## メイン
[5 empty] | 2 | NC | CASBEE-建築(新築)2024年版
評 価 ソ フ ト | [5 empty] | NC | CASBEE-建築(新築)2024年版
バージョン | CASBEE-BD_NC_2024_v1.24 |  |  |  |  | EB | CASBEE-建築(既存)2016年版
■使用評価マニュアル： | CASBEE-建築(新築)2024年版 |  |  |  |  | TC | CASBEE-短期使用2016年版
[6 empty] | IS | CASBEE-ｲﾝﾃﾘｱｽﾍﾟｰｽ2016年版
1）概要入力
① 建物概要
■ 建物名称 | ○○ビル |  |  |  | １地域 | 地域区分Ⅰ | 1
■ 建設地・地域区分 | ○○県○○市 |  |  |  | ２地域 | 地域区分Ⅱ | 2
[5 empty] | ３地域 | 地域区分Ⅲ | 3
■ 地域・地区 |  |  |  |  | ４地域 | 地域区分Ⅳ | 4
■ 竣工年 (予定/竣工) | 202●年●月 |  |  |  | ５地域 | 地域区分Ⅴ | 5
■使用期間（開始/終了） | 2016年６月～８月 |  |  |  | ６地域 | 地域区分Ⅵ | 6
■ 敷地面積 |  | ㎡ |  |  | ７地域 |  | 7
■ 建築面積 |  | ㎡ |  |  | ８地域 |  | 8
■ 延床面積 | 7000 | ㎡ |  |  |  |  | #N/A
■ 建物用途名 | ○○
事務所,
■ 階数 | 地上○○F
■ 構造 |  |  |  |  | S造 | RC造 | SRC造 | 木造
② 評価対象概要
■ 評価対象名称 | ○○サービス
■ 評価対象用途 | ○○
■ 使用開始 | 2014-07-11
■ 専用面積 | XXX | ㎡
■ 専用部の階 | 地上○○F～○○F
■ 平均居住人員 | XX | 人（想定値）
■ 年間使用時間 | XXX | 時間/年（想定値） |  |  | 年間使用時間 | 日平均使用時間
■ 日平均使用時間 | XXX | 時間/日（想定値）
[5 empty] | 既存 | 0
[5 empty] | 基本設計段階 | 2
② 評価の実施 |  |  |  |  | 実施設計段階 | 2 |  | 新築 | 既存学校版
■ 評価の実施 | 202●年●月●日 |  |  |  | 竣工段階 | 2 |  | 基本設計段階 | 簡易評価
■ 作成者 | ○○○ |  |  |  | 短期使用 | 3 |  | 実施設計段階 | 省エネルギー計画書による評価
■ 確認日 | 202●年●月●日 |  |  |  | インテリア | 4 |  | 竣工段階
■ 確認者 | ○○○
■ WLCの計算 | 標準計算 | →WLC算定条件シート（標準計算）を入力 |  |  | 標準計算 |  |  | →WLC算定条件シート（標準計算）を入力
[5 empty] | 個別計算 |  |  | →WLC算定条件シート（個別計算）を入力
2) 個別用途入力
①用途別延床面積 | [5 empty] | common | ratio | Residential
事務所 | 7000 | ㎡ 事務所 | 7000 | ㎡ | 事務所 | 7000 | 1 |  |  | 1 | 事務所, | 事務所 | 事務所 | 7000
|  | 官公庁 |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | 官公庁 | 0
|  | 研究施設 |  | ㎡ | [8 empty] | 研究施設 | 0
学校 | 0 | ㎡ 幼稚園・保育園 |  | ㎡ | 学校 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 学校等 | 幼稚園・保育園 | 0
|  | 小・中学校 (北海道) |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | 小中（北海道） | 0
|  | 小・中学校 (北海道以外） |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | 小中（その他） | 0
|  | 高校 |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | 高校 | 0
|  | 大学・専門学校 |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | 大学・専門学校 | 0
物販店 | 0 | ㎡ デパート・スーパー |  | ㎡ | 物販店 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 物販店舗等 | デパート・スーパー | 0
|  | コンビニエンスストア |  | ㎡ | [8 empty] | コンビニエンスストア | 0
|  | 家電量販店 |  | ㎡ | [8 empty] | 家電量販店 | 0
|  | その他物販 |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | その他物販 | 0
飲食店 |  | ㎡ |  |  | 飲食店 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 飲食店 |  | 0
集会所 | 0 | ㎡ 劇場・ホール |  | ㎡ | 集会所 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 集会所等 | 劇場・ホール | 0
|  | 展示施設 |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | 展示施設 | 0
|  | スポーツ施設 |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | スポーツ施設 | 0
工場 |  | ㎡ うち省エネ計画対象面積 |  | ㎡ | 工場 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 工場 |  | 0
病院 |  | ㎡ |  |  | 病院 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 病院 |  | 0
ホテル |  | ㎡ |  |  | ホテル | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | ホテル・旅館 |  | 0
非住宅 小計 | 7000 | ㎡ | [7 empty] | 0
集合住宅 |  | ㎡ 専有部（住戸部分） | 0 | ㎡ | 集合住宅 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 集合住宅 | 専有部 | 0
|  | 共用部（ｹﾞｽﾄﾙｰﾑ除く） |  | ㎡ | [8 empty] | 共用部 | 0
[5 empty] | 合計 | 7000 | 1 | 0
② 住居・宿泊部分の比率 | [10 empty] | 事務所,
■病院の延床面積のうち、病室部分の床面積の比率
■ホテルの延床面積のうち、宿泊部分の床面積の比率
■集合住宅の延床面積のうち、住戸部分の床面積の比率 |  |  |  | 0
3）結果出力
スコアシート | ●スコア
評価結果表示シート | ●結果 | ●結果（SDGs） | ●WLC計算
WLC算定条件シート | ●標準計算 |  | ●個別計算
用途名 | 含まれる用途
事務所 | 事務所、庁舎、郵便局 など
学校 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校 など
物販店 | 百貨店、マーケット など
飲食店 | 飲食店、食堂、喫茶店 など
集会所 | 公会堂、集会場、図書館、博物館、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、展示施設 など
工場 | 工場、車庫、倉庫、観覧場、卸売市場 、電算室など
病院 | 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームなど
ホテル | ホテル、旅館など
集合住宅 | 集合住宅（戸建は対象外）
Note on C15: 2003/6等と入力して下さい。 2003年6月と表示されます。
Note on C39: 2003/6/15等と入力して下さい。 2003年6月15日と表示されます。
Note on B41: 第３者による評価結果の確認などを行っている場合は記述する。
Note on C41: 2003/6/15等と入力して下さい。 2003年6月15日と表示されます。
Note on F71: 小数値(「0.9」など)で 比率を入力して下さい。
Note on F72: 小数値(「0.9」など)で 比率を入力して下さい。

## 結果(2-3ﾚｰﾀﾞｰ)
←
[8 empty] | ■使用評価マニュアル： | CASBEE-建築(新築)2024年版 |  | ■使用評価ソフト： | CASBEE-BD_NC_2024_v1.24 |  |  | BEE rank |  |  | 2-3 大項目の評価（ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ）
1-1 建物概要 | [9 empty] | 1-2 外観 |  |  |  |  | SQ | 3.018 |  |  | radar chart | background | 4 | 2 | Score(RoundDown) | std | NA
建物名称 |  | ○○ビル |  |  |  | 階数 |  | 地上○○F | [6 empty] | SLR | #VALUE! |  | Q2 | Q2 サービス性能 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
建設地 |  | ○○県○○市 |  |  |  | 構造 |  | 0 | [6 empty] | Q | 50.45 |  | Q3 | Q3 室外環境 (敷地内) | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
用途地域 |  | 0 |  |  |  | 平均居住人員 |  | XX | 人 | [5 empty] | L | #VALUE! |  | LR3 | LR3 敷地外環境 | 5 | 4 | 2 | #VALUE! | 3
地域区分 | [5 empty] | 年間使用時間 |  | XXX | 時間/年（想定値） | [5 empty] | BEE | #VALUE! |  | LR2 | LR2 資源・ マテリアル | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
建物用途 |  | 事務所, |  |  |  | 評価の段階 |  |  |  |  | 外観パース等 |  |  |  | BEE(Round) | #VALUE! |  | LR1 | LR1 エネルギー | 5 | 4 | 2 | 3.2 | 3
竣工年 |  | 202●年●月 |  | 0 |  | 評価の実施日 |  | 202●年●月●日 |  |  | 図を貼り付けるときは |  |  |  | Rank(red star) | #VALUE! |  | Q1 | Q1 室内環境 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
使用期間 |  | 2016年６月～８月 | [12 empty] | (blank star) | #VALUE!
敷地面積 |  |  | 0 | ㎡ |  | 作成者 |  | ○○○ |  |  | シートの保護を解除してください
建築面積 |  |  | 0 | ㎡ |  | 確認日 |  | 202●年●月●日
延床面積 |  |  | 7000 | ㎡ |  | 確認者 |  | ○○○
改修工事期間 |  | RN使用欄 | [7 empty] | 改修対象項目 | 躯体 | RN使用欄
改修目的 |  | RN使用欄 | [8 empty] | 外装 | RN使用欄
改修後の想定使用年数 |  | RN使用欄 | [8 empty] | 内装 | RN使用欄
現在までの主な改修履歴 |  | RN使用欄 | [8 empty] | 設備 | RN使用欄
2-1 建築物の環境効率（BEEﾗﾝｸ&ﾁｬｰﾄ） | [5 empty] | 2-2 ホールライフカーボン（温暖化影響ﾁｬｰﾄ） |  |  |  | 2-3 大項目の評価（ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ） |  |  |  |  | BEEグラフ | 基準 | 評価 | 原点
[15 empty] | BEEの分母側(L) |  | #VALUE! | 0 |  | X目盛線 |  |  | Y目盛線 |  |  | 非表示
| #VALUE! | [13 empty] | BEEの分子側(Q) |  | 50.45 | 0 |  | 50 | 50 |  | 0 | 100
[15 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0.1 |  | 0 | 100 |  | 50 | 50
[15 empty] | 0 | 0 | 50.45 | 50.45
標準計算
[15 empty] | BEE | X | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100
[16 empty] | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[15 empty] | 3 | A | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[15 empty] | 1.5 | B+ | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100
[15 empty] | 1 | B | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100
[15 empty] | 0.5 | B- | 0 | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50
[15 empty] | Rank(green star) | #VALUE! | #VALUE! | 標準計算 |  | 標準計算 | このグラフはLR3.1「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物（参照値）と比べたWLC 排出量の目安で示したものです。④は参考として運用分をBEI＋で表示しています。
[6 empty] | このグラフはLR3.1「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物（参照値）と比べたWLC 排出量の目安で示したものです。④は参考として運用分をBEI＋で表示しています。 | [8 empty] | (blank star) | #VALUE! |  |  |  | 個別計算 | このグラフは、一般的な建物（参照値）と比べたWLC 排出量を評価者自身の計算（個別計算）により算出した結果を示しています。WLC算定条件等については、「WLC算定条件シート（個別計算）」を参照されたい
[16 empty] | UC | EC-UC | OC | ｵﾝｻｲﾄ | ｵﾌｻｲﾄ
[15 empty] | WLC(kg-CO2/ym2) | 建設 | 修繕・更新・解体 | 運用 | ｵﾝｻｲﾄ | ｵﾌｻｲﾄ |  | ％ | Sum
2-4 中項目の評価（バーチャート） | [14 empty] | Ref | 18.22 | 20.11 | #VALUE! |  |  |  | 100% | #VALUE!
Q 環境品質 | [10 empty] | Qのスコア= | 3 |  |  | Subjest1 | 18.22 | 20.11 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | N.A.
| Q1 室内環境 |  |  |  |  | Q2 サービス性能 |  |  |  | Q3 室外環境（敷地内） |  |  |  |  | Subjest2 |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | N.A.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | Subjest3 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | N.A.
[16 empty] | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score
[15 empty] | Q1 室内環境 | 3 | 3 | Q2 サービス性能 | 3 | 3.06 | Q3 室外環境 (敷地内) | 3 | 3
[16 empty] | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA
[15 empty] | 音環境 | 3 |  | 機能性 | 3.1 |  | 生物資源 | 3
[15 empty] | 温熱環境 | 3 |  | 耐用性・信頼性 | 3 |  | まちなみ景観 | 3
[15 empty] | 光・視環境 | 3 |  | 対応性･更新性 | 3 |  | 地域性・文化 | 3
LR 環境負荷低減性 | [10 empty] | LRのスコア= | #VALUE! |  |  | 空気質環境 | 3
| LR1 エネルギー |  |  |  |  | LR2 資源・マテリアル |  |  |  | LR3 敷地外環境
[5 empty] | 3.2 |  |  |  | 3 |  |  |  | #VALUE!
[16 empty] | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score
[15 empty] | LR1 エネルギー | 3.2 | 3.25 | LR2 資源・ マテリアル | 3 | 3 | LR3 敷地外環境 | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA
[15 empty] | 熱負荷抑制 | 3 |  | 水資源 | 3 |  | 地球温暖化への配慮 | #VALUE! | #VALUE!
[15 empty] | 自然ｴﾈﾙｷﾞｰ | 3 |  | 非再生性材料の削減 | 3 |  | 地域環境への配慮 | 3
[15 empty] | 設備の効率的利用 | 3.5 |  | 汚染物質回避 | 3 |  | 周辺環境への配慮 | 3
[15 empty] | 運用ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 3
3 設計上の配慮事項
総合 | [9 empty] | その他
Q1 室内環境 | [5 empty] | Q2 サービス性能 |  |  |  | Q3 室外環境（敷地内）
LR1 エネルギー | [5 empty] | LR2 資源・マテリアル |  |  |  | LR3 敷地外環境
（3） 建築物の総合的な環境性能とは別枠の重要評価項目 | [12 empty] | 注3
（3）-1 建築物の代表的な環境負荷に関する定量的な評価指標 | [12 empty] | ＜実施設計段階、竣工段階で詳細な評価を行う場合に記入＞
|  |  | 年間延床面積あたり指標 |  |  | 人・時間あたり指標 |  | 年間延床面積あたり削減量 |  | 削減率 ％ |  |  | %
| 運用エネルギー消費量 |  |  | ＭＪ/年㎡ |  |  | ＭＪ/人時 |  | ＭＪ/年㎡
| 運用CO2排出量 |  |  | kg-CO2/年㎡ |  |  | kg-CO2/人時 |  | kg-CO2/年㎡
| 水消費量 |  |  | m3/年㎡ |  |  | m3/人時 |  | m3/年㎡
| LCCO2排出量 |  |  | kg-CO2/年㎡ |  |  | kg-CO2/人時 |  | kg-CO2/年㎡
| LC廃棄物量 |  |  | ｔ/年㎡ |  |  | ｔ/人時 |  | ｔ/年㎡
| LC資源消費量 |  |  | ｔ/年㎡ |  |  | ｔ/人時 |  | ｔ/年㎡
（3）-2 デザインプロセスの評価
設計段階 | [7 empty] | 建設段階
| 有資格者による設計 | [6 empty] | 環境管理計画
| 凡例 Q： | Quality | L：Load |  |  | LR：Load Reduction |  | SQ：Score of Q category |  | SLR：Score of LR category |  | BEE：Building Environmental Efficiency
| 備考 注1： | 当該対象区における標準的な計画の得点が３点。ＮＡは評価対象外とした項目を示す。敷地選定に関わる評価は対象外。
| 注2： | Qは、環境品質・性能（Q）のスコアSQ(Q-1、Q-2、Q-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値）から算定。
Lは、環境負荷低減性（LR)のスコアSLR（LR-1、LR-2、LR-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値）から算定。
| 注3： | (3)の評価はオプションとし、実施設計段階および竣工段階で可能な範囲で記入する。
BEE =
S: ★★★★★ A: ★★★★ B+: ★★★ B-: ★★ C: ★
30%: ☆☆☆☆☆ 60%: ☆☆☆☆ 80%: ☆☆☆ 100%: ☆☆ 100%超: ☆
①参照値
②建築物の取組み
③上記+②以外の
オンサイト手法
④上記+
オフサイト手法
（ kg-CO2eqe/年・m2 ）
音環境
機能性
生物環境
耐用性
・信頼性
対応性
・更新性
まちなみ
・景観
地域性・
アメニティ
Q3のスコア=
Q2のスコア=
Q1のスコア=
温熱環境
光･視環境
空気質環境
水資源
保護
非再生材料の
使用削減
LR3のスコア=
LR2のスコア=
LR1のスコア=
汚染物質
回避
建物外皮の
熱負荷
自然エネ
ルギー
設備システ
ム効率化
効率的
運用
地球温暖化
への配慮
地域環境
への配慮
周辺環境
への配慮
■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency （建築環境総合性能評価システム）
■Q: Quality （建築物の環境品質）、L: Load （建築物の環境負荷）、LR: Load Reduction （建築物の環境負荷低減性）、BEE: Built Environment Efficiency （建築物の環境効率）
■「ホールライフカーボン（WLC）」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の温室効果ガス排出量のこと。ここでは、建築物の寿命年数で除した年間温室効果ガス排出量で表示。
■評価対象のWLC排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される
■WLCの算定条件等については、「WLC算定条件シート」を参照されたい

## 結果(2-3SDGs)
←
[8 empty] | ■使用評価マニュアル： | CASBEE-建築(新築)2024年版 |  | ■使用評価ソフト： | CASBEE-BD_NC_2024_v1.24 |  |  | BEE rank |  |  | 2-3 大項目の評価結果（ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ）
1-1 建物概要 | [9 empty] | 1-2 外観 |  |  |  |  | SQ | 3.018 |  |  | radar chart | background | 4 | 2 | Score(RoundDown) | std | NA
建物名称 |  | ○○ビル |  |  |  | 階数 |  | 地上○○F | [6 empty] | SLR | #VALUE! |  | Q2 | Q2 サービス性能 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
建設地 |  | ○○県○○市 |  |  |  | 構造 |  | 0 | [6 empty] | Q | 50.45 |  | Q3 | Q3 室外環境 (敷地内) | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
用途地域 |  | 0 |  |  |  | 平均居住人員 |  | XX | 人 | [5 empty] | L | #VALUE! |  | LR3 | LR3 敷地外環境 | 5 | 4 | 2 | #VALUE! | 3
地域区分 | [5 empty] | 年間使用時間 |  | XXX | 時間/年（想定値） | [5 empty] | BEE | #VALUE! |  | LR2 | LR2 資源・ マテリアル | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
建物用途 |  | 事務所, |  |  |  | 評価の段階 |  |  |  |  | 外観パース等 |  |  |  | BEE(Round) | #VALUE! |  | LR1 | LR1 エネルギー | 5 | 4 | 2 | 3.2 | 3
竣工年 |  | 202●年●月 |  | 0 |  | 評価の実施日 |  | 202●年●月●日 |  |  | 図を貼り付けるときは |  |  |  | Rank(red star) | #VALUE! |  | Q1 | Q1 室内環境 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
使用期間 |  | 2016年６月～８月 | [12 empty] | (blank star) | #VALUE!
敷地面積 |  |  | 0 | ㎡ |  | 作成者 |  | ○○○ |  |  | シートの保護を解除してください
建築面積 |  |  | 0 | ㎡ |  | 確認日 |  | 202●年●月●日
延床面積 |  |  | 7000 | ㎡ |  | 確認者 |  | ○○○
改修工事期間 |  | RN使用欄 | [7 empty] | 改修対象項目 | 躯体 | RN使用欄
改修目的 |  | RN使用欄 | [8 empty] | 外装 | RN使用欄
改修後の想定使用年数 |  | RN使用欄 | [8 empty] | 内装 | RN使用欄
現在までの主な改修履歴 |  | RN使用欄 | [8 empty] | 設備 | RN使用欄
2-1 建築物の環境効率（BEEﾗﾝｸ&ﾁｬｰﾄ） | [5 empty] | 2-2 ホールライフカーボン（温暖化影響ﾁｬｰﾄ） |  |  |  | 2-3 大項目の評価結果（ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ） |  |  |  |  | BEEグラフ | 基準 | 評価 | 原点
[15 empty] | BEEの分母側(L) |  | #VALUE! | 0 |  | X目盛線 |  |  | Y目盛線
| #VALUE! | [13 empty] | BEEの分子側(Q) |  | 50.45 | 0 |  | 50 | 50 |  | 0 | 100
[15 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0.1 |  | 0 | 100 |  | 50 | 50
[15 empty] | 0 | 0 | 50.45 | 50.45
標準計算
[15 empty] | BEE | X | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100
[16 empty] | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[15 empty] | 3 | A | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[15 empty] | 1.5 | B+ | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100
[15 empty] | 1 | B | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100
[15 empty] | 0.5 | B- | 0 | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50
[15 empty] | Rank(green star) | #VALUE! | #VALUE! | 標準計算 |  | 標準計算 | このグラフはLR3.1「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物（参照値）と比べたWLC 排出量の目安で示したものです。④は参考として運用分をBEI＋で表示しています。
[6 empty] | このグラフはLR3.1「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物（参照値）と比べたWLC 排出量の目安で示したものです。④は参考として運用分をBEI＋で表示しています。 | [8 empty] | (blank star) | #VALUE! |  |  |  | 個別計算 | このグラフは、一般的な建物（参照値）と比べたWLC 排出量を評価者自身の計算（個別計算）により算出した結果を示しています。WLC算定条件等については、「WLC算定条件シート（個別計算）」を参照されたい
[10 empty] | * SDG1,2,10,14,16は他のゴールに集約されています |  |  |  |  | WLC(kg-CO2/ym2) | 建設 | 修繕・更新・解体 | 運用 | ｵﾝｻｲﾄ | ｵﾌｻｲﾄ |  | ％ | Sum |  |  |  | スコア | 2-3 建築環境SDGsﾁｪｯｸﾘｽﾄ評価結果
2-4 中項目の評価（バーチャート） | [14 empty] | Ref | 18.22 | 20.11 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 100% | #VALUE! |  |  | ゴール3 | 2.1429 | 実施する
Q 環境品質 | [10 empty] | Qのスコア= | 3 |  |  | Subjest1 | 18.22 | 20.11 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | N.A. |  | ゴール4 | 2
| Q1 室内環境 |  |  |  |  | Q2 サービス性能 |  |  |  | Q3 室外環境（敷地内） |  |  |  |  | Subjest2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | N.A. |  | ゴール5 | 2
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | Subjest3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | N.A. |  | ゴール6 | 1.7857 | SDGsRank | #VALUE!
[26 empty] | ゴール7 | #VALUE! | SDGsRank(Ring) | #VALUE!
[16 empty] | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score |  |  | ゴール8 | 2 | (BlankRing) | #VALUE!
[15 empty] | Q1 室内環境 | 3 | 3 | Q2 サービス性能 | 3 | 3.06 | Q3 室外環境 (敷地内) | 3 | 3 |  |  | ゴール9 | 1.75
[26 empty] | ゴール11 | 1.8833
[16 empty] | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA |  |  | ゴール12 | #VALUE!
[15 empty] | 音環境 | 3 |  | 機能性 | 3.1 |  | 生物資源 | 3 |  |  |  | ゴール13 | #VALUE!
[15 empty] | 温熱環境 | 3 |  | 耐用性・信頼性 | 3 |  | まちなみ景観 | 3 |  |  |  | ゴール15 | 1.375
[15 empty] | 光・視環境 | 3 |  | 対応性･更新性 | 3 |  | 地域性・文化 | 3 |  |  |  | ゴール17 | 2.1667
LR 環境負荷低減性 | [10 empty] | LRのスコア= | #VALUE! |  |  | 空気質環境 | 3
| LR1 エネルギー |  |  |  |  | LR2 資源・マテリアル |  |  |  | LR3 敷地外環境
[5 empty] | 3.2 |  |  |  | 3 |  |  |  | #VALUE!
[16 empty] | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score
[15 empty] | LR1 エネルギー | 3.2 | 3.25 | LR2 資源・ マテリアル | 3 | 3 | LR3 敷地外環境 | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA
[15 empty] | 熱負荷抑制 | 3 |  | 水資源 | 3 |  | 地球温暖化への配慮 | #VALUE! | #VALUE!
[15 empty] | 自然ｴﾈﾙｷﾞｰ | 3 |  | 非再生性材料の削減 | 3 |  | 地域環境への配慮 | 3
[15 empty] | 設備の効率的利用 | 3.5 |  | 汚染物質回避 | 3 |  | 周辺環境への配慮 | 3
[15 empty] | 運用ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 3
3 設計上の配慮事項
総合 | [9 empty] | その他
Q1 室内環境 | [5 empty] | Q2 サービス性能 |  |  |  | Q3 室外環境（敷地内）
LR1 エネルギー | [5 empty] | LR2 資源・マテリアル |  |  |  | LR3 敷地外環境
（3） 建築物の総合的な環境性能とは別枠の重要評価項目 | [12 empty] | 注3
（3）-1 建築物の代表的な環境負荷に関する定量的な評価指標 | [12 empty] | ＜実施設計段階、竣工段階で詳細な評価を行う場合に記入＞
|  |  | 年間延床面積あたり指標 |  |  | 人・時間あたり指標 |  | 年間延床面積あたり削減量 |  | 削減率 ％ |  |  | %
| 運用エネルギー消費量 |  |  | ＭＪ/年㎡ |  |  | ＭＪ/人時 |  | ＭＪ/年㎡
| 運用CO2排出量 |  |  | kg-CO2/年㎡ |  |  | kg-CO2/人時 |  | kg-CO2/年㎡
| 水消費量 |  |  | m3/年㎡ |  |  | m3/人時 |  | m3/年㎡
| LCCO2排出量 |  |  | kg-CO2/年㎡ |  |  | kg-CO2/人時 |  | kg-CO2/年㎡
| LC廃棄物量 |  |  | ｔ/年㎡ |  |  | ｔ/人時 |  | ｔ/年㎡
| LC資源消費量 |  |  | ｔ/年㎡ |  |  | ｔ/人時 |  | ｔ/年㎡
（3）-2 デザインプロセスの評価
設計段階 | [7 empty] | 建設段階
| 有資格者による設計 | [6 empty] | 環境管理計画
| 凡例 Q： | Quality | L：Load |  |  | LR：Load Reduction |  | SQ：Score of Q category |  | SLR：Score of LR category |  | BEE：Building Environmental Efficiency
| 備考 注1： | 当該対象区における標準的な計画の得点が３点。ＮＡは評価対象外とした項目を示す。敷地選定に関わる評価は対象外。
| 注2： | Qは、環境品質・性能（Q）のスコアSQ(Q-1、Q-2、Q-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値）から算定。
Lは、環境負荷低減性（LR)のスコアSLR（LR-1、LR-2、LR-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値）から算定。
| 注3： | (3)の評価はオプションとし、実施設計段階および竣工段階で可能な範囲で記入する。
BEE =
S: ★★★★★ A: ★★★★ B+: ★★★ B-: ★★ C: ★
30%: ☆☆☆☆☆ 60%: ☆☆☆☆ 80%: ☆☆☆ 100%: ☆☆ 100%超: ☆
①参照値
②建築物の取組み
③上記+②以外の
オンサイト手法
④上記+
オフサイト手法
（ kg-CO2eq/年・m2 ）
音環境
機能性
生物環境
耐用性
・信頼性
対応性
・更新性
まちなみ
・景観
地域性・
アメニティ
Q3のスコア=
Q2のスコア=
Q1のスコア=
温熱環境
光･視環境
空気質環境
水資源
保護
非再生材料の
使用削減
LR3のスコア=
LR2のスコア=
LR1のスコア=
汚染物質
回避
建物外皮の
熱負荷
自然エネ
ルギー
設備システ
ム効率化
効率的
運用
地球温暖化
への配慮
地域環境
への配慮
周辺環境
への配慮
■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency （建築環境総合性能評価システム）
■Q: Quality （建築物の環境品質）、L: Load （建築物の環境負荷）、LR: Load Reduction （建築物の環境負荷低減性）、BEE: Built Environment Efficiency （建築物の環境効率）
■「ホールライフカーボン（WLC）」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の温室効果ガス排出量のこと。ここでは、建築物の寿命年数で除した年間温室効果ガス排出量で表示。
■評価対象のWLC排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される
■WLCの算定条件等については、「WLC算定条件シート」を参照されたい
2.0
2.0
1.8
#VALUE!
2.0
1.8
1.9
#VALUE!
#VALUE!
1.4
2.2
2.1
3（保健）
4（教育）
5（ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ）
6（水・衛生）
7（ｴﾈﾙｷﾞｰ）
8（経済・雇用）
9（ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ）
11（都市）
12（生産・消費）
13（気候変動）
17（実施手段）
15（陸上資源）

## 配慮
■ 環境設計の配慮事項 |  |  | ■建物名称 | ○○ビル
計画上の配慮事項
総合 | 注） 設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。 | 注） 設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。
Q1 室内環境 | 注） 「Q1 室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 | 注） 「Q1 室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
Q2 サービス性能 | 注） 「Q2 サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 | 注） 「Q2 サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
Q3 室外環境（敷地内） | 注） 「Q3 室外環境（敷地内）」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 | 注） 「Q3 室外環境（敷地内）」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
LR1 エネルギー | 注） 「LR1 エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 | 注） 「LR1 エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
LR2 資源・マテリアル | 注） 「LR2 資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 | 注） 「LR2 資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
LR3 敷地外環境 | 注） 「LR3 敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 | 注） 「LR3 敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
その他 | 注） 上記の６つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてＣＡＳＢＥＥで評価し難い環境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。 | 注） 上記の６つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてＣＡＳＢＥＥで評価し難い環境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。
Note on F3: 計画上の配慮事項：100字以内で記述してください。

## 複合用途 (hidden)
重み係数 | [11 empty] | CASBEE-建築(新築)2024年版 | [19 empty] | ※「対象外」を選択の場合は、「0（ゼロ）」を入力 | [12 empty] | 重み係数（複数用途建物） | [12 empty] | 重み係数（既定）
[12 empty] | ○○ビル | [19 empty] | 用途別スコア | [25 empty] | 2 |  | NC | [13 empty] | 0. 既存 | [15 empty] | １．基本設計 | [15 empty] | ２．実施・竣工段階 | [16 empty] | ３．短期使用 | [15 empty] | ４．ｲﾝﾃﾘｱｽﾍﾟｰｽ
|  | 補正後 |  | 補正前 |  | 補正前計 |  | 対象外の選択 |  | 既定重み |  | スコアシート | [19 empty] | 建物全体・共用部 | [9 empty] | 住居・宿泊部 |  |  | 補正後 | 補正前 | 補正前計 | 建物全体・共用部 | [12 empty] | 建物全体・共用部 | [9 empty] | 住居・宿泊部 | [5 empty] | 建物全体・共用部 | [9 empty] | 住居・宿泊部 | [5 empty] | 建物全体・共用部 | [9 empty] | 住居・宿泊部 | [5 empty] | 建物全体・共用部 | [9 empty] | 住居・宿泊部 | [6 empty] | 建物全体・共用部 | [9 empty] | 住居・宿泊部 | [5 empty] | 建物全体・共用部 | [9 empty] | 住居・宿泊部
|  | 全体・共有 | 住居・宿泊 | 全体・共有 | 住居・宿泊 | 全体・共有 | 住居・宿泊 | 全体・共有 | 住居・宿泊 | 全体・共有 | 住居・宿泊 | [5 empty] | 建物全体・共用部分 | 住居・宿泊部分 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 小中高 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 小中高 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o | 全体・共有 | 全体・共有 |  | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 小中高 | 病院 | ホテル | 集合住宅 |  | 項目 | 項目名 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 小中高 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o |  | 項目 | 項目名 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 小中高 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o |  | 項目 | 項目名 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 小中高 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o |  | 項目 | 項目名 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 小中高 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o |  |  | 項目 | 項目名 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 小中高 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o |  | 項目 | 項目名 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 小中高 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o
| 延面積比率 | 1 | 0 | [8 empty] | 配慮項目 |  |  |  |  | 評価点 | 評価点 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 延面積 | 延面積比率 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q | 建築物の環境品質 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | Ｑ 建築物の環境品質 | [34 empty] | #REF! | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | Q | 住居宿泊・共用部面積比率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q |  | 建築物の環境品質 | [13 empty] | Q |  | 建築物の環境品質 | [13 empty] | Q |  | 建築物の環境品質 | [14 empty] | Q |  | 建築物の環境品質 | [13 empty] | Q |  | 建築物の環境品質 | 0
Q1 | 室内環境 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0 | Q1 | 室内環境 | [18 empty] | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 小中高 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Q1 | Q | 室内環境 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Q1 | Q | 室内環境 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | Q1 | Q | 室内環境 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | Q1 | Q | 室内環境 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | Q1 | Q | 室内環境 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Q1 | Q | 室内環境 | 0.5
1 | 音環境 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.15 | 0 | 1 | 音環境 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | Q1 | 音環境 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q1 | 音環境 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 1 | Q1 | 音環境 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 1 | Q1 | 音環境 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 1 | Q1 | 音環境 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q1 | 音環境 | 0.15
1.1 | 室内騒音レベル | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0 |  | 1.1 | 室内騒音レベル |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | 4 | 5 |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 | Q1 1 | 室内騒音レベル | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | Q1 1 | 騒音 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | Q1 1 | 騒音 |  |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 1.1 | Q1 1 | 室内騒音レベル | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 1.1 | Q1 1 | 室内騒音レベル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Q1 1 | 室内騒音レベル | 1
1.1.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 1 | 室内騒音レベル |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1.1 | Q1 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1 | Q1 1.1 | 室内騒音レベル | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1.1 | Q1 1.1 | 室内騒音レベル |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1.1.1 | Q1 1.1 | [15 empty] | 1.1.1 | Q1 1.1 | [14 empty] | 1.1.1 | Q1 1.1 |  | 0
1.1.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 2 | 設備騒音対策 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1.2 | Q1 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2 | Q1 1.1 | 設備騒音対策 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 1.1.2 | Q1 1.1 | 設備騒音対策 | [13 empty] | 1.1.2 | Q1 1.1 | [15 empty] | 1.1.2 | Q1 1.1 | [14 empty] | 1.1.2 | Q1 1.1 |  | 0
1.2 | 遮音 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0 |  | 1.2 | 遮音 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | Q1 1 | 遮音 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | Q1 1 | 遮音 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.5 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | Q1 1 | 遮音 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.2 | Q1 1 | 遮音 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 1.2 | Q1 1 | 遮音 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1.2 | Q1 1 | 遮音 | 0
1.2.1 | 開口部遮音性能 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.6 | 0 |  |  | 1 | 開口部遮音性能 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.1 | Q1 1.2 | 開口部遮音性能 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2.1 | Q1 1.2 | 開口部遮音性能 | [13 empty] | 1.2.1 | Q1 1.2 | 開口部遮音性能 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2.1 | Q1 1.2 | 開口部遮音性能 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1.2.1 | Q1 1.2 | 開口部遮音性能 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2.1 | Q1 1.2 | 開口部遮音性能 | 0
1.2.2 | 界壁遮音性能 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.4 | 0 |  |  | 2 | 界壁遮音性能 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.2 | Q1 1.2 | 界壁遮音性能 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2.2 | Q1 1.2 | 界壁遮音性能 | 1 | 0.4 |  | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.4 |  |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.2.2 | Q1 1.2 | 界壁遮音性能 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2.2 | Q1 1.2 | 界壁遮音性能 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1.2.2 | Q1 1.2 | 界壁遮音性能 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2.2 | Q1 1.2 | 界壁遮音性能 | 0
1.2.3 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 3 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | 4 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.3 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2.3 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1.2.3 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2.3 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2.3 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2.3 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） | 0
1.2.4 | 界床遮音性能（重量衝撃源） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 4 | 界床遮音性能（重量衝撃源） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.4 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（重量衝撃源） | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2.4 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（重量衝撃源） |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1.2.4 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（重量衝撃源） |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2.4 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（重量衝撃源） |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2.4 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（重量衝撃源） | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2.4 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（重量衝撃源） | 0
1.3 | 吸音 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  | 1.3 | 吸音 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.3 | Q1 1 | 吸音 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | Q1 1 | 吸音 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 1.3 | Q1 1 | 吸音 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | Q1 1 | 吸音 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1.3 | Q1 1 | 吸音 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.3 | Q1 1 | 吸音 | 0
2 | 温熱環境 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.35 | 0 | 2 | 温熱環境 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | Q1 | 温熱環境 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q1 | 温熱環境 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 2 | Q1 | 温熱環境 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 2 | Q1 | 温熱環境 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 2 | Q1 | 温熱環境 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q1 | 温熱環境 | 0.35
2.1 | 室温制御 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0 |  | 2.1 | 室温制御 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1 | Q1 2 | 室温制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | Q1 2 | 室温制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | Q1 2 | 室温制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | Q1 2 | 室温制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2.1 | Q1 2 | 室温制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | Q1 2 | 室温制御 | 0.5
2.1.1 | 室温 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.375 | 0 |  |  | 1 | 室温 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.1 | Q1 2.1 | 室温 | 0.375 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.6 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.57143 | 0.57143 | 0.625 | 2.1.1 | Q1 2.1 | 室温設定 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  |  |  | 2.1.1 | Q1 2.1 | 室温 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.1.1 | Q1 2.1 | 室温 | 0.375 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.6 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.57143 | 0.57143 | 0.625 |  | 2.1.1 | Q1 2.1 | 室温 | 0.375 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.6 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.57143 | 0.57143 | 0.625 | 2.1.1 | Q1 2.1 | 室温 | 0.375
2.1.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 2 | 負荷変動・追従制御性 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.2 | Q1 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2 | Q1 2.1 | 負荷変動・追従制御性 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.2 | [6 empty] | 2.1.2 | Q1 2.1 | 負荷変動・追従制御性 | [13 empty] | 2.1.2 | Q1 2.1 | [15 empty] | 2.1.2 | Q1 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2 | Q1 2.1 |  | 0
2.1.3 | 外皮性能 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.25 | 0 |  |  | 2 | 外皮性能 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.3 | Q1 2.1 | 外皮性能 | 0.25 | 0.4 | 0.16667 | 0.16667 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.42857 | 0.42857 | 0.375 | 2.1.3 | Q1 2.1 | 外皮性能 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2.1.3 | Q1 2.1 | 外皮性能 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.1.3 | Q1 2.1 | 外皮性能 | 0.25 | 0.4 | 0.16667 | 0.16667 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.42857 | 0.42857 | 0.375 |  | 2.1.3 | Q1 2.1 | 外皮性能 | 0.25 | 0.4 | 0.16667 | 0.16667 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.42857 | 0.42857 | 0.375 | 2.1.3 | Q1 2.1 | 外皮性能 | 0.25
2.1.4 | ゾーン別制御性 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.375 | 0 |  |  | 3 | ゾーン別制御性 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.4 | Q1 2.1 | ゾーン別制御性 | 0.375 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4 | Q1 2.1 | ゾーン別制御性 | 0.3 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 2.1.4 | Q1 2.1 | ゾーン別制御性 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2.1.4 | Q1 2.1 | ゾーン別制御性 | 0.375 |  | 0.33333 | 0.33333 | 0.375 | 0.375 |  | 0.375 | 0.375 | [5 empty] | 2.1.4 | Q1 2.1 | ゾーン別制御性 | 0.375 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4 | Q1 2.1 | ゾーン別制御性 | 0.375
2.1.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 5 | 温度・湿度制御 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.5 | Q1 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.5 | Q1 2.1 | 温度・湿度制御 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 2.1.5 | Q1 2.1 | 温度・湿度制御 | [13 empty] | 2.1.5 | Q1 2.1 | [15 empty] | 2.1.5 | Q1 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.5 | Q1 2.1 |  | 0
2.1.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 6 | 個別制御 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.6 | Q1 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.6 | Q1 2.1 | 個別制御 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.1.6 | Q1 2.1 | 個別制御 | [13 empty] | 2.1.6 | Q1 2.1 | [15 empty] | 2.1.6 | Q1 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.6 | Q1 2.1 |  | 0
2.1.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 7 | 時間外空調に対する配慮 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.7 | Q1 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.7 | Q1 2.1 | 時間外空調に対する配慮 | 0.1 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.1.7 | Q1 2.1 | 時間外空調に対する配慮 | [13 empty] | 2.1.7 | Q1 2.1 | [15 empty] | 2.1.7 | Q1 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.7 | Q1 2.1 |  | 0
2.1.8 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 8 | 監視システム |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.8 | Q1 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.8 | Q1 2.1 | 監視システム |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | [6 empty] | 2.1.8 | Q1 2.1 | 監視システム | [13 empty] | 2.1.8 | Q1 2.1 | [15 empty] | 2.1.8 | Q1 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.8 | Q1 2.1 |  | 0
2.2 | 湿度制御 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  | 2.2 | 湿度制御 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.2 | Q1 2 | 湿度制御 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | Q1 2 | 湿度制御 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2 | Q1 2 | 湿度制御 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | Q1 2 | 湿度制御 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.2 | Q1 2 | 湿度制御 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | Q1 2 | 湿度制御 | 0.2
2.3 | 空調方式（新築） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 |  | 2.3 | 空調方式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3 | Q1 2 | 空調方式（新築） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | Q1 2 | [14 empty] | 2.3 | Q1 2 | 空調方式 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | Q1 2 | 空調方式（新築） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 2.3 | Q1 2 | 空調方式 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | Q1 2 | 空調方式 | 0.3
2.3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 2.3 | 空調方式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3 | Q1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Q1 2 | 空調方式（既存） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 2.3 | Q1 2 | 空調方式 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | Q1 2 | [15 empty] | 2.3 | Q1 2 | [14 empty] | 2.3 | Q1 2 |  | 0
2.3.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 1 | 上下温度差 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3.1 | Q1 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Q1 2.3 | 上下温度差 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.3.1 | Q1 2.3 | 上下温度差 | [13 empty] | 2.3.1 | Q1 2.3 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.3.1 | Q1 2.3 | [14 empty] | 2.3.1 | Q1 2.3 |  | 0
2.3.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 2 | 平均気流速度 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3.2 | Q1 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Q1 2.3 | 平均気流速度 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.3.2 | Q1 2.3 | 平均気流速度 | [13 empty] | 2.3.2 | Q1 2.3 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.3.2 | Q1 2.3 | [14 empty] | 2.3.2 | Q1 2.3 |  | 0
3 | 光・視環境 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.25 | 0 | 3 | 光・視環境 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | Q1 | 光・視環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q1 | 光・視環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 3 | Q1 | 光・視環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 3 | Q1 | 光・視環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 3 | Q1 | 光・視環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q1 | 光・視環境 | 0.25
3.1 | 昼光利用 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 |  | 3.1 | 昼光利用 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.1 | Q1 3 | 昼光利用 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | Q1 3 | 昼光利用 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | Q1 3 | 昼光利用 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | Q1 3 | 昼光利用 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 3.1 | Q1 3 | 昼光利用 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | Q1 3 | 昼光利用 | 0.3
3.1.1 | 昼光率 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.6 | 0 |  |  | 1 | 昼光率 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.1.1 | Q1 3.1 | 昼光率 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 3.1.1 | Q1 3.1 | 昼光率 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 3.1.1 | Q1 3.1 | 昼光率 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 3.1.1 | Q1 3.1 | 昼光率 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |  | 3.1.1 | Q1 3.1 | 昼光率 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 3.1.1 | Q1 3.1 | 昼光率 | 0.6
3.1.2 | 方位別開口 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 2 | 方位別開口 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.1.2 | Q1 3.1 | 方位別開口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.1.2 | Q1 3.1 | 方位別開口 | [12 empty] | 0.3 | 3.1.2 | Q1 3.1 | 方位別開口 | [12 empty] | 0.3 | 3.1.2 | Q1 3.1 | 方位別開口 | [12 empty] | 0.3 |  | 3.1.2 | Q1 3.1 | 方位別開口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.1.2 | Q1 3.1 | 方位別開口 | 0
3.1.3 | 昼光利用設備 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.4 | 0 |  |  | 3 | 昼光利用設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | 4 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.1.3 | Q1 3.1 | 昼光利用設備 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.1.3 | Q1 3.1 | 昼光利用設備 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.1.3 | Q1 3.1 | 昼光利用設備 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.1.3 | Q1 3.1 | 昼光利用設備 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | 3.1.3 | Q1 3.1 | 昼光利用設備 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.1.3 | Q1 3.1 | 昼光利用設備 | 0.4
3.2 | グレア対策 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 |  | 3.2 | グレア対策 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2 | Q1 3 | グレア対策 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | Q1 3 | グレア対策 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | Q1 3 | グレア対策 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | Q1 3 | グレア対策 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 3.2 | Q1 3 | グレア対策 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | Q1 3 | グレア対策 | 0.3
3.2.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 1 | 照明器具のグレア |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2.1 | Q1 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | Q1 3.2 | 照明器具のグレア | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.2.1 | Q1 3.2 | 照明器具のグレア | [13 empty] | 3.2.1 | Q1 3.2 | [15 empty] | 3.2.1 | Q1 3.2 | 照明器具のグレア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | Q1 3.2 | 照明器具のグレア | 0
3.2.2 | 昼光制御 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 1 | 0 |  |  | 1 | 昼光制御 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2.2 | Q1 3.2 | 昼光制御 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2.2 | Q1 3.2 | 昼光制御 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.2.2 | Q1 3.2 | 昼光制御 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2.2 | Q1 3.2 | 昼光制御 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3.2.2 | Q1 3.2 | 昼光制御 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2.2 | Q1 3.2 | 昼光制御 | 1
3.2.3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 2 | 映り込み対策 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2.3 | Q1 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | Q1 3.3 | 映り込み対策 | [6 empty] | 0.3 | [6 empty] | 3.2.3 | Q1 3.3 | 映り込み対策 | [13 empty] | 3.2.3 | Q1 3.3 | [15 empty] | 3.2.3 | Q1 3.3
3.3 | 照度 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.15 | 0 |  | 3.3 | 照度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.3 | Q1 3 | 照度 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3.3 | Q1 3 | 照度 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3.3 | Q1 3 | 照度 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3.3 | Q1 3 | 照度 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 3.3 | Q1 3 | 照度 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3.3 | Q1 3 | 照度 | 0.15
3.3.1 | 照度 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 1 | 照度 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.3.1 | Q1 3.3 | 照度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 | Q1 3.3 | 照度 | [13 empty] | 3.3.1 | Q1 3.3 | 照度 | [13 empty] | 3.3.1 | Q1 3.3 | 照度 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 3.3.1 | Q1 3.3 | 照度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 | Q1 3.3 | 照度 | 0
3.3.2 | 照度均斉度 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 2 | 照度均斉度 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.3.2 | Q1 3.3 | 照度均斉度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 | Q1 3.3 | 照度均斉度 | [13 empty] | 3.3.2 | Q1 3.3 | 照度均斉度 | [13 empty] | 3.3.2 | Q1 3.3 | 照度均斉度 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 3.3.2 | Q1 3.3 | 照度均斉度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 | Q1 3.3 | 照度均斉度 | 0
3.4 | 照明制御 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.25 | 0 |  | 3.4 | 照明制御 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.4 | Q1 3 | 照明制御 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3.4 | Q1 3 | 照明制御 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3.4 | Q1 3 | 照明制御 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3.4 | Q1 3 | 照明制御 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 3.4 | Q1 3 | 照明制御 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3.4 | Q1 3 | 照明制御 | 0.25
4 | 空気質環境 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.25 | 0 | 4 | 空気質環境 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | Q1 | 空気質環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | Q1 | 空気質環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 4 | Q1 | 空気質環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 4 | Q1 | 空気質環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 4 | Q1 | 空気質環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | Q1 | 空気質環境 | 0.25
4.1 | 発生源対策 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0 |  | 4.1 | 発生源対策 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1 | Q1 4 | 発生源対策 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 4.1 | Q1 4 | 発生源対策 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 4.1 | Q1 4 | 発生源対策 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 4.1 | Q1 4 | 発生源対策 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |  | 4.1 | Q1 4 | 発生源対策 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 4.1 | Q1 4 | 発生源対策 | 0.5
4.1.1 | 化学汚染物質 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 1 | 0 |  |  | 1 | 化学汚染物質 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.1 | Q1 4.1 | 化学汚染物質 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1.1 | Q1 4.1 | 化学汚染物質 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.1.1 | Q1 4.1 | 化学汚染物質 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1.1 | Q1 4.1 | 化学汚染物質 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4.1.1 | Q1 4.1 | 化学汚染物質 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1.1 | Q1 4.1 | 化学汚染物質 | 1
4.1.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 2 | アスベスト対策 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.2 | Q1 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2 | Q1 4.1 | アスベスト対策 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.1.2 | Q1 4.1 | アスベスト対策 | [13 empty] | 4.1.2 | Q1 4.1 | [15 empty] | 4.1.2 | Q1 4.1
4.1.3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 3 | ダニ・カビ等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.3 | Q1 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3 | Q1 4.1 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.1.3 | Q1 4.1 | ダニ・カビ等 | [13 empty] | 4.1.3 | Q1 4.1 | [15 empty] | 4.1.3 | Q1 4.1 | ダニ・カビ等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3 | Q1 4.1 | ダニ・カビ等 | 0
4.1.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 4 | レジオネラ対策 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.4 | Q1 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4 | Q1 4.1 | レジオネラ対策 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.1.4 | Q1 4.1 | レジオネラ対策 | [13 empty] | 4.1.4 | Q1 4.1 | [15 empty] | 4.1.4 | Q1 4.1 | レジオネラ対策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4 | Q1 4.1 | レジオネラ対策 | 0
4.2 | 換気 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 |  | 4.2 | 換気 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.2 | Q1 4 | 換気 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 4.2 | Q1 4 | 換気 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 4.2 | Q1 4 | 換気 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 4.2 | Q1 4 | 換気 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |  | 4.2 | Q1 4 | 換気 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 4.2 | Q1 4 | 換気 | 0.3
4.2.1 | 換気量 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 換気量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.2.1 | Q1 4.2 | 換気量 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.1 | Q1 4.2 | 換気量 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 |  | 0.25 | 0.25 |  | 4.2.1 | Q1 4.2 | 換気量 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.1 | Q1 4.2 | 換気量 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  | 4.2.1 | Q1 4.2 | 換気量 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.1 | Q1 4.2 | 換気量 | 0.33333
4.2.2 | 自然換気性能 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 |  |  | 2 | 自然換気性能 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.2.2 | Q1 4.2 | 自然換気性能 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.2 | Q1 4.2 | 自然換気性能 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 4.2.2 | Q1 4.2 | 自然換気性能 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.2 | Q1 4.2 | 自然換気性能 | 0.33333 | 0.33333 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  | 4.2.2 | Q1 4.2 | 自然換気性能 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.2 | Q1 4.2 | 自然換気性能 | 0.33333
4.2.3 | 取り入れ外気への配慮 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 |  |  | 3 | 取り入れ外気への配慮 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.2.3 | Q1 4.2 | 取り入れ外気への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.3 | Q1 4.2 | 取り入れ外気への配慮 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 4.2.3 | Q1 4.2 | 取り入れ外気への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.3 | Q1 4.2 | 取り入れ外気への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  | 4.2.3 | Q1 4.2 | 取り入れ外気への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.3 | Q1 4.2 | 取り入れ外気への配慮 | 0.33333
4.2.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 4 | 給気計画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.2.4 | Q1 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4 | Q1 4.2 | 給気計画 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 |  | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 4.2.4 | Q1 4.2 | 給気計画 | [13 empty] | 4.2.4 | Q1 4.2 | [15 empty] | 4.2.4 | Q1 4.2
4.3 | 運用管理 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  | 4.3 | 運用管理 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.3 | Q1 4 | 運用管理 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | Q1 4 | 運用管理 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 4.3 | Q1 4 | 運用管理 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 4.3 | Q1 4 | 運用管理 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 4.3 | Q1 4 | 運用管理 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | Q1 4 | 運用管理 | 0.2
4.3.1 | CO2の監視 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.5 | 0 |  |  | 1 | CO2の監視 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.3.1 | Q1 4.3 | CO2の監視 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1 | Q1 4.3 | CO2の監視 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 4.3.1 | Q1 4.3 | CO2の監視 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 4.3.1 | Q1 4.3 | CO2の監視 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 4.3.1 | Q1 4.3 | CO2の監視 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1 | Q1 4.3 | CO2の監視 | 0.5
4.3.2 | 喫煙の制御 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.5 | 0 |  |  | 2 | 喫煙の制御 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.3.2 | Q1 4.3 | 喫煙の制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2 | Q1 4.3 | 喫煙の制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.3.2 | Q1 4.3 | 喫煙の制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.3.2 | Q1 4.3 | 喫煙の制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | [5 empty] | 4.3.2 | Q1 4.3 | 喫煙の制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2 | Q1 4.3 | 喫煙の制御 | 0.5
Q2 | サービス性能 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 | Q2 | サービス性能 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 小中高 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Q2 | Q | サービス性能 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Q2 | Q | サービス性能 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Q2 | Q | サービス性能 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | Q2 | Q | サービス性能 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | Q2 | Q | サービス性能 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Q2 | Q | サービス性能 | 0.4
1 | 機能性 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0 | 1 | 機能性 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | Q2 | 機能性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q2 | 機能性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1 | Q2 | 機能性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1 | Q2 | 機能性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 1 | Q2 | 機能性 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q2 | 機能性 | 0.6
1.1 | 機能性・使いやすさ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0 |  | 1.1 | 機能性・使いやすさ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 | Q2 1 | 機能性・使いやすさ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | Q2 1 | 機能性・使いやすさ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | Q2 1 | 機能性・使いやすさ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | Q2 1 | 機能性・使いやすさ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 1.1 | Q2 1 | 機能性・使いやすさ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | Q2 1 | 機能性・使いやすさ | 0.4
1.1.1 | 広さ・収納性 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 広さ・収納性 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1.1 | Q2 1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.1.1 | Q2 1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333 |  |  |  |  | 0.33333 | 0.5 |  |  |  | 1 | 0.5 |  | 1.1.1 | Q2 1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333 |  |  |  |  | 0.33333 | 0.5 |  |  |  | 1 | 0.5 |  | 1.1.1 | Q2 1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333 |  |  |  |  | 0.33333 |  |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1.1.1 | Q2 1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.1.1 | Q2 1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333
1.1.2 | 高度情報通信設備対応 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 |  |  | 2 | 高度情報通信設備対応 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1.2 | Q2 1.1 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.1.2 | Q2 1.1 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333 |  |  |  |  | 0.33333 | [5 empty] | 0.5 | 1 | 1.1.2 | Q2 1.1 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333 |  |  |  |  | 0.33333 | [5 empty] | 0.5 | 1 | 1.1.2 | Q2 1.1 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333 |  |  |  |  | 0.33333 | [5 empty] | 0.5 | 1 |  | 1.1.2 | Q2 1.1 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.1.2 | Q2 1.1 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333
1.1.3 | バリアフリー計画 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 |  |  | 3 | バリアフリー計画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1.3 | Q2 1.1 | バリアフリー計画 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3 | Q2 1.1 | バリアフリー計画 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1.1.3 | Q2 1.1 | バリアフリー計画 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1.1.3 | Q2 1.1 | バリアフリー計画 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.1.3 | Q2 1.1 | バリアフリー計画 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3 | Q2 1.1 | バリアフリー計画 | 0.33333
1.2 | 心理性・快適性 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 |  | 1.2 | 心理性・快適性 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | Q2 1 | 心理性・快適性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | Q2 1 | 心理性・快適性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | Q2 1 | 心理性・快適性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | Q2 1 | 心理性・快適性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 1.2 | Q2 1 | 心理性・快適性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | Q2 1 | 心理性・快適性 | 0.45
1.2.1 | 広さ感・景観 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 広さ感・景観 | （天井高） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.1 | Q2 1.2 | 広さ感・景観 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0 | 0.33333 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2.1 | Q2 1.2 | 広さ感・景観 | 0.33333 | [12 empty] | 1.2.1 | Q2 1.2 | 広さ感・景観 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 |  | 0.33333 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2.1 | Q2 1.2 | 広さ感・景観 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 |  | 0.33333 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1.2.1 | Q2 1.2 | 広さ感・景観 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0 | 0.33333 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2.1 | Q2 1.2 | 広さ感・景観（天井高） | 0.15
| 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 2 | 広さ感・景観 | （窓の配置） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 1.2.2 | Q2 1.2 | 広さ感・景観（窓） | 0.15
1.2.2 | リフレッシュスペース | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 |  |  | 2 | リフレッシュスペース |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.2 | Q2 1.2 | リフレッシュスペース | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2 | Q2 1.2 | リフレッシュスペース | 0.33333 |  | 0.5 | [10 empty] | 1.2.2 | Q2 1.2 | リフレッシュスペース | 0.33333 | 0 | 0.33333 |  |  | 0.33333 | 0 | [6 empty] | 1.2.2 | Q2 1.2 | リフレッシュスペース | 0.33333 |  | 0.33333 |  |  | 0.33333 | [8 empty] | 1.2.2 | Q2 1.2 | リフレッシュスペース | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3 | Q2 1.2 | リフレッシュスペース | 0.25
1.2.3 | 内装計画 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 |  |  | 3 | 内装計画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.3 | Q2 1.2 | 内装計画 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2.3 | Q2 1.2 | 内装計画 | 0.33333 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2.3 | Q2 1.2 | 内装計画 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2.3 | Q2 1.2 | 内装計画 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1.2.3 | Q2 1.2 | 内装計画 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2.4 | Q2 1.2 | 内装計画 | 0.25
| 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 5 | 知的生産性向上の取組み |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 1.2.5 | Q2 1.2 | 知的生産性向上の取組み | 0.2
1.3 | 維持管理 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 |  | 1.3 | 維持管理 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.3 | Q2 1 | 維持管理 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Q2 1 | 維持管理 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Q2 1 | 維持管理 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1.3 | Q2 1 | 維持管理 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 1.3 | Q2 1 | 維持管理 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Q2 1 | 維持管理 | 0.15
1.3.1 | 維持管理に配慮した設計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 維持管理に配慮した設計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.3.1 | Q2 1.3 | 維持管理に配慮した設計 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1 | Q2 1.3 | 総合的な取組み | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1 | Q2 1.3 | 維持管理に配慮した設計 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.3.1 | Q2 1.3 | 維持管理に配慮した設計 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1.3.1 | Q2 1.3 | 維持管理に配慮した設計 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1 | Q2 1.3 | 維持管理に配慮した設計 | 1
1.3.2 | 維持管理用機能の確保 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.5 | 0 |  |  | 2 | 維持管理用機能の確保 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.3.2 | Q2 1.3 | 維持管理用機能の確保 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2 | Q2 1.3 | 清掃管理業務 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2 | Q2 1.3 | 維持管理用機能の確保 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.3.2 | Q2 1.3 | 維持管理用機能の確保 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1.3.2 | Q2 1.3 | 維持管理用機能の確保 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2 | Q2 1.3 | 維持管理用機能の確保 | 0
0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 3 | 衛生管理業務 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3 | Q2 1.3 | 衛生管理業務 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 耐用性・信頼性 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 | 2 | 耐用性・信頼性 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | Q2 | 耐用性・信頼性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q2 | 耐用性・信頼性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q2 | 耐用性・信頼性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 2 | Q2 | 耐用性・信頼性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 2 | Q2 | 耐用性・信頼性 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q2 | 耐用性・信頼性 | 0.2
2.1 | 耐震･免震・制震・制振 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0 |  | 2.1 | 耐震･免震・制震・制振 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1 | Q2 2 | 耐震･免震・制震・制振 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Q2 2 | 耐震･免震 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Q2 2 | 耐震･免震 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.1 | Q2 2 | 耐震･免震・制震・制振 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2.1 | Q2 2 | 耐震･免震・制震・制振 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Q2 2 | 耐震･免震・制震・制振 | 0.4
2.1.1 | 耐震性 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.8 | 0 |  |  | 1 | 耐震性(建物のこわれにくさ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.1 | Q2 2.1 | 耐震性 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1 | Q2 2.1 | 耐震性 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1 | Q2 2.1 | 耐震性 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 2.1.1 | Q2 2.1 | 耐震性 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 2.1.1 | Q2 2.1 | 耐震性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1 | Q2 2.1 | 耐震性 | 0.8
2.1.2 | 免震・制震・制振性能 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  |  | 2 | 免震・制震・制振性能 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.2 | Q2 2.1 | 免震・制震・制振性能 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2 | Q2 2.1 | 免震・制振性能 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2 | Q2 2.1 | 免震・制振性能 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.1.2 | Q2 2.1 | 免震・制震・制振性能 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.1.2 | Q2 2.1 | 免震・制震・制振性能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2 | Q2 2.1 | 免震・制震・制振性能 | 0.2
2.2 | 部品・部材の耐用年数 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 |  | 2.2 | 部品・部材の耐用年数 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.2 | Q2 2 | 部品・部材の耐用年数 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | Q2 2 | 部品・部材の耐用年数 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | Q2 2 | 部品・部材の耐用年数 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 2.2 | Q2 2 | 部品・部材の耐用年数 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 2.2 | Q2 2 | 部品・部材の耐用年数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | Q2 2 | 部品・部材の耐用年数 | 0
2.2.1 | 躯体材料の耐用年数 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 躯体材料の耐用年数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.2.1 | Q2 2.2 | 躯体材料の耐用年数 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1 | Q2 2.2 | 躯体材料の耐用年数 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1 | Q2 2.2 | 躯体材料の耐用年数 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2.1 | Q2 2.2 | 躯体材料の耐用年数 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.2.1 | Q2 2.2 | 躯体材料の耐用年数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1 | Q2 2.2 | 躯体材料の耐用年数 | 0
2.2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  |  | 2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.2.2 | Q2 2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2 | Q2 2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2 | Q2 2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2.2 | Q2 2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.2.2 | Q2 2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2 | Q2 2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0
2.2.3 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.1 | 0 |  |  | 3 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.2.3 | Q2 2.2 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3 | Q2 2.2 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3 | Q2 2.2 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.2.3 | Q2 2.2 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.2.3 | Q2 2.2 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3 | Q2 2.2 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0
2.2.4 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.1 | 0 |  |  | 4 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.2.4 | Q2 2.2 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4 | Q2 2.2 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4 | Q2 2.2 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.2.4 | Q2 2.2 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.2.4 | Q2 2.2 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4 | Q2 2.2 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0
2.2.5 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  |  | 5 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.2.5 | Q2 2.2 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2.5 | Q2 2.2 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.2.5 | Q2 2.2 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2.5 | Q2 2.2 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.2.5 | Q2 2.2 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.5 | Q2 2.2 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0
2.2.6 | 主要設備機器の更新必要間隔 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  |  | 6 | 主要設備機器の更新必要間隔 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.2.6 | Q2 2.2 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2.6 | Q2 2.2 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2.6 | Q2 2.2 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2.6 | Q2 2.2 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.2.6 | Q2 2.2 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.6 | Q2 2.2 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0
2.3 | 適切な更新 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 2.3 | 適切な更新 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3 | Q2 2 | 適切な更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Q2 2 | 適切な更新 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3 | Q2 2 | 適切な更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3 | Q2 2 | 適切な更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | Q2 2 | 適切な更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Q2 2 | 適切な更新 | 0
2.3.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 1 | 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3.1 | Q2 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Q2 2.3 | 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 2.3.1 | Q2 2.3 | 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3.1 | Q2 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.3.1 | Q2 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Q2 2.3 | 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 | 0
2.3.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 2 | 配管・配線材の更新 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3.2 | Q2 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Q2 2.3 | 配管・配線材の更新 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 2.3.2 | Q2 2.3 | 配管・配線材の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3.2 | Q2 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.3.2 | Q2 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Q2 2.3 | 配管・配線材の更新 | 0
2.3.3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 3 | 主用設備機器の更新 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3.3 | Q2 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.3 | Q2 2.3 | 主要設備機器の更新 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 2.3.3 | Q2 2.3 | 主要設備機器の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3.3 | Q2 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.3.3 | Q2 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.3 | Q2 2.3 | 主要設備機器の更新 | 0
2.4 | 信頼性 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  | 2.4 | 信頼性 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.4 | Q2 2 | 信頼性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | Q2 2 | 信頼性 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | Q2 2 | 信頼性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4 | Q2 2 | 信頼性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4 | Q2 2 | 信頼性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | Q2 2 | 信頼性 | 0.6
2.4.1 | 空調・換気設備 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 空調・換気設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.4.1 | Q2 2.4 | 空調・換気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1 | Q2 2.4 | 空調・換気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1 | Q2 2.4 | 空調・換気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4.1 | Q2 2.4 | 空調・換気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4.1 | Q2 2.4 | 空調・換気設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1 | Q2 2.4 | 空調・換気設備 | 0.15
2.4.2 | 給排水・衛生設備 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  |  | 2 | 給排水・衛生設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.4.2 | Q2 2.4 | 給排水・衛生設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.2 | Q2 2.4 | 給排水・衛生設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.2 | Q2 2.4 | 給排水・衛生設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4.2 | Q2 2.4 | 給排水・衛生設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4.2 | Q2 2.4 | 給排水・衛生設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.2 | Q2 2.4 | 給排水・衛生設備 | 0.15
2.4.3 | 電気設備 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  |  | 3 | 電気設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.4.3 | Q2 2.4 | 電気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.3 | Q2 2.4 | 電気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.3 | Q2 2.4 | 電気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4.3 | Q2 2.4 | 電気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4.3 | Q2 2.4 | 電気設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.3 | Q2 2.4 | 電気設備 | 0.25
2.4.4 | 機械・配管支持方法 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  |  | 4 | 機械・配管支持方法 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.4.4 | Q2 2.4 | 機械・配管支持方法 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.4 | Q2 2.4 | 機械・配管支持方法 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.4 | Q2 2.4 | 機械・配管支持方法 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4.4 | Q2 2.4 | 機械・配管支持方法 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4.4 | Q2 2.4 | 機械・配管支持方法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4.4 | Q2 2.4 | 機械・配管支持方法 | 0.2
2.4.5 | 通信・情報設備 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  |  | 5 | 通信・情報設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.4.5 | Q2 2.4 | 通信・情報設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.5 | Q2 2.4 | 通信・情報設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.5 | Q2 2.4 | 通信・情報設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4.5 | Q2 2.4 | 通信・情報設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4.5 | Q2 2.4 | 通信・情報設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.5 | Q2 2.4 | 通信・情報設備 | 0.25
0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q | [15 empty] | Q | [16 empty] | Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q |  | 0
3 | 対応性・更新性 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 | 3 | 対応性・更新性 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | Q2 | 対応性・更新性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q2 | 対応性・更新性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3 | Q2 | 対応性・更新性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3 | Q2 | 対応性・更新性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 3 | Q2 | 対応性・更新性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q2 | 対応性・更新性 | 0.2
3.1 | 空間のゆとり | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 |  | 3.1 | 空間のゆとり |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.1 | Q2 3 | 空間のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | Q2 3 | 空間のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | Q2 3 | 空間のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | Q2 3 | 空間のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 3.1 | Q2 3 | 空間のゆとり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | Q2 3 | 空間のゆとり | 0.3
3.1.1 | 階高のゆとり | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.6 | 0 |  |  | 1 | 階高のゆとり |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.1.1 | Q2 3.1 | 階高のゆとり | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.1.1 | Q2 3.1 | 階高のゆとり | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.1.1 | Q2 3.1 | 階高のゆとり | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.1.1 | Q2 3.1 | 階高のゆとり | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 3.1.1 | Q2 3.1 | 階高のゆとり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1 | Q2 3.1 | 階高のゆとり | 0
3.1.2 | 空間の形状・自由さ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.4 | 0 |  |  | 2 | 空間の形状・自由さ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.1.2 | Q2 3.1 | 空間の形状・自由さ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.1.2 | Q2 3.1 | 空間の形状・自由さ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.1.2 | Q2 3.1 | 空間の形状・自由さ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.1.2 | Q2 3.1 | 空間の形状・自由さ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 3.1.2 | Q2 3.1 | 空間の形状・自由さ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2 | Q2 3.1 | 空間の形状・自由さ | 1
3.2 | 荷重のゆとり | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 |  | 3.2 | 荷重のゆとり |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2 | Q2 3 | 荷重のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | Q2 3 | 荷重のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | Q2 3 | 荷重のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | Q2 3 | 荷重のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 3.2 | Q2 3 | 荷重のゆとり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | Q2 3 | 荷重のゆとり | 0.3
3.3 | 設備の更新性 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0 |  | 3.3 | 設備の更新性 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.3 | Q2 3 | 設備の更新性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | Q2 3 | 設備の更新性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 |  |  |  | 3.3 | Q2 3 | 設備の更新性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 |  |  |  | 3.3 | Q2 3 | 設備の更新性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.3 | Q2 3 | 設備の更新性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | Q2 3 | 設備の更新性 | 0.4
3.3.1 | 空調配管の更新性 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 空調配管の更新性 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.3.1 | Q2 3.3 | 空調配管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 | Q2 3.3 | 空調配管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.1 | Q2 3.3 | 空調配管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.1 | Q2 3.3 | 空調配管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 3.3.1 | Q2 3.3 | 空調配管の更新性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 | Q2 3.3 | 空調配管の更新性 | 0
3.3.2 | 給排水管の更新性 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  |  | 2 | 給排水管の更新性 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.3.2 | Q2 3.3 | 給排水管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 | Q2 3.3 | 給排水管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.2 | Q2 3.3 | 給排水管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.2 | Q2 3.3 | 給排水管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 3.3.2 | Q2 3.3 | 給排水管の更新性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 | Q2 3.3 | 給排水管の更新性 | 0.4
3.3.3 | 電気配線の更新性 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.1 | 0 |  |  | 3 | 電気配線の更新性 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.3.3 | Q2 3.3 | 電気配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.3.3 | Q2 3.3 | 電気配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 3.3.3 | Q2 3.3 | 電気配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 3.3.3 | Q2 3.3 | 電気配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3.3.3 | Q2 3.3 | 電気配線の更新性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.3 | Q2 3.3 | 電気配線の更新性 | 0.1
3.3.4 | 通信配線の更新性 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.1 | 0 |  |  | 4 | 通信配線の更新性 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.3.4 | Q2 3.3 | 通信配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.3.4 | Q2 3.3 | 通信配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 3.3.4 | Q2 3.3 | 通信配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 3.3.4 | Q2 3.3 | 通信配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3.3.4 | Q2 3.3 | 通信配線の更新性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.4 | Q2 3.3 | 通信配線の更新性 | 0.1
3.3.5 | 設備機器の更新性 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  |  | 5 | 設備機器の更新性 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.3.5 | Q2 3.3 | 設備機器の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3.5 | Q2 3.3 | 設備機器の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.5 | Q2 3.3 | 設備機器の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.5 | Q2 3.3 | 設備機器の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 3.3.5 | Q2 3.3 | 設備機器の更新性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.5 | Q2 3.3 | 設備機器の更新性 | 0.2
3.3.6 | バックアップスペースの確保 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  |  | 6 | バックアップスペースの確保 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.3.6 | Q2 3.3 | バックアップスペースの確保 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3.6 | Q2 3.3 | バックアップスペースの確保 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.6 | Q2 3.3 | バックアップスペースの確保 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.6 | Q2 3.3 | バックアップスペースの確保 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 3.3.6 | Q2 3.3 | バックアップスペースの確保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.6 | Q2 3.3 | バックアップスペースの確保 | 0.2
Q3 | 室外環境（敷地内） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 | Q3 | 室外環境（敷地内） |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 小中高 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Q3 | Q | 室外環境（敷地内） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Q3 | Q | 室外環境（敷地内） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Q3 | Q | 室外環境（敷地内） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | Q3 | Q | 室外環境（敷地内） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | Q3 | Q | 室外環境（敷地内） | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Q3 | Q | 室外環境（敷地内） | 0.1
1 | 生物資源の保全と創出 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 | 1 | 生物環境の保全と創出 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | Q3 | 生物資源の保全と創出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q3 | 生物資源の保全と創出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q3 | 生物資源の保全と創出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1 | Q3 | 生物資源の保全と創出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 1 | Q3 | 生物資源の保全と創出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q3 | 生物資源の保全と創出 | 0
1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 1 | 豊かな室外環境 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 1 | Q3 | 豊かな室外環境 | 1
1.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 1.1 | 知的生産性向上の取組み |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 3.1 | Q3 3 | 知的生産性向上の取組み | 1
2 | まちなみ・景観への配慮 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.4 | 0 | 2 | まちなみ・景観への配慮 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | Q3 | まちなみ・景観への配慮 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q3 | まちなみ・景観への配慮 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q3 | まちなみ・景観への配慮 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 2 | Q3 | まちなみ・景観への配慮 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 2 | Q3 | まちなみ・景観への配慮 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q3 | まちなみ・景観への配慮 | 0
3 | 地域性・アメニティへの配慮 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 | 3 | 地域性・アメニティへの配慮 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | Q3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3 | Q3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 3 | Q3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0
3.1 | 地域性への配慮、快適性の向上 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.5 | 0 |  | 3.1 | 地域性への配慮、快適性の向上 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.1 | Q3 3 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | Q3 3 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | Q3 3 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 3.1 | Q3 3 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.1 | Q3 3 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | Q3 3 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0
3.2 | 敷地内温熱環境の向上 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.5 | 0 |  | 3.2 | 敷地内温熱環境の向上 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2 | Q3 3 | 敷地内温熱環境の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | Q3 3 | 敷地内温熱環境の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | Q3 3 | 敷地内温熱環境の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 3.2 | Q3 3 | 敷地内温熱環境の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.2 | Q3 3 | 敷地内温熱環境の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | Q3 3 | 敷地内温熱環境の向上 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q | [15 empty] | Q | [16 empty] | Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q |  | 0
LR | 建築物の環境負荷低減性 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | LR 建築物の環境負荷低減性 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | LR |  | 建築物の環境負荷低減性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LR |  | 建築物の環境負荷低減性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LR |  | 建築物の環境負荷低減性 | [13 empty] | LR |  | 建築物の環境負荷低減性 | [14 empty] | LR |  | 建築物の環境負荷低減性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LR |  | 建築物の環境負荷低減性 | 0
LR1 | エネルギー | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0 | LR1 | エネルギー |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 小中高 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | LR1 | LR | エネルギー | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | LR1 | LR | エネルギー | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | LR1 | LR | エネルギー | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | LR1 | LR | エネルギー | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | LR1 | LR | エネルギー | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | LR1 | LR | エネルギー | 0.55
1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 | 1 | 建物外皮の熱負荷抑制 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | LR1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1 | LR1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1 | LR1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 1 | LR1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2
2 | 自然エネルギー利用 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0 | 2 | 自然エネルギー利用 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | LR1 | 自然エネルギー利用 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR1 | 自然エネルギー利用 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2 | LR1 | 自然エネルギー利用 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2 | LR1 | 自然エネルギー利用 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2 | LR1 | 自然エネルギー利用 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR1 | 自然エネルギー利用 | 0.1
0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LR | 実施・竣工 | [14 empty] | LR | 定量評価 | [14 empty] | LR | [16 empty] | LR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LR |  | 0
0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LR | 基本 | [14 empty] | LR | 定性評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | LR | [16 empty] | LR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LR |  | 0
2.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1 | LR1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | LR1 2 | 自然エネルギーの直接利用 | [13 empty] | 2.1 | LR1 2 | 自然エネルギーの直接利用 | [13 empty] | 2.1 | LR1 2 | [15 empty] | 2.1 | LR1 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | LR1 2 |  | 0
2.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.2 | LR1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | LR1 2 | 自然エネルギーの変換利用 | [13 empty] | 2.2 | LR1 2 | 自然エネルギーの変換利用 | [13 empty] | 2.2 | LR1 2 | [15 empty] | 2.2 | LR1 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | LR1 2 |  | 0
3 | 設備システムの高効率化 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0 | 3 | 設備システムの高効率化 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | LR1 | 設備システムの高効率化 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR1 | 設備システムの高効率化 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 3 | LR1 | 設備システムの高効率化 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 3 | LR1 | 設備システムの高効率化 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | LR1 | 設備システムの高効率化 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR1 | 設備システムの高効率化 | 0.5
3a.3b | 非住宅部分 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 1 | 0 |  |  | 集合住宅以外の評価(3a.3b) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3a.3b | LR1 3 | 非住宅部分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3a | LR1 3 | ERRによる評価 | [13 empty] | 3a | LR1 3 | 非住宅部分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3a.3b | LR1 3 | 非住宅部分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 3a.3b | LR1 3 | 非住宅部分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3a.3b | LR1 3 | 非住宅部分 | 1
3b.c | 集合住宅の評価 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 集合住宅の評価(3c) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3b.c | LR1 3 | 集合住宅の評価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3b | LR1 3 | ERR以外による評価 | [13 empty] | 3b | LR1 3 | 集合住宅の評価 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 3b.c | LR1 3 | 集合住宅の評価 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 3b.c | LR1 3 | 集合住宅の評価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3b.c | LR1 3 | 集合住宅の評価 | 0
3.1 | 空調設備 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 3.1 | 空調設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.1 | LR1 3b | 空調設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR1 3b | 空調設備 | [6 empty] | 0.65 | [6 empty] | 3.1 | LR1 3b | 空調設備 | [6 empty] | 0.65 | [6 empty] | 3.1 | LR1 3b | 空調設備 | [13 empty] | 127 | 3.1 | LR1 3b |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR1 3b |  | 0
3.2 | 換気設備 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 3.2 | 換気設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2 | LR1 3b | 換気設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR1 3b | 換気設備 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 3.2 | LR1 3b | 換気設備 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 3.2 | LR1 3b | 換気設備 | [13 empty] | 128 | 3.2 | LR1 3b |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR1 3b |  | 0
3.3 | 照明設備 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 3.3 | 照明設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.3 | LR1 3b | 照明設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | LR1 3b | 照明設備 | [6 empty] | 0.2 | [6 empty] | 3.3 | LR1 3b | 照明設備 | [6 empty] | 0.2 | [6 empty] | 3.3 | LR1 3b | 照明設備 | [13 empty] | 129 | 3.3 | LR1 3b |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | LR1 3b |  | 0
3.4 | 給湯設備 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 3.4 | 給湯設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.4 | LR1 3b | 給湯設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | LR1 3b | 給湯設備 | [6 empty] | 0.05 | [6 empty] | 3.4 | LR1 3b | 給湯設備 | [6 empty] | 0.05 | [6 empty] | 3.4 | LR1 3b | 給湯設備 | [13 empty] | 130 | 3.4 | LR1 3b |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | LR1 3b |  | 0
3.5 | 昇降機設備 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 3.5 | 昇降機設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.5 | LR1 3b | 昇降機設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | LR1 3b | 昇降機設備 | [13 empty] | 3.5 | LR1 3b | 昇降機設備 | [13 empty] | 3.5 | LR1 3b | 昇降機設備 | [13 empty] | 131 | 3.5 | LR1 3b |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | LR1 3b |  | 0
0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 3.6 | エネルギー利用効率化設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LR | [15 empty] | LR | [15 empty] | LR | [14 empty] | 132 |  | LR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LR |  | 0
4 | 効率的運用 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 | 4 | 効率的運用 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | LR1 | 効率的運用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | LR1 | 効率的運用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 4 | LR1 | 効率的運用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 4 | LR1 | 効率的運用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 133 | 4 | LR1 | 効率的運用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | LR1 | 効率的運用 | 0.2
4.1 | 住宅以外の評価 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 |  |  | 集合住宅以外の評価 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1 | LR1 4 | 住宅以外の評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | LR1 4 | 住宅以外の評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.1 | LR1 4 | 住宅以外の評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.1 | LR1 4 | 住宅以外の評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 134 | 4.1 | LR1 4 | 住宅以外の評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | LR1 4 | 住宅以外の評価 | 1
4.1.1 | モニタリング | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.5 | 0 |  |  | 4.1 | モニタリング |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.1 | LR1 4.1 | モニタリング | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1 | LR1 4.1 | モニタリング | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 4.1.1 | LR1 4.1 | モニタリング | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 4.1.1 | LR1 4.1 | モニタリング | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 4.1.1 | LR1 4.1 | モニタリング | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1 | LR1 4.1 | モニタリング | 0.5
4.1.2 | 運用管理体制 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.5 | 0 |  |  | 4.2 | 運用管理体制 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1.2 | LR1 4.1 | 運用管理体制 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2 | LR1 4.1 | 運用管理体制 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 4.1.2 | LR1 4.1 | 運用管理体制 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 4.1.2 | LR1 4.1 | 運用管理体制 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 4.1.2 | LR1 4.1 | 運用管理体制 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2 | LR1 4.1 | 運用管理体制 | 0.5
4.2 | 住宅の評価 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 集合住宅の評価 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.2 | LR1 4 | 住宅の評価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | LR1 4 | 住宅の評価 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 4.2 | LR1 4 | 住宅の評価 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 4.2 | LR1 4 | 住宅の評価 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 4.2 | LR1 4 | 住宅の評価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | LR1 4 | 住宅の評価 | 0
4.2.1 | モニタリング | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 4.1 | モニタリング |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.2.1 | LR1 4.2 | モニタリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1 | LR1 4.2 | 住まい方の提示 | [9 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.2.1 | LR1 4.2 | モニタリング | [9 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.2.1 | LR1 4.2 | モニタリング | [9 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 4.2.1 | LR1 4.2 | モニタリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1 | LR1 4.2 | モニタリング | 0
4.2.2 | 運用管理体制 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 4.2 | 運用管理体制 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.2.2 | LR1 4.2 | 運用管理体制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2 | LR1 4.2 | エネルギーの管理と制御 | [9 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.2.2 | LR1 4.2 | 運用管理体制 | [9 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.2.2 | LR1 4.2 | 運用管理体制 | [9 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 4.2.2 | LR1 4.2 | 運用管理体制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2 | LR1 4.2 | 運用管理体制 | 0
LR2 | 資源・マテリアル | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 | LR2 | 資源・マテリアル |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 小中高 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | LR2 | LR | 資源・マテリアル | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | LR2 | LR | 資源・マテリアル | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | LR2 | LR | 資源・マテリアル | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | LR2 | LR | 資源・マテリアル | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | LR2 | LR | 資源・マテリアル | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | LR2 | LR | 資源・マテリアル | 0.35
1 | 水資源保護 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 | 1 | 水資源保護 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | LR2 | 水資源保護 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR2 | 水資源保護 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1 | LR2 | 水資源保護 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1 | LR2 | 水資源保護 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 1 | LR2 | 水資源保護 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR2 | 水資源保護 | 0.3
1.1 | 節水 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.4 | 0 |  | 1.1 | 節水 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 | LR2 1 | 節水 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | LR2 1 | 節水 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1.1 | LR2 1 | 節水 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1.1 | LR2 1 | 節水 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 1.1 | LR2 1 | 節水 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | LR2 1 | 節水 | 0.4
1.2 | 雨水利用・雑排水再利用 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.6 | 0 |  | 1.2 | 雨水利用・雑排水等の利用 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | LR2 1 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | LR2 1 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 1.2 | LR2 1 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 1.2 | LR2 1 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 1.2 | LR2 1 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | LR2 1 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6
1.2.1 | 雨水利用システム導入の有無 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.7 | 0 |  |  | 1 | 雨水利用システム導入の有無 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.1 | LR2 1.2 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1 | LR2 1.2 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 1.2.1 | LR2 1.2 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 1.2.1 | LR2 1.2 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 1.2.1 | LR2 1.2 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1 | LR2 1.2 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7
1.2.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 |  |  | 2 | 雑排水等利用システム導入の有無 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.2 | LR2 1.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2 | LR2 1.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1.2.2 | LR2 1.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1.2.2 | LR2 1.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 1.2.2 | LR2 1.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2 | LR2 1.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3
2 | 非再生性資源の使用量削減 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.6 | 0 | 2 | 非再生性資源の使用量削減 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | LR2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 2 | LR2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 2 | LR2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 2 | LR2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.5
2.1 | 材料使用量の削減 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.1 | 0 |  | 2.1 | 材料使用量の削減 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1 | LR2 2 | 材料使用量の削減 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | LR2 2 | 材料使用量の削減 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.1 | LR2 2 | 材料使用量の削減 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.1 | LR2 2 | 材料使用量の削減 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.1 | LR2 2 | 材料使用量の削減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | LR2 2 | 材料使用量の削減 | 0
2.2 | 既存建築躯体等の継続使用 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  | 2.2 | 既存建築躯体等の継続使用 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.2 | LR2 2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | LR2 2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2 | LR2 2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2 | LR2 2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.2 | LR2 2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | LR2 2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0
2.3 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  | 2.3 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3 | LR2 2 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | LR2 2 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.3 | LR2 2 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.3 | LR2 2 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.3 | LR2 2 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | LR2 2 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0
2.4 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  | 2.4 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.4 | LR2 2 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | LR2 2 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4 | LR2 2 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4 | LR2 2 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4 | LR2 2 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | LR2 2 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.2
2.5 | 持続可能な森林から産出された木材 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.1 | 0 |  | 2.5 | 持続可能な森林から産出された木材 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.5 | LR2 2 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | LR2 2 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | LR2 2 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | LR2 2 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.5 | LR2 2 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | LR2 2 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.4
2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組み | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  | 2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組み |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.6 | LR2 2 | 部材の再利用可能性向上への取組み | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | LR2 2 | 部材の再利用可能性向上への取組み | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.6 | LR2 2 | 部材の再利用可能性向上への取組み | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.6 | LR2 2 | 部材の再利用可能性向上への取組み | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.6 | LR2 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | LR2 2 | 部材の再利用可能性向上への取組み | 0.4
2.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組み |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.6 | LR2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 2.6 | LR2 2 | [15 empty] | 2.6 | LR2 2 | 部材の再利用可能性向上への取組み（TC) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | LR2 2 |  | 0
2.6.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 1 | 躯体のリサイクル・リユース |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.6.1 | LR2 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 2.6.1 | LR2 2.2 | [15 empty] | 2.6.1 | LR2 2.2 | 躯体のリサイクル・リユース | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1 | LR2 2.2 |  | 0
2.6.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 2 | 屋根材のリサイクル・リユース |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.6.2 | LR2 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 2.6.2 | LR2 2.2 | [15 empty] | 2.6.2 | LR2 2.2 | 屋根材のリサイクル・リユース | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2.6.2 | LR2 2.2 |  | 0
2.6.3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 3 | 外壁材のリサイクル・リユース |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.6.3 | LR2 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 2.6.3 | LR2 2.2 | [15 empty] | 2.6.3 | LR2 2.2 | 外壁材のリサイクル・リユース | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2.6.3 | LR2 2.2 |  | 0
2.6.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 4 | 内装材のリサイクル・リユース |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.6.4 | LR2 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 2.6.4 | LR2 2.2 | [15 empty] | 2.6.4 | LR2 2.2 | 内装材のリサイクル・リユース | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2.6.4 | LR2 2.2 |  | 0
2.6.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 5 | 設備機器のリサイクル・リユース |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.6.5 | LR2 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 2.6.5 | LR2 2.2 | [15 empty] | 2.6.5 | LR2 2.2 | 設備機器のリサイクル・リユース | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2.6.5 | LR2 2.2 |  | 0
2.6.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 6 | 外構資材のリユース |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.6.6 | LR2 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 2.6.6 | LR2 2.2 | [15 empty] | 2.6.6 | LR2 2.2 | 外構資材のリユース | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2.6.6 | LR2 2.2 |  | 0
2.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 2.7 | 廃棄物発生量の最小化 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.7 | LR2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 2.7 | LR2 2 | [15 empty] | 2.7 | LR2 2 | 廃棄物発生量の最小化 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | LR2 2 |  | 0
3 | 汚染物質含有材料の使用回避 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 | 3 | 汚染物質含有材料の使用回避 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | LR2 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR2 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR2 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3 | LR2 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 3 | LR2 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR2 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.2
3.1 | 有害物質を含まない材料の使用 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 |  | 3.1 | 有害物質を含まない材料の使用 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.1 | LR2 3 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR2 3 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR2 3 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3.1 | LR2 3 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 3.1 | LR2 3 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR2 3 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.6
3.2 | フロン・ハロンの回避 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.7 | 0 |  | 3.2 | フロン・ハロンの回避 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2 | LR2 3 | フロン・ハロンの回避 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR2 3 | フロン・ハロンの回避 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR2 3 | フロン・ハロンの回避 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 3.2 | LR2 3 | フロン・ハロンの回避 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 3.2 | LR2 3 | フロン・ハロンの回避 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR2 3 | フロン・ハロンの回避 | 0.4
3.2.1 | 消火剤 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 消火剤 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2.1 | LR2 3.2 | 消火剤 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | LR2 3.2 | 消火剤 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | LR2 3.2 | 消火剤 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.2.1 | LR2 3.2 | 消火剤 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 3.2.1 | LR2 3.2 | 消火剤 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | LR2 3.2 | 消火剤 | 0
3.2.2 | 発泡剤（断熱材等） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 |  |  | 2 | 発泡剤（断熱材等） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2.2 | LR2 3.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2 | LR2 3.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2 | LR2 3.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.2.2 | LR2 3.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 3.2.2 | LR2 3.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2 | LR2 3.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0
3.2.3 | 冷媒 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 |  |  | 3 | 冷媒 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2.3 | LR2 3.2 | 冷媒 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | LR2 3.2 | 冷媒 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | LR2 3.2 | 冷媒 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.2.3 | LR2 3.2 | 冷媒 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 3.2.3 | LR2 3.2 | 冷媒 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | LR2 3.2 | 冷媒 | 1
LR3 | 敷地外環境 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 | LR3 | 敷地外環境 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 小中高 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | LR3 | LR | 敷地外環境 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | LR3 | LR | 敷地外環境 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | LR3 | LR | 敷地外環境 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | LR3 | LR | 敷地外環境 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | LR3 | LR | 敷地外環境 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | LR3 | LR | 敷地外環境 | 0.1
1 | 地球温暖化への配慮 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 | 1 | 地球温暖化への配慮 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | LR3 | 地球温暖化への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR3 | 地球温暖化への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR3 | 地球温暖化への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 1 | LR3 | 地球温暖化への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 1 | LR3 | 地球温暖化への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR3 | 地球温暖化への配慮 | 0
2 | 地域環境への配慮 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 | 2 | 地域環境への配慮 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | LR3 | 地域環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR3 | 地域環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR3 | 地域環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 2 | LR3 | 地域環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 2 | LR3 | 地域環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR3 | 地域環境への配慮 | 1
2.1 | 大気汚染防止 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.25 | 0 |  | 2.1 | 大気汚染防止 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1 | LR3 2 | 大気汚染防止 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | LR3 2 | 大気汚染防止 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.1 | LR3 2 | 大気汚染防止 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.1 | LR3 2 | 大気汚染防止 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 2.1 | LR3 2 | 大気汚染防止 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | LR3 2 |  | 0
2.2 | 温熱環境悪化の改善 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.5 | 0 |  | 2.2 | 温熱環境悪化の改善 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.2 | LR3 2 | 温熱環境悪化の改善 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | LR3 2 | 温熱環境悪化の改善 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.2 | LR3 2 | 温熱環境悪化の改善 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.2 | LR3 2 | 温熱環境悪化の改善 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2.2 | LR3 2 | 温熱環境悪化の改善 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | LR3 2 |  | 0
2.3 | 地域インフラへの負荷抑制 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.25 | 0 |  | 2.3 | 地域インフラへの負荷抑制 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3 | LR3 2 | 地域インフラへの負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | LR3 2 | 地域インフラへの負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3 | LR3 2 | 地域インフラへの負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3 | LR3 2 | 地域インフラへの負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 2.3 | LR3 2 | 地域インフラへの負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | LR3 2 |  | 0
2.3.1 | 雨水排水負荷低減 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 雨水排水負荷低減 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3.1 | LR3 2.3 | 雨水排水負荷低減 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | LR3 2.3 | 雨水排水負荷低減 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.1 | LR3 2.3 | 雨水排水負荷低減 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.1 | LR3 2.3 | 雨水排水負荷低減 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 2.3.1 | LR3 2.3 | 雨水排水負荷低減 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | LR3 2.3 |  | 0
2.3.2 | 汚水処理負荷抑制 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.25 | 0 |  |  | 2 | 汚水処理負荷抑制 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3.2 | LR3 2.3 | 汚水処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | LR3 2.3 | 汚水処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.2 | LR3 2.3 | 汚水処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.2 | LR3 2.3 | 汚水処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 2.3.2 | LR3 2.3 | 汚水処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | LR3 2.3 |  | 0
2.3.3 | 交通負荷抑制 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.25 | 0 |  |  | 3 | 交通負荷抑制 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3.3 | LR3 2.3 | 交通負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.3 | LR3 2.3 | 交通負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.3 | LR3 2.3 | 交通負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.3 | LR3 2.3 | 交通負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 2.3.3 | LR3 2.3 | 交通負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.3 | LR3 2.3 |  | 0
2.3.4 | 廃棄物処理負荷抑制 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.25 | 0 |  |  | 4 | 廃棄物処理負荷抑制 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3.4 | LR3 2.3 | 廃棄物処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.4 | LR3 2.3 | 廃棄物処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.4 | LR3 2.3 | 廃棄物処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.4 | LR3 2.3 | 廃棄物処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 2.3.4 | LR3 2.3 | 廃棄物処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.4 | LR3 2.3 |  | 0
0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 2.1 | 廃棄物処理負荷抑制 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 2.3.4 | LR3 2.3 | 廃棄物処理負荷抑制 | 1
3 | 周辺環境への配慮 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 | 3 | 周辺環境への配慮 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | LR3 | 周辺環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR3 | 周辺環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR3 | 周辺環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3 | LR3 | 周辺環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 3 | LR3 | 周辺環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR3 | 周辺環境への配慮 | 0
3.1 | 騒音・振動・悪臭の防止 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0 |  | 3.1 | 騒音・振動・悪臭の防止 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.1 | LR3 3 | 騒音・振動・悪臭の防止 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR3 3 | 騒音・振動・悪臭の防止 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.1 | LR3 3 | 騒音・振動・悪臭の防止 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.1 | LR3 3 | 騒音・振動・悪臭の防止 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 3.1 | LR3 3 | 騒音・振動・悪臭の防止 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR3 3 |  | 0
3.1.1 | 騒音 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 騒音 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.1.1 | LR3 3.1 | 騒音 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1 | LR3 3.1 | 騒音 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.1 | LR3 3.1 | 騒音 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.1 | LR3 3.1 | 騒音 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 3.1.1 | LR3 3.1 | 騒音 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1 | LR3 3.1 |  | 0
3.1.2 | 振動 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 |  |  | 2 | 振動 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.1.2 | LR3 3.1 | 振動 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2 | LR3 3.1 | 振動 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.2 | LR3 3.1 | 振動 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.2 | LR3 3.1 | 振動 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 3.1.2 | LR3 3.1 | 振動 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2 | LR3 3.1 |  | 0
3.1.3 | 悪臭 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.33333 | 0 |  |  | 3 | 悪臭 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.1.3 | LR3 3.1 | 悪臭 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3 | LR3 3.1 | 悪臭 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.3 | LR3 3.1 | 悪臭 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.3 | LR3 3.1 | 悪臭 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 3.1.3 | LR3 3.1 | 悪臭 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3 | LR3 3.1 |  | 0
3.2 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0 |  | 3.2 | 風害、砂塵、日照阻害の抑制 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2 | LR3 3 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR3 3 | 風害、日照阻害の抑制 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.2 | LR3 3 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.2 | LR3 3 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 3.2 | LR3 3 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR3 3 |  | 0
3.2.1 | 風害の抑制 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.7 | 0 |  |  | 1 | 風害の抑制 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2.1 | LR3 3.2 | 風害の抑制 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | LR3 3.2 | 風害の抑制 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 3.2.1 | LR3 3.2 | 風害の抑制 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 3.2.1 | LR3 3.2 | 風害の抑制 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 3.2.1 | LR3 3.2 | 風害の抑制 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | LR3 3.2 |  | 0
3.2.2 | 砂塵の抑制 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 2 | 砂塵の抑制 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2.2 | LR3 3.2 | 砂塵の抑制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | LR3 3.3 | 砂塵の抑制 | [6 empty] | 0.2 | [6 empty] | 3.2.2 | LR3 3.2 | 砂塵の抑制 | [6 empty] | 0.2 | [6 empty] | 3.2.2 | LR3 3.2 | 砂塵の抑制 | [6 empty] | 0.2 | [7 empty] | 3.2.2 | LR3 3.2 | 砂塵の抑制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2 | LR3 3.2 |  | 0
3.2.3 | 日照阻害の抑制 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 |  |  | 3 | 日照阻害の抑制 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2.3 | LR3 3.2 | 日照阻害の抑制 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2 | LR3 3.2 | 日照阻害の抑制 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3.2.3 | LR3 3.2 | 日照阻害の抑制 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3.2.3 | LR3 3.2 | 日照阻害の抑制 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 3.2.3 | LR3 3.2 | 日照阻害の抑制 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | LR3 3.2 |  | 0
3.3 | 光害の抑制 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | 0 |  | 3.3 | 光害の抑制 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.3 | LR3 3 | 光害の抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | LR3 3 | 光害の抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3 | LR3 3 | 光害の抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3 | LR3 3 | 光害の抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 3.3 | LR3 3 | 光害の抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | LR3 3 |  | 0
3.3.1 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.7 | 0 |  |  | 1 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.3.1 | LR3 3.3 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 | LR3 3.3 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 3.3.1 | LR3 3.3 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 3.3.1 | LR3 3.3 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 3.3.1 | LR3 3.3 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 | LR3 3.3 |  | 0
3.3.2 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.3 | 0 |  |  | 2 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.3.2 | LR3 3.3 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 | LR3 3.3 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3.3.2 | LR3 3.3 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3.3.2 | LR3 3.3 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 3.3.2 | LR3 3.3 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 | LR3 3.3 |  | 0
LR1「１．建物外皮の熱負荷抑制」「３．設備システムの高効率化」は、CASBEE-建築（新築）評価ソフト「計画書シート」で評価します。

## スコア
| CASBEE-建築(新築)2024年版 | [12 empty] | ■使用評価マニュアル： |  | CASBEE-建築(新築)2024年版
| ○○ビル | [12 empty] | ■評価ソフト： |  | CASBEE-BD_NC_2024_v1.24 | [5 empty] | 2 | NC
| スコアシート | [18 empty] | 採点シートの 採点結果 | [6 empty] | 建物全体・共用部分 | 住居・宿泊部分
[15 empty] | 建物全体・共用部分 |  | 住居・宿泊部分 |  |  |  |  | 建物全体 |  | 住居宿泊 |  |  | 1 | 0
| 配慮項目 | [5 empty] | 環境配慮設計の概要記入欄 | [7 empty] | 評価点 | 重み 係数 | 評価点 | 重み 係数 | 全体 | 建物全体 | 住居宿泊 | 採点シートの 採点結果 | 重み 係数 | 採点シートの 採点結果 | 重み 係数 | 全体 | weight(set) | weight(set)
| Ｑ 建築物の環境品質 | [17 empty] | 3 | [6 empty] | 3.018 | 0 | 0
| Q1 | 室内環境 | [13 empty] | 0.4 |  | 0 | 3 |  |  |  | 0.4 |  |  | 3 | 0.4 | 0 | No.14 | No.15
| 1 | 音環境 | [12 empty] | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 3 | 0.15 | 0
|  | 1.1 | 室内騒音レベル |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0
・LR2/3.2.3 発泡材 |  |  | 1 | 室内騒音レベル | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 設備騒音対策 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1.2 | 遮音 | [11 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0
|  |  | 1 | 開口部遮音性能 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.6 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0
|  |  | 2 | 界壁遮音性能 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0
|  |  | 3 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 4 | 界床遮音性能（重量衝撃源） |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 1.3 | 吸音 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
| 2 | 温熱環境 | [12 empty] | 3 | 0.35 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.35 | 0 | 0 | 3 | 0.35 | 0
|  | 2.1 | 室温制御 | [11 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0
|  |  | 1 | 室温 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  | 0.375 | 0
|  |  | 2 | 負荷変動・追従制御性 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 外皮性能 |  |  | 記入例；エアフロ―ウインドウの採用 | [7 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0
|  |  | 3 | ゾーン別制御性 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  | 0.375 | 0
|  |  | 5 | 温度・湿度制御 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 6 | 個別制御 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 7 | 時間外空調に対する配慮 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 8 | 監視システム | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 2.2 | 湿度制御 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  | 2.3 | 空調方式 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0
|  | 2.3 | 空調方式 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 上下温度差 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 平均気流速度 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3 | 光・視環境 | [12 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0
|  | 3.1 | 昼光利用 | [11 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0
|  |  | 1 | 昼光率 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.6 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0
|  |  | 2 | 方位別開口 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | 昼光利用設備 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0
|  | 3.2 | グレア対策 | [11 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0
|  |  | 1 | 照明器具のグレア | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 昼光制御 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  |  | 2 | 映り込み対策 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 3.3 | 照度 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.15 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
|  |  | 1 | 照度 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 照度均斉度 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 3.4 | 照明制御 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0
| 4 | 空気質環境 | [12 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0
|  | 4.1 | 発生源対策 | [11 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0
|  |  | 1 | 化学汚染物質 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  |  | 2 | アスベスト対策 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | ダニ・カビ等 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 4 | レジオネラ対策 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 4.2 | 換気 | [11 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0
|  |  | 1 | 換気量 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0
|  |  | 2 | 自然換気性能 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0
|  |  | 3 | 取り入れ外気への配慮 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0
|  |  | 4 | 給気計画 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 4.3 | 運用管理 | [11 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  |  | 1 | CO2の監視 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0
|  |  | 2 | 喫煙の制御 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0
| Q2 | サービス性能 | [12 empty] | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0.3 |  |  | 3.06 | 0.3 | 0 | No.14 | No.15
| 1 | 機能性 | [12 empty] | 3.1 | 0.4 | 0 | 0 | 3.1 |  |  | 3.15 | 0.4 | 0 | 0 | 3.15 | 0.4 | 0
|  | 1.1 | 機能性・使いやすさ | [11 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0
|  |  | 1 | 広さ・収納性 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0
|  |  | 2 | 高度情報通信設備対応 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0
|  |  | 3 | バリアフリー計画 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0
|  | 1.2 | 心理性・快適性 | [11 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0
|  |  | 1 | 広さ感・景観 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0
[6 empty] | （窓の配置） | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | リフレッシュスペース |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0
|  |  | 3 | 内装計画 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0
[15 empty] | 100 | 0 | 0 |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 1.3 | 維持管理 | [11 empty] | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0
|  |  | 1 | 維持管理に配慮した設計 |  |  | 0 | [7 empty] | 4 | 0.5 | 0 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0
|  |  | 2 | 維持管理用機能の確保 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0
|  |  | 3 | 衛生管理業務 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2 | 耐用性・信頼性 | [12 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0
|  | 2.1 | 耐震･免震・制震・制振 | [11 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0
|  |  | 1 | 耐震性(建物のこわれにくさ) |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.8 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0
|  |  | 2 | 免震・制震・制振性能 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  | 2.2 | 部品・部材の耐用年数 | [11 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0
|  |  | 1 | 躯体材料の耐用年数 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  |  | 2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  |  | 3 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0
|  |  | 4 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0
|  |  | 5 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  |  | 6 | 主要設備機器の更新必要間隔 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  | 2.3 | 適切な更新 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 配管・配線材の更新 | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | 主用設備機器の更新 | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 2.4 | 信頼性 | [11 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  |  | 1 | 空調・換気設備 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  |  | 2 | 給排水・衛生設備 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  |  | 3 | 電気設備 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  |  | 4 | 機械・配管支持方法 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  |  | 5 | 通信・情報設備 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3 | 対応性・更新性 | [12 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0
|  | 3.1 | 空間のゆとり | [11 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0
|  |  | 1 | 階高のゆとり |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.6 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0
|  |  | 2 | 空間の形状・自由さ |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0
|  | 3.2 | 荷重のゆとり |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0
|  | 3.3 | 設備の更新性 | [11 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0
|  |  | 1 | 空調配管の更新性 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  |  | 2 | 給排水管の更新性 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  |  | 3 | 電気配線の更新性 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0
|  |  | 4 | 通信配線の更新性 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0
|  |  | 5 | 設備機器の更新性 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  |  | 6 | バックアップスペースの確保 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
| Q3 | 室外環境（敷地内） | [12 empty] | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0.3 |  |  | 3 | 0.3 | 0 | No.14 | No.15
| 1 | 生物環境の保全と創出 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0
| 1 | 豊かな室外環境 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1 | 知的生産性向上の取組み | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2 | まちなみ・景観への配慮 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0
| 3 | 地域性・アメニティへの配慮 | [12 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0
|  | 3.1 | 地域性への配慮、快適性の向上 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0
|  | 3.2 | 敷地内温熱環境の向上 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| LR 建築物の環境負荷低減性 | [14 empty] | 0 |  | 0 | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | 0 | 0
| LR1 | エネルギー | [12 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 3.2 |  |  |  | #VALUE! |  |  | 3.25 | 0.4 | 0 | No.14 | No.15
| 1 | 建物外皮の熱負荷抑制 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0
| 2 | 自然エネルギー利用（直接利用） |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3 | 設備システムの高効率化 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0
|  |  | 集合住宅以外の評価 | [11 empty] | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  |  | 集合住宅の評価 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 3.1 | 空調設備 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 3.2 | 換気設備 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 3.3 | 照明設備 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 3.4 | 給湯設備 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 3.5 | 昇降機設備 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 3.6 | エネルギー利用効率化設備 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4 | 効率的運用に向けた取組み | [12 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0
|  |  | 集合住宅以外の評価 | [11 empty] | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  |  | 4.1 | モニタリング |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4
|  |  | 4.2 | 運用管理体制 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4
|  |  | 4.3 | 非化石エネルギーの導入の拡大 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | 4.4 | コミッショニングの推進 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | 集合住宅の評価 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 4.1 | モニタリング |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 4.2 | 運用管理体制 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| LR2 | 資源・マテリアル | [12 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 3 |  |  |  | #VALUE! |  |  | 3 | 0.3 | 0 | No.14 | No.15
| 1 | 水資源保護 | [12 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0
|  | 1.1 | 節水 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0
|  | 1.2 | 雨水利用・雑排水等の利用 | [11 empty] | 3 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0
|  |  | 1 | 雨水利用システム導入の有無 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.7 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0
|  |  | 2 | 雑排水等利用システム導入の有無 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0
| 2 | 非再生性資源の使用量削減 | [12 empty] | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0
|  | 2.1 | 材料使用量の削減 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0
|  | 2.2 | 既存建築躯体等の継続使用 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  | 2.3 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  | 2.4 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  | 2.5 | 持続可能な森林から産出された木材 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0
|  | 2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組み |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  | 2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組み | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 躯体のリサイクル・リユース | [10 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 屋根材のリサイクル・リユース | [10 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | 外壁材のリサイクル・リユース | [10 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 4 | 内装材のリサイクル・リユース | [10 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 5 | 設備機器のリサイクル・リユース | [10 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 6 | 外構資材のリユース | [10 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 2.7 | 廃棄物発生量の最小化 | [11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3 | 汚染物質含有材料の使用回避 | [12 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0
|  | 3.1 | 有害物質を含まない材料の使用 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0
|  | 3.2 | フロン・ハロンの回避 | [11 empty] | 3 | 0.7 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0
|  |  | 1 | 消火剤 |  |  | 0 | [7 empty] | 2 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0
|  |  | 2 | 発泡剤（断熱材等） |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0
|  |  | 3 | 冷媒 |  |  | 0 | [7 empty] | 4 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0
| LR3 | 敷地外環境 | [12 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0.3 | 0 | No.14 | No.15
| 1 | 地球温暖化への配慮 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0.33333 | 0
| 2 | 地域環境への配慮 | [12 empty] | 3 | #VALUE! | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | #VALUE! | 0 | 0 | 3 | 0.33333 | 0
|  | 2.1 | 大気汚染防止 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0
|  | 2.2 | 温熱環境悪化の改善 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0
|  | 2.3 | 地域インフラへの負荷抑制 | [11 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0
|  |  | 1 | 雨水排水負荷低減 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0
|  |  | 2 | 汚水処理負荷抑制 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0
|  |  | 3 | 交通負荷抑制 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0
|  |  | 4 | 廃棄物処理負荷抑制 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0
|  | 2.1 | 廃棄物処理負荷抑制 | [11 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 3 | 周辺環境への配慮 | [12 empty] | 3 | #VALUE! | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | #VALUE! | 0 | 0 | 3 | 0.33333 | 0
|  | 3.1 | 騒音・振動・悪臭の防止 | [11 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0
|  |  | 1 | 騒音 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0
|  |  | 2 | 振動 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0
|  |  | 3 | 悪臭 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0
|  | 3.2 | 風害、砂塵、日照阻害の抑制 | [11 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0
|  |  | 1 | 風害の抑制 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.7 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0
|  |  | 2 | 砂塵の抑制 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | 日照阻害の抑制 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0
|  | 3.3 | 光害の抑制 | [11 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  |  | 1 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.7 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0
|  |  | 2 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 |  |  | 0 | [7 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0
| CASBEE-建築(新築)2024年版 | [17 empty] | ○○ビル
| 評価する取組み |  |  |  | 合計 | 合計2 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13
| Q1 | 室内環境 |  |  | 合計 |  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13
| 1 | 音環境
| 1.1 | 室内騒音レベル
| 1.1.1 | 0
| 1.1.2 | 0
| 1.2 | 遮音
| 1.2.1 | 開口部遮音性能
| 1.2.2 | 界壁遮音性能
| 1.2.3 | 界床遮音性能（軽量衝撃源）
| 1.2.4 | 界床遮音性能（重量衝撃源）
| 1.3 | 吸音
| 2 | 温熱環境
| 2.1 | 室温制御
| 2.1.1 | 室温
| 2.1.2 | 0
| 2.1.3 | 外皮性能
| 2.1.4 | ゾーン別制御性
| 2.1.5 | 0
| 2.1.6 | 0
| 2.1.7 | 0
| 2.1.8 | 0
| 2.2 | 湿度制御
| 2.3 | 空調方式（新築）
| 2.3 | 0
| 2.3.1 | 0
| 2.3.2 | 0
| 3 | 光・視環境
| 3.1 | 昼光利用
| 3.1.1 | 昼光率
| 3.1.2 | 方位別開口
| 3.1.3 | 昼光利用設備
| 3.2 | グレア対策
| 3.2.1 | 0
| 3.2.2 | 昼光制御
| 3.2.3 | 0
| 3.3 | 照度
| 3.3.1 | 照度
| 3.3.2 | 照度均斉度
| 3.4 | 照明制御
| 4 | 空気質環境
| 4.1 | 発生源対策
| 4.1.1 | 化学汚染物質
| 4.1.2 | 0
| 4.1.3 | 0
| 4.1.4 | 0
| 4.2 | 換気
| 4.2.1 | 換気量
| 4.2.2 | 自然換気性能
| 4.2.3 | 取り入れ外気への配慮
| 4.2.4 | 0
| 4.3 | 運用管理
| 4.3.1 | CO2の監視
| 4.3.2 | 喫煙の制御
| Q2 | サービス性能
| 1 | 機能性
| 1.1 | 機能性・使いやすさ
| 1.1.1 | 広さ・収納性
| 1.1.2 | 高度情報通信設備対応
| 1.1.3 | バリアフリー計画
| 1.2 | 心理性・快適性
| 1.2.1 | 広さ感・景観
| 0 | 0
| 1.2.2 | リフレッシュスペース
| 1.2.3 | 内装計画 |  |  | 2 | 2 | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | ○ | 0 | ○
| 0 | 0
| 1.3 | 維持管理
| 1.3.1 | 維持管理に配慮した設計 |  |  | 6 |  | ○ | 0 | 0 | 0 | ○ | 0 | 0 | ○ | 0 | ○ | ○ | ○ | 0
| 1.3.2 | 維持管理用機能の確保 |  |  | 5 |  | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 耐用性・信頼性
| 2.1 | 耐震･免震・制震・制振
| 2.1.1 | 耐震性
| 2.1.2 | 免震・制震・制振性能
| 2.2 | 部品・部材の耐用年数
| 2.2.1 | 躯体材料の耐用年数
| 2.2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔
| 2.2.3 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔
| 2.2.4 | 空調換気ダクトの更新必要間隔
| 2.2.5 | 空調・給排水配管の更新必要間隔
| 2.2.6 | 主要設備機器の更新必要間隔
| 2.3 | 適切な更新
| 2.3.1 | 0
| 2.3.2 | 0
| 2.3.3 | 0
| 2.4 | 信頼性
| 2.4.1 | 空調・換気設備 |  |  | 1 |  | No.1: 0; No.2: ○; No.3: 0; No.4: 0; No.5: 0
| 2.4.2 | 給排水・衛生設備 |  |  | 2 | 1 | No.1: ○; No.2: 0; No.3: 0; No.4: 0; No.5: 0; No.6: ○; No.7: 0
| 2.4.3 | 電気設備 |  |  | 2 | 2 | No.1: 0; No.2: 0; No.3: ○; No.4: 0; No.5: ○; No.6: 0
| 2.4.4 | 機械・配管支持方法 | bar: No.7 to No.13
| 2.4.5 | 通信・情報設備 |  |  | 2 |  | No.1: 0; No.2: ○; No.3: 0; No.4: ○; No.5: 0; No.6: 0
| 0 | 0
| 3 | 対応性・更新性
| 3.1 | 空間のゆとり
| 3.1.1 | 階高のゆとり
| 3.1.2 | 空間の形状・自由さ
| 3.2 | 荷重のゆとり
| 3.3 | 設備の更新性
| 3.3.1 | 空調配管の更新性
| 3.3.2 | 給排水管の更新性
| 3.3.3 | 電気配線の更新性
| 3.3.4 | 通信配線の更新性
| 3.3.5 | 設備機器の更新性
| 3.3.6 | バックアップスペースの確保
| Q3 | 室外環境（敷地内）
| 1 | 生物資源の保全と創出 |  |  | 7 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| 1 | 0 | bar: No.12 to No.13
| 1.1 | 0 | bar: No.12 to No.13
| 2 | まちなみ・景観への配慮 |  |  | 3 |  | No.1: 2; No.2: 1; No.3: 0; No.4: 0; No.5: 0; No.6: 0
| 3 | 地域性・アメニティへの配慮 | bar: No.12 to No.13
| 3.1 | 地域性への配慮、快適性の向上 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | 敷地内温熱環境の向上 |  |  | 8 |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| 0 | 0
| LR | 建築物の環境負荷低減性
| LR1 | エネルギー
| 1 | 建物外皮の熱負荷抑制
| 2 | 自然エネルギー利用（直接利用） |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 2.1 | 0
| 2.2 | 0
| 3 | 設備システムの高効率化
| 3a.3b | 非住宅部分
| 3b.c | 集合住宅
| 3.1 | 空調設備
| 3.2 | 換気設備
| 3.3 | 照明設備
| 3.4 | 給湯設備
| 3.5 | 昇降機設備
| 0 | 0
| 4 | 効率的運用に向けた取組み
| 4.1 | 住宅以外の評価
| 4.1.1 | モニタリング
| 4.1.2 | 運用管理体制
| 4.1.3 | 非化石エネルギーの導入の拡大
| 4.1.4 | コミッショニングの推進 |  |  | 0 |  | No.1: ○; No.2: 0; No.3: 0; No.4: 0; No.5: 0
| 4.2 | 住宅の評価
| 4.2.1 | モニタリング
| 4.2.2 | 運用管理体制
| LR2 | 資源・マテリアル
| 1 | 水資源保護
| 1.1 | 節水
| 1.2 | 雨水利用・雑排水再利用
| 1.2.1 | 雨水利用システム導入の有無
| 1.2.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 2 | 非再生性資源の使用量削減 | bar: No.4 to No.13
| 2.1 | 材料使用量の削減 |  |  | 2 |  | No.1: 0; No.2: 2; No.3: 0
| 2.2 | 既存建築躯体等の継続使用 | bar: No.5 to No.13
| 2.3 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 |  |  |  |  | No.1: 0; No.2: 0; No.3: 0; No.4: 0; No.5: 0
| 2.4 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | bar: No.5 to No.13
| 2.5 | 持続可能な森林から産出された木材 | bar: No.5 to No.13
| 2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組み |  |  | 0 |  | No.1: 0; No.2: 0; No.3: 0; No.4: 0
| 2.6 | 0 | bar: No.5 to No.13
| 2.6.1 | 0 | bar: No.5 to No.13
| 2.6.2 | 0 | bar: No.5 to No.13
| 2.6.3 | 0 | bar: No.5 to No.13
| 2.6.4 | 0 | bar: No.5 to No.13
| 2.6.5 | 0 | bar: No.5 to No.13
| 2.6.6 | 0 | bar: No.5 to No.13
| 2.7 | 0 | bar: No.5 to No.13
| 3 | 汚染物質含有材料の使用回避 | bar: No.5 to No.13
| 3.1 | 有害物質を含まない材料の使用 |  |  | 0
| 3.2 | フロン・ハロンの回避
| 3.2.1 | 消火剤
| 3.2.2 | 発泡剤（断熱材等）
| 3.2.3 | 冷媒
| LR3 | 敷地外環境
| 1 | 地球温暖化への配慮
| 2 | 地域環境への配慮
| 2.1 | 大気汚染防止
| 2.2 | 温熱環境悪化の改善 |  |  | 6 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| 2.3 | 地域インフラへの負荷抑制
| 2.3.1 | 雨水排水負荷低減
| 2.3.2 | 汚水処理負荷抑制
| 2.3.3 | 交通負荷抑制 |  |  | 2 |  | No.1: 0; No.2: 1; No.3: 0; No.4: 1; No.5: 0; No.6: 0
| 2.3.4 | 廃棄物処理負荷抑制 |  |  | 3 |  | No.1: 1; No.2: 1; No.3: 0; No.4: 0; No.6: 1; No.7: 0
| 0 | 0 | bar: No.8 to No.13
| 3 | 周辺環境への配慮 | bar: No.8 to No.13
| 3.1 | 騒音・振動・悪臭の防止 | bar: No.8 to No.13
| 3.1.1 | 騒音 | bar: No.8 to No.13
| 3.1.2 | 振動 | bar: No.8 to No.13
| 3.1.3 | 悪臭 | bar: No.8 to No.13
| 3.2 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制 | bar: No.8 to No.13
| 3.2.1 | 風害の抑制 | bar: No.8 to No.13
| 3.2.2 | 砂塵の抑制 |  |  | 2 |  | No.1: 2; No.2: 0
| 3.2.3 | 日照阻害の抑制 | bar: No.3 to No.13
| 3.3 | 光害の抑制 | bar: No.3 to No.13
| 3.3.1 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 |  |  | 2 |  | No.1: 0; No.2: 2
| 3.3.2 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策
主な指標
| Q1 | 室内環境
| 1 | 音環境
| 1.1 | 室内騒音レベル
| 1.1.1 | 0
| 1.1.2 | 0
| 1.2 | 遮音
| 1.2.1 | 開口部遮音性能
| 1.2.2 | 界壁遮音性能
| 1.2.3 | 界床遮音性能（軽量衝撃源）
| 1.2.4 | 界床遮音性能（重量衝撃源）
| 1.3 | 吸音
| 2 | 温熱環境
| 2.1 | 室温制御
| 2.1.1 | 室温
| 2.1.2 | 0
| 2.1.3 | 外皮性能 |  |  |  |  | No.1: 窓システムSC; No.3: 0; No.6: 窓の日射熱取得率（η）; No.7: 0
[7 empty] | U値（W/m2K） |  |  | 窓システム | 0 | 屋根 | 0 | 外壁 | 0 | 床 | 0
[7 empty] | 住戸部分 |  | 窓システムU値 | 0 |  | 外皮UA値 | 0 | ηAC | 0 | ηAH | 0
| 2.1.6 | 0
| 2.1.7 | 0
| 2.1.8 | 0
| 2.2 | 湿度制御
| 2.3 | 空調方式（新築）
| 2.3 | 0
| 2.3.1 | 0
| 2.3.2 | 0
| 3 | 光・視環境
| 3.1 | 昼光利用
| 3.1.1 | 昼光率 |  |  |  |  | No.1: 昼光率; No.2: 0%
| 3.1.2 | 方位別開口
| 3.1.3 | 昼光利用設備
| 3.2 | グレア対策
| 3.2.1 | 0
| 3.2.2 | 昼光制御
| 3.2.3 | 0
| 3.3 | 照度
| 3.3.1 | 照度
| 3.3.2 | 照度均斉度
| 3.4 | 照明制御
| 4 | 空気質環境
| 4.1 | 発生源対策
| 4.1.1 | 化学汚染物質
| 4.1.2 | 0
| 4.1.3 | 0
| 4.1.4 | 0
| 4.2 | 換気
| 4.2.1 | 換気量
| 4.2.2 | 自然換気性能 |  |  |  |  | No.1: 自然換気有効開口面積率; No.4: 0%
| 4.2.3 | 取り入れ外気への配慮
| 4.2.4 | 0
| 4.3 | 運用管理
| 4.3.1 | CO2の監視
| 4.3.2 | 喫煙の制御
| Q2 | サービス性能
| 1 | 機能性
| 1.1 | 機能性・使いやすさ
| 1.1.1 | 広さ・収納性 |  |  |  |  | 執務スペース |  | 0 | /人 | 病床 | 0 | /床 | シングル | 0 | ツイン | 0
| 1.1.2 | 高度情報通信設備対応 |  |  |  |  | No.1: コンセント容量; No.3: 0; No.4: VA/㎡
| 1.1.3 | バリアフリー計画
| 1.2 | 心理性・快適性
| 1.2.1 | 広さ感・景観 |  |  |  |  | No.1: 天井高; No.3: 0; No.4: m
| 0 | 0
| 1.2.2 | リフレッシュスペース |  |  |  |  | No.1: リフレッシュスペース; No.4: 0%; No.6: レストスペース; No.7: 0%
| 1.2.3 | 内装計画
| 0 | 0
| 1.3 | 維持管理
| 1.3.1 | 維持管理に配慮した設計
| 1.3.2 | 維持管理用機能の確保
| 0 | 0
| 2 | 耐用性・信頼性
| 2.1 | 耐震･免震・制震・制振
| 2.1.1 | 耐震性
| 2.1.2 | 免震・制震・制振性能
| 2.2 | 部品・部材の耐用年数
| 2.2.1 | 躯体材料の耐用年数 |  |  |  |  | No.1: 想定耐用年数; No.3: 0; No.4: 年
| 2.2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 |  |  |  |  | No.1: 想定必要間隔; No.3: 0; No.4: 年
| 2.2.3 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 |  |  |  |  | No.1: 想定必要間隔; No.3: 0; No.4: 年
| 2.2.4 | 空調換気ダクトの更新必要間隔
| 2.2.5 | 空調・給排水配管の更新必要間隔
| 2.2.6 | 主要設備機器の更新必要間隔 |  |  |  |  | No.1: 想定必要間隔; No.3: 0; No.4: 年
| 2.3 | 適切な更新
| 2.3.1 | 0
| 2.3.2 | 0
| 2.3.3 | 0
| 2.4 | 信頼性
| 2.4.1 | 空調・換気設備
| 2.4.2 | 給排水・衛生設備
| 2.4.3 | 電気設備
| 2.4.4 | 機械・配管支持方法
| 2.4.5 | 通信・情報設備
| 0 | 0
| 3 | 対応性・更新性
| 3.1 | 空間のゆとり
| 3.1.1 | 階高のゆとり |  |  |  |  | No.1: 階高; No.3: 0; No.4: m
| 3.1.2 | 空間の形状・自由さ |  |  |  |  | No.1: 壁長さ比率; No.3: 0%
| 3.2 | 荷重のゆとり |  |  |  |  | No.1: 床荷重; No.3: 0; No.4: N/m2
| 3.3 | 設備の更新性
| 3.3.1 | 空調配管の更新性
| 3.3.2 | 給排水管の更新性
| 3.3.3 | 電気配線の更新性
| 3.3.4 | 通信配線の更新性
| 3.3.5 | 設備機器の更新性
| 3.3.6 | バックアップスペースの確保
| Q3 | 室外環境（敷地内）
| 1 | 生物資源の保全と創出 |  |  |  |  | No.1: 外構緑化指数; No.3: #DIV/0!; No.5: 建物緑化指数; No.7: #DIV/0!
| 1 | 0
| 1.1 | 0
| 2 | まちなみ・景観への配慮
| 3 | 地域性・アメニティへの配慮
| 3.1 | 地域性への配慮、快適性の向上
| 3.2 | 敷地内温熱環境の向上 |  |  |  |  | 空地率 | 20% |  |  | 水平投影面積率 | #DIV/0! |  | 地表面対策面積率 | #DIV/0! |  | 舗装面積率 | #DIV/0!
| 0 | 0
| LR | 建築物の環境負荷低減性
| LR1 | エネルギー
| 1 | 建物外皮の熱負荷抑制 |  |  |  |  | No.1: BPI/BPIm; No.3: 0.97; No.5: 断熱等性能等級; No.7: 0; No.8: 相当
| 2 | 自然エネルギー利用（直接利用） |  |  |  |  | No.1: 影響範囲の割合; No.3: 0%; No.8: 採光を満たす教室数; No.9: 0%; No.11: 採光を満たす住戸数; No.12: 0%
[14 empty] | 通風を満たす教室数 | 0% |  | 通風を満たす住戸数 | 0%
| 0 | 0
| 2.1 | 0
| 2.2 | 0
| 3 | 設備システムの高効率化 |  |  |  |  | No.7: 太陽光; No.8: 0; No.9: 太陽熱等; No.10: 0; No.11: 蓄電池; No.12: 0
|  | 非住宅部分 |  |  |  |  | BEI/BEIm |  | 再ｴﾈ有 | 0.4 | 無 | 0.55 |  | ｵﾌｻｲﾄ再ｴﾈ有 | - | -
|  | 集合住宅 |  |  |  |  | No.1: 一次エネ削減率; No.3: 再ｴﾈ有; No.4: #VALUE!; No.5: 無; No.6: #VALUE!; No.10: 0
| 3.1 | 空調設備 |  |  |  |  | No.1: BEI/BEIm
| 3.2 | 換気設備 |  |  |  |  | No.1: BEI/BEIm
| 3.3 | 照明設備 |  |  |  |  | No.1: BEI/BEIm
| 3.4 | 給湯設備 |  |  |  |  | No.1: BEI/BEIm
| 3.5 | 昇降機設備 |  |  |  |  | No.1: BEI/BEIm
| 0 | 0 |  |  |  |  | No.1: BEI/BEIm
| 4 | 効率的運用に向けた取組み
| 4.1 | 住宅以外の評価
| 4.1.1 | モニタリング
| 4.1.2 | 運用管理体制
| 4.2 | 住宅の評価
| 4.2.1 | モニタリング
| 4.2.2 | 運用管理体制
| LR2 | 資源・マテリアル
| 1 | 水資源保護
| 1.1 | 節水
| 1.2 | 雨水利用・雑排水再利用
| 1.2.1 | 雨水利用システム導入の有無 |  |  |  |  | No.1: 雨水利用率; No.3: 0%
| 1.2.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無
| 2 | 非再生性資源の使用量削減
| 2.1 | 材料使用量の削減
| 2.2 | 既存建築躯体等の継続使用
| 2.3 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用
| 2.4 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 |  |  |  |  | No.1: 特定調達品目; No.3: 0; No.5: エコマーク商品; No.7: 0; No.10: 自治体指定の特定品目等; No.11: 0
| 2.5 | 持続可能な森林から産出された木材 |  |  |  |  | No.1: 使用比率; No.3: 0%
| 2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組み
| 2.6 | 0
| 2.6.1 | 0
| 2.6.2 | 0
| 2.6.3 | 0
| 2.6.4 | 0
| 2.6.5 | 0
| 2.6.6 | 0
| 2.7 | 0
| 3 | 汚染物質含有材料の使用回避
| 3.1 | 有害物質を含まない材料の使用
| 3.2 | フロン・ハロンの回避
| 3.2.1 | 消火剤 |  |  |  |  | No.1: オゾン層破壊係数（ODP）; No.7: 地球温暖化係数（GWP）
| 3.2.2 | 発泡剤（断熱材等） |  |  |  |  | No.1: オゾン層破壊係数（ODP）; No.7: 地球温暖化係数（GWP）
| 3.2.3 | 冷媒 |  |  |  |  | No.1: オゾン層破壊係数（ODP）; No.7: 地球温暖化係数（GWP）
| LR3 | 敷地外環境
| 1 | 地球温暖化への配慮
| 2 | 地域環境への配慮
| 2.1 | 大気汚染防止
| 2.2 | 温熱環境悪化の改善 |  |  |  |  | No.1: 見付面積比; No.3: #DIV/0!; No.5: 隣棟間隔指標Rw; No.6: 0
| 2.3 | 地域インフラへの負荷抑制
| 2.3.1 | 雨水排水負荷低減
| 2.3.2 | 汚水処理負荷抑制
| 2.3.3 | 交通負荷抑制
| 2.3.4 | 廃棄物処理負荷抑制
| 0 | 0
| 3 | 周辺環境への配慮
| 3.1 | 騒音・振動・悪臭の防止
| 3.1.1 | 騒音
| 3.1.2 | 振動
| 3.1.3 | 悪臭
| 3.2 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制
| 3.2.1 | 風害の抑制
| 3.2.2 | 砂塵の抑制
| 3.2.3 | 日照阻害の抑制
| 3.3 | 光害の抑制
| 3.3.1 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策
| 3.3.2 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策
[7 empty] | 地表面対策面積率 |  |  | #DIV/0! |  |  | 屋根面対策面積率 | #DIV/0! |  | 外壁面対策面積率 | #DIV/0!
[7 empty] | 見付面積Sb |  | 0 |  |  |  | 卓越風向と直交する最大敷地幅Ws | 0 | m | 基準高さHb | 0 | m
[7 empty] | 緑地 | 0 | 水面 | 0 |  | 保水性対策面 | 0 | 高反射対策面 | 0 |  | 再帰性反射対策面 | 0

## 係数
排出係数の設定 |  |  |  |  | 電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）－R４年度実績－（令和6年8月29日）
標準計算に用いる電力の排出係数（設定値※） |  |  |  | ※参照値で用いる係数を設定します。 | ◇算定省令に基づく電気事業者ごとの基礎排出係数及び代替値 |  |  |  |  | 0 | ←オプションボタン番号
| 電力事業社名/根拠等 | 排出係数 |  |  | [1]基礎排出係数（例） |  |  |  | ＜参考＞調整後排出係数
| XXX | N.A. | ｔ-CO2/kWh |  |  | 北海道電力(株) | 0.000533 |  | 0.000535
| 注）グリーン電力の購入等は個別計算で評価するため、ここでは設定できません。 |  |  |  |  | 東北電力(株) | 0.000477 |  | 0.00046 | ↓事業社名 | ↓排出係数
[6 empty] | 東京電力エナジーパートナー(株) | 0.000457 |  | 0.000376 | XXX | 0
（１）評価条件として、与えられた排出係数を用いる場合 | [5 empty] | 中部電力ミライズ(株) | 0.000433 |  | 0.00044
| 電力事業社名/根拠等 | 排出係数 |  |  |  | 北陸電力(株) | 0.000487 |  | 0.000499 | N.A.
| XXX |  | (t-CO2/kWh) |  |  | 関西電力(株) | 0.00036 |  | 0.00042
[6 empty] | 中国電力(株) | 0.000537 |  | 0.000544
（２）温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量の算定方法を参考とする場合 | [5 empty] | 四国電力(株) | 0.00037 |  | 0.000447
[6 empty] | 九州電力(株) | 0.000407 |  | 0.000462
① | 電気事業者から供給された電気 |  |  |  |  | 沖縄電力(株) | 0.00071 |  | 0.000675
| 調整後 | #N/A |  |  |  | ○△電力（R４年実績値） | 0 |  | 0
| 事業者名 | 排出係数 |  |  | 上記例示以外は、以下に事業者名と排出係数を入力してください。
|  | #N/A | (t-CO2/kWh) |  |  | ○△電力（R４年実績値）
[2]代替値
② | その他 |  |  |  |  | 代替値 | 0.000429 | (t-CO2/kWh)
| 電力事業社名/根拠等 | 排出係数
| XXX |  | (t-CO2/kWh)
③ | 代替値
| 根拠等 | 排出係数
| 代替値 |  | (t-CO2/kWh)
（３）上記以外の場合
| 電力事業社名/根拠等 | 排出係数
| XXX |  | (t-CO2/kWh)

## 採点Q1
[11 empty] | ■建物名称 | ○○ビル
|  |  |  | 1 | レベル 1 | ■レベル 1
|  |  |  | 2 | レベル 2 | ■レベル 2 |  |  | プルダウン選択肢 | <評価しない> | ○ | しない | 基本設計段階
|  |  |  | 3 | レベル 3 | ■レベル 3 | [5 empty] | ON | 実施設計段階
|  |  |  | 4 | レベル 4 | ■レベル 4 | [6 empty] | 竣工段階
|  |  |  | 5 | レベル 5 | ■レベル 5 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 0 | レベル | レベル
|  | Q1 室内環境 | [5 empty] | 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメント※を記入。
※環境配慮の概要は最長30字程度。レベル３を超える場合は必ず記入し、多い場合は配慮シートに記述する。
|  | 1 | 音環境
|  | 1.1 | 室内騒音レベル | [9 empty] | dB(A)
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.4 |  | 住居・宿泊部分 |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・会（屋外）・病(待)・ホ・工・住 | 学(大学等)・ 会(図)・病(診) | 物・飲 | 会(他) | 学(小中高) | 3 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 50＜ [騒音レベル] | 45＜ [騒音レベル] | 55＜ [騒音レベル] | 40＜ [騒音レベル] | 60＜ [騒音レベル] | レベル 1 | 45＜ [騒音レベル]
2 | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | 50＜ [騒音レベル] ≦60 | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 45＜ [騒音レベル] ≦50 | 40＜ [騒音レベル] ≦45 | 50＜ [騒音レベル] ≦55 | 35＜ [騒音レベル] ≦40 | 45＜ [騒音レベル] ≦50 | ■レベル 3 | 40＜ [騒音レベル] ≦45
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 40＜ [騒音レベル] ≦45 | 35＜ [騒音レベル] ≦40 | 45＜ [騒音レベル] ≦50 | 30＜ [騒音レベル] ≦35 | 35＜ [騒音レベル] ≦45 | レベル 4 | 35＜ [騒音レベル] ≦40
5 | 5 |  |  | レベル 5 | [騒音レベル] ≦40 | [騒音レベル] ≦35 | [騒音レベル] ≦45 | [騒音レベル] ≦30 | [騒音レベル] ≦35 | レベル 5 | [騒音レベル] ≦35
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
騒音： 室内許容騒音レベル＊
|  |  |  | dB(A) | ２０ | ２５ | ３０ | ３５ | ４０ | ２０ | ２５ | ３０ | ３５
|  |  |  | ＮＣ～ＮＲ | １０～１５ | １５～２０ | ２０～２５ | ２５～３０ | ３０～３５ | １０～１５ | １５～２０ | ２０～２５ | ２５～３０
|  |  |  | うるささ | 無音感――― | ―――――――――非常に静か――――――――― |  |  | ―特に気にならない―――――― | 無音感――― | ―――――――――非常に静か―――――――――
|  |  |  | 会話・電話への影響 |  |  | ５ｍ離れてささ |  | ――――１０ｍ離れて会議可能―――― |  |  | ５ｍ離れてささ
[7 empty] | やき声が聞こえる |  | 電話は支障なし |  |  | やき声が聞こえる
|  |  |  | スタジオ | 無音室 | アナウンススタジオ | ラジオスタジオ | テレビスタジオ | 主調整室 | 無音室 | アナウンススタジオ | ラジオスタジオ | テレビスタジオ
|  |  |  | 集会・ホール |  | 音楽堂 | 劇場（中） | 舞台劇場 | 映画館・プラネタリウム |  | 音楽堂 | 劇場（中） | 舞台劇場
|  |  |  | 病院 |  | 聴力試験室 | 特別病室 | 手術室・病室 | 診療室 |  | 聴力試験室 | 特別病室 | 手術室・病室
|  |  |  | ホテル・住宅 |  |  |  | 書斎 | 寝室・客室 |  |  |  | 書斎
|  |  |  | 一般事務室 |  |  |  | 重役室・大会議室 | 応接室 |  |  |  | 重役室・大会議室
|  |  |  | 公共建物 |  |  |  | 公会堂 | 美術館・博物館 |  |  |  | 公会堂
|  |  |  | 学校・教会 |  |  |  | 音楽教室 | 講堂・礼拝堂 |  |  |  | 音楽教室
|  |  |  | 商業建物 |  |  |  |  | 音楽喫茶店
宝石店・美術品店
|  |  |  | 1.1.2 設備騒音対策 |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 |  | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工（2000㎡未満） |  | 0 | 病・ホ | 病・ホ（2000㎡未満） | 住
|  |  |  | レベル 1 | 騒音対策を行っていない（評価する取組みにおいてなんら取組みがない） |  | 騒音対策を行っていない（評価する取組みにおいてなんら取組みがない） |  | レベル 1 | 騒音対策を行っていない（評価する取組みにおいてなんら取組みがない） | 騒音対策を行っていない（評価する取組みにおいてなんら取組みがない） | 騒音対策を行っていない（評価する取組みにおいてなんら取組みがない）
|  |  |  | レベル 2 | 若干の対策を行っている（評価する取組みにおいて2項目以上を採用） |  | 若干の対策を行っている（評価する取組みにおいて1項目以上を採用） |  | レベル 2 | 若干の対策を行っている（評価する取組みにおいて2項目以上を採用） | 若干の対策を行っている（評価する取組みにおいて1項目以上を採用）
|  |  |  | レベル 3 | 対策を行っている（評価する取組みにおいて4項目以上を採用） |  | 対策を行っている（評価する取組みにおいて2項目以上を採用） |  | レベル 3 | 対策を行っている（評価する取組みにおいて4項目以上を採用） | 対策を行っている（評価する取組みにおいて2項目以上を採用） | 対策を行っている（評価する取組みにおいて2～3項目以上を採用）
|  |  |  | レベル 4 | やや高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて6項目以上を採用） |  | やや高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて3項目以上を採用） |  | レベル 4 | やや高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて6項目以上を採用） | やや高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて3項目以上を採用）
|  |  |  | レベル 5 | 高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて全ての項目を採用） |  | 高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて全ての項目を採用） |  | レベル 5 | 高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて全ての項目を採用） | 高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて全ての項目を採用） | 高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて全ての項目を採用）
A.住宅以外の建築物における設備騒音対策の評価する取組み
2,000㎡未満の基準で評価する。
|  |  |  | .建物全体・共用部分 | 住居・宿泊部分
|  |  |  | 0 | 0 | ← 直接入力 | ON
1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 設備騒音の種類 |  | 対策例 |  | 延床面積 | 7000 | 住居・宿泊部分 | 0
2 | 2 |  |  |  |  | 吹出し口、吸込み口からの騒音 |  | 低騒音型吹出し口、低騒音型吸込み口、位置、風量・風速の適正化など
3 | 3 |  |  | ○ | ○ | 室内空調機からの騒音 |  | 防音カバー、位置など
4 | 4 |  |  |  | ○ | 機械室からの騒音（透過騒音） |  | 防音カバー、機械室の吸音・遮音、位置など |  | 2,000㎡未満の建築物
5 | 5 |  |  | ○ |  | 同上（固体伝搬音） |  | 防振架台、防振支持など |  | 設備騒音の種類 |  | 対策例
0 | 0 |  |  | ○ |  | ダクト・配管からの騒音（透過騒音） |  | 消音ダクト、消音エルボ、消音ボックス、防音管巻き、位置など |  | 配管からの騒音（透過騒音） |  | 防音管巻き、位置など
|  |  |  | ○ |  | 同上（固体伝搬音） |  | 防振吊り、防振支持、フレキシブルジョイント、貫通部の防振施工など |  | 同上（固体伝播音） |  | 防振吊り、防振支持、フレキシブルジョイント、貫通部の防振施工など
[5 empty] | ○ | （屋外）冷却塔、室外機等からの騒音 |  | 防音塀、遮蔽体、防振支持、位置など |  | ビルマルチエアコン室内機等からの騒音 |  | 低騒音タイプの機器の採用など
|  |  |  | ○ | ○ | （屋外）吸込み口・排気口からの騒音 |  | 位置、風量・風速の適正化など |  | ビルマルチエアコン室外機等からの騒音 |  | 防音塀、遮蔽体、防振支持、位置など
|  |  |  | 5 | 4 | 項目
B．住宅における設備騒音対策の評価する取組み
[5 empty] | 0 | ← 直接入力 | ON
1 | 1 |  |  |  | 0 | 住宅 |  | 住居・宿泊部分 | 0
2 | 2 |  |  |  |  | 設備騒音の種類 |  | 対策例
3 | 3 |  |  |  | ○ | トイレ、浴室等の給配水音、排水音、使用音 |  | 適正な水圧、防音管巻き、管の防振支持金具、便器の防振支持、浴室の防振支持、位置など
4 | 4 |  |  |  | ○ | ウォーターハンマー |  | 適正な水圧、ウォーターハンマー防止器の採用など
5 | 5 |  |  |  |  | エアコン室内機等からの騒音 |  | 低騒音タイプの機器の採用など
0 | 0 |  |  |  |  | エアコン室外機からの騒音 |  | 防振ゴム、防振マット、低騒音タイプの機器
[5 empty] | ○ | 換気扇からの騒音 |  | 低騒音タイプの機器の採用など
[5 empty] | 3 | 項目
|  | 1.2 | 遮音
1.2.1 開口部遮音性能
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.6 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  |  | 基本 |  |  |  |  | 基本
- | - |  |  | レベル 1 | 騒音が気になる。 |  |  |  | レベル 1 | 騒音が気になる。
3 | 3 |  |  | レベル 2 |  |  |  |  | レベル 2
- | - |  |  | レベル 3 | 騒音がほとんど気にならない。 |  |  |  | レベル 3 | 騒音がほとんど気にならない。
5 | 5 |  |  | レベル 4 |  |  |  |  | レベル 4
0 | 0 |  |  | レベル 5 | 騒音が気にならない |  |  |  | レベル 5 | 騒音が気にならない。
[5 empty] | 実施・竣工 |  |  |  |  | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | T-1未満 |  |  |  | レベル 1 | T-1未満
|  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
|  |  |  | ■レベル 3 | T-1 |  |  |  | ■レベル 3 | T-1
|  |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
|  |  |  | レベル 5 | T-2以上 |  |  |  | レベル 5 | T-2以上
環境配慮概要
1.2.2 界壁遮音性能
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.4 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・飲・工 |  | 病（診） |  | 3 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  |  | 基本 |  |  |  |  | 基本
2 | 2 |  |  | レベル 1 | 人の話し声が気になる。 |  | 会話等の話の内容がわかる。 |  | レベル 1 | テレビ、ラジオ、会話等の一般の発生音がかなり聞こえる。 |  | 隣戸の生活がかなり分かる。
3 | 3 |  |  | レベル 2 |  |  |  |  | レベル 2
4 | 4 |  |  | レベル 3 | 人の話し声が気にならない。 |  | 会話等の一般の発生音が小さく聞える。 |  | レベル 3 | テレビ、ラジオ、会話等の一般の発生音が小さく聞こえる。 |  | 隣戸住宅の生活がわかるがあまり気にならない。
5 | 5 |  |  | レベル 4 |  |  |  |  | レベル 4
0 | 0 |  |  | レベル 5 | 人の話し声がほとんど聞こえない。 |  | 会話等の一般の発生音がほとんど聞えない。 |  | レベル 5 | テレビ、ラジオ、会話等の一般の発生音が通常では聞こえない。 |  | 隣戸の気配を感じない。
[5 empty] | 実施・竣工 |  |  |  |  | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | Dr-30未満 |  | Dr-35未満 |  | レベル 1 | Dr-40未満
|  |  |  | レベル 2 | Dr-30 |  | Dr-35 |  | レベル 2 | Dr-40
|  |  |  | ■レベル 3 | Dr-35 |  | Dr-40 |  | ■レベル 3 | Dr-45
|  |  |  | レベル 4 | Dr-40 |  | Dr-45 |  | レベル 4 | Dr-50
|  |  |  | レベル 5 | Dr-45以上 |  | Dr-50以上 |  | レベル 5 | Dr-55以上
環境配慮概要
|  |  |  | 1.2.3 界床遮音性能（軽量衝撃源） |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 学 |  |  |  | 3 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  |  | 基本 |  |  |  |  | 基本
2 | 2 |  |  | レベル 1 | 椅子の移動音、物の落下音がかなりうるさい。 |  |  |  | レベル 1 | 椅子の移動音、物の落下音がかなり気になる。
3 | 3 |  |  | レベル 2 |  |  |  |  | レベル 2
4 | 4 |  |  | レベル 3 | 椅子の移動音、物の落下音がかなり気になる。 |  |  |  | レベル 3 | 椅子の移動音、物の落下音が小さく聞こえる。
5 | 5 |  |  | レベル 4 |  |  |  |  | レベル 4
0 | 0 |  |  | レベル 5 | 椅子の移動音、物の落下音が小さく聞こえる。 |  |  |  | レベル 5 | 椅子の移動音、物の落下音がほとんど聞こえない。
[5 empty] | 実施・竣工 |  |  |  |  | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | Lr-65より悪い |  |  |  | レベル 1 | Lr-55より悪い
|  |  |  | レベル 2 | Lr-65 |  |  |  | レベル 2 | Lr-55
|  |  |  | ■レベル 3 | Lr-60 |  |  |  | ■レベル 3 | Lr-50
|  |  |  | レベル 4 | Lr-55 |  |  |  | レベル 4 | Lr-45
|  |  |  | レベル 5 | Lr-50 またはそれより良い |  |  |  | レベル 5 | Lr-40 またはそれより良い
環境配慮概要
|  |  |  | 1.2.4 界床遮音性能（重量衝撃源） |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 学 |  |  |  | 3 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  |  | 基本 |  |  |  |  | 基本
2 | 2 |  |  | レベル 1 | 人のとびはねや走り回る音がうるさい。 |  |  |  | レベル 1 | 人のとびはねや走り回る音がかなり気になる。
3 | 3 |  |  | レベル 2 |  |  |  |  | レベル 2
4 | 4 |  |  | レベル 3 | 人のとびはねや走り回る音がよく聞こえる。 |  |  |  | レベル 3 | 人のとびはねや走り回る音が聞こえる。
5 | 5 |  |  | レベル 4 |  |  |  |  | レベル 4
0 | 0 |  |  | レベル 5 | 人のとびはねや走り回る音が小さく聞こえる。 |  |  |  | レベル 5 | 人のとびはねや走り回る音が聞こえるが意識することはあまりない。
[5 empty] | 実施・竣工 |  |  |  |  | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | Lr-65より悪い |  |  |  | レベル 1 | Lr-60より悪い
|  |  |  | レベル 2 | Lr-65 |  |  |  | レベル 2 | Lr-60
|  |  |  | ■レベル 3 | Lr-60 |  |  |  | ■レベル 3 | Lr-55
|  |  |  | レベル 4 | Lr-55 |  |  |  | レベル 4 | Lr-50
|  |  |  | レベル 5 | Lr-50 またはそれより良い |  |  |  | レベル 5 | Lr-45 またはそれより良い
環境配慮概要
|  | 1.3 | 吸音
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.2 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 |  |  |  | 3 | 病・ホ
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 吸音材を使用していない。 |  |  |  | レベル 1 | 吸音材を使用していない。
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 壁、床、天井のうち一面に吸音材を使用している。 |  |  |  | ■レベル 3 | 壁、床、天井のうち一面に吸音材を使用している。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 壁、床、天井のうち二面に吸音材を使用している。 |  |  |  | レベル 4 | 壁、床、天井のうち二面に吸音材を使用している。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 壁、床、天井に吸音材を使用している。 |  |  |  | レベル 5 | 壁、床、天井に吸音材を使用している。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
|  | 2 | 温熱環境
|  | 2.1 | 室温制御
2.1.1 室温
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.375 |  |  | 住居・宿泊部分 | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・会(図)（屋外型） | 病(待)・ホ・工・住 | 病(診) | 学(大学等) | 学（小中高） | 物・飲・会(その他) | 3 | 病・ホ | 住
1 | 1 |  |  |  | 基本 | [6 empty] | 基本
2 | 2 |  |  | レベル 1 | レベル２を満たさない。 | 冬期20℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温設定。 | 冬期21℃、夏期28℃と程度と多少我慢を強いる室温設定。 | 冬期10℃以上、夏期30℃以下と多少我慢を強いる室温設定。 | (該当するレベルなし) | 冬期18℃、夏期28℃程度と多少我慢を強いる室温設定。 | レベル 1 | 冬期20℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温設定。 | 各室において冬期18℃、夏期28℃程度を強いる設定としている。
3 | 3 |  |  | レベル 2 | 冬期20℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温設定。 |  |  |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 2
4 | 4 |  |  | レベル 3 | 一般的な冬期22℃、夏期26℃の設定。 | 一般的な冬期22℃、夏期26℃の設定。 | 一般的な冬期23℃、夏期26℃の設定。 | 一般的な冬期18～20℃、夏期25～28℃の設定。 | 冬期18℃以上、夏期28℃以下の範囲を設定している。 | 一般的な冬期20℃、夏期26℃の設定。 | レベル 3 | 一般的な冬期22℃、夏期26℃の設定。 | 各居室において一般的な冬期22℃、夏期26℃を設定している。
5 | 5 |  |  | レベル 4 |  |  |  |  | 冬期20℃以上 、夏期25℃以下の設定。 |  | レベル 4
0 | 0 |  |  | レベル 5 | ASHRAE快適域やPOEM-Oを参考に冬期22℃～24℃、夏期24℃～26℃の範囲を設定している。 |  |  |  | 冬期22℃以上、夏期24℃以下の設定。 | ASHRAE快適域やPOEM-Oを参考に冬期20℃～22℃、夏期24℃～26℃の範囲を設定している。 | レベル 5 | ASHRAE快適域やPOEM-Oを参考に冬期22℃～24℃、夏期24℃～26℃の範囲を設定している。 | 各居室において冬期22～24℃、夏期24～26℃の範囲を設定している。
[5 empty] | 実施・竣工 | [6 empty] | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | レベル２を満たさない。 | 冬期20℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温を実現するための最低限の設備容量が確保されている。 | 冬期21℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温を実現するための最低限の設備容量が確保されている。 | 冬期10℃以上、夏期30℃以下と多少我慢を強いる室温を実現するための最低限の設備容量が確保されている。 | (該当するレベルなし) | 冬期18℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温を実現するための最低限の設備容量が確保されている。 | レベル 1 | 冬期20℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温を実現するための最低限の設備容量が確保されている。 | 冬期18℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温を実現するための最低限の設備容量が確保されている。
|  |  |  | レベル 2 | 冬期20℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温を実現するための最低限の設備容量が確保されている。 |  |  |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 2
|  |  |  | ■レベル 3 | 一般的な設定値である冬期22℃、夏期26℃の室温を実現するための設備容量が確保されている。 | 一般的な設定値である冬期22℃、夏期26℃の室温を実現するための設備容量が確保されている。 | 一般的な設定値である冬期23℃、夏期26℃の室温を実現するための設備容量が確保されている。 | 一般的な冬期20℃、夏期27℃の室温を実現するための設備容量が確保されている。 | 冬期18℃以上、夏期28℃以下の室温を実現するための最低限の設備容量が確保されている。 | 一般的な設定値である冬期20℃、夏期26℃の室温を実現するための設備容量が確保されている。 | ■レベル 3 | 一般的な設定値である冬期22℃、夏期26℃の室温を実現するための設備容量が確保されている。
|  |  |  | レベル 4 |  |  |  |  | 冬期20℃以上、夏期25℃以下の室温を実現するための設備容量が確保されている。 |  | レベル 4
|  |  |  | レベル 5 | 冬期24℃、夏期24℃の室温を実現することが可能な設備容量が確保されている。 |  |  |  | 冬期22℃以上、夏期24℃以下の室温を実現することが可能な設備容量が確保されている。 | 冬期22℃、夏期24℃の室温を実現することが可能な設備容量が確保されている。 | レベル 5 | 冬期24℃、夏期24℃の室温を実現することが可能な設備容量が確保されている。
|  |  |  | 2.1.2 負荷変動・追従制御性 |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 0 | 学・物・飲・会
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 急激な負荷変動に対する考慮は特にしていない。
2 | 2 |  |  | レベル 2
3 | 3 |  |  | レベル 3 | 一般的な負荷変動を考慮し、ある程度制御可能なシステムになっている。
4 | 4 |  |  | レベル 4
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 高度な負荷変動追従ができるような制御システムである。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
2.1.2 外皮性能
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.25 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 病・ホ |  | 住
1 | 1 |  |  |  | 基本 |  |  |  |  | 基本
2 | 2 |  |  | レベル 1 | 窓,外壁,屋根や床（特にピロティ）において室内への熱の侵入に対しての配慮が十分でなく、日射遮蔽性能や断熱性能が低い。 |  |  |  | レベル 1 | 窓,外壁,屋根や床（特にピロティ）において室内への熱の侵入に対しての配慮が十分でなく、日射遮蔽性能や断熱性能が低い。 |  | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級1相当の屋根・外壁・床の部材構成、開口部の仕様を設定している。
3 | 3 |  |  | レベル 2 |  |  |  |  | レベル 2 |  |  | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級2相当の屋根・外壁・床の部材構成、開口部の仕様を設定している。
4 | 4 |  |  | レベル 3 | 窓,外壁,屋根や床（特にピロティ）において、室内への熱の侵入に対しての配慮がなされており、実用上、日射遮蔽性能および断熱性能に問題がない。 |  |  |  | レベル 3 | 窓,外壁,屋根や床（特にピロティ）において、室内への熱の侵入に対しての配慮がなされており、実用上、日射遮蔽性能および断熱性能に問題がない。 |  | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級3相当の屋根・外壁・床の部材構成、開口部の仕様を設定している。
5 | 5 |  |  | レベル 4 |  |  |  |  | レベル 4 |  |  | (該当するレベルなし)
0 | 0 |  |  | レベル 5 | 窓,外壁,屋根や床（特にピロティ）において、室内への熱の侵入に対して、十分な配慮がなされており、最良の日射遮蔽性能および断熱性能を有する。 |  |  |  | レベル 5 | 窓,外壁,屋根や床（特にピロティ）において、室内への熱の侵入に対して、十分な配慮がなされており、最良の日射遮蔽性能および断熱性能を有する。 |  | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級4相当の屋根・外壁・床の部材構成、開口部の仕様を設定している。
[5 empty] | 実施・竣工 |  |  |  |  | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | 窓システム、外壁、屋根や床（特にピロティ）において熱の侵入に対して配慮が無く、断熱性能が低い。 （窓システムSC：0.7程度、U=6.0(W/m2K) 程度、外壁・その他：U=3.0(W/m2K) 程度） |  |  |  | レベル 1 | 窓システム、外壁、屋根や床（特にピロティ）において熱の侵入に対して配慮が無く、断熱性能が低い。 （窓システムSC：0.7程度、U=6.0(W/m2K)程度、外壁その他：U=3.0(W/m2K)程度） |  | レベル２を満たさない。
|  |  |  | レベル 2 |  |  |  |  | レベル 2 |  |  | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級３相当である。
|  |  |  | ■レベル 3 | 窓システム、外壁、屋根や床（特にピロティ）において、室内への熱の侵入に対しての配慮がなされており、実用上、日射遮蔽性能および断熱性能に問題がない。 （窓システムSC：0.5程度、U=4.0(W/m2K) 程度、外壁・その他：U=2.0(W/m2K) 程度） |  |  |  | ■レベル 3 | 窓システム、外壁、屋根や床（特にピロティ）において、室内への熱の侵入に対しての配慮がなされており、実用上、日射遮蔽性能および断熱性能に問題がない。（窓システムSC：0.5程度、U=4.0(W/m2K)程度、外壁その他：U=2.0(W/m2K)程度） |  | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級４相当である。
|  |  |  | レベル 4 |  |  |  |  | レベル 4 |  |  | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級５相当である。
|  |  |  | レベル 5 | 窓システム、外壁、屋根や床（特にピロティ）において、室内への熱の侵入に対して、十分な配慮がなされており、最良の日射遮蔽性能および断熱性能を有する。 （窓システムSC：0.2程度、U=3.0(W/m2K) 程度、外壁その他：U=1.0(W/m2K) 程度） |  |  |  | レベル 5 | 窓システム、外壁、屋根や床（特にピロティ）において、室内への熱の侵入に対して、十分な配慮がなされており、最良の日射遮蔽性能および断熱性能を有する。（窓システムSC：0.2程度、U=3.0(W/m2K)程度、外壁その他：U=1.0(W/m2K)程度） |  | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級６相当以上である。
|  |  |  | 環境配慮概要 | 記入例；エアフロ―ウインドウの採用
|  |  |  | 窓システムのSC |  |  | 窓の日射熱取得率（η）
|  |  |  | U値（W/m2K） | 窓システム |  | 屋根 |  | 外壁 |  | 床
|  |  |  | 住戸部分 | 窓システムU値 |  | 外皮UA値 |  | ηAC |  | ηAH
2.1.3 ゾーン別制御性
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.375 |  |  | 対応可能な |  | 備考
|  |  |  | 3 | 事・会(図)（屋外型）・病・ホ・工 |  |  | 物・飲・会(その他) |  |  | 空調システムの例
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 方位別やペリメータとインテリア別などの区別が無く、１系統で空調システムが計画されており、季節別に冷暖切り替えが必要である。 |  |  | 同一フロアで冷暖房のゾーニングが無く、１系統で空調システムが計画されている。空調モードの選択では冷暖房の切り替えが必要である。 |  |  | 単一ダクト方式、２管式ＦＣＵ方式（ゾーニングがない、冷暖切り替え） |  | 会（その他）において、博物館・展示施設は評価対象外
2 | 2 |  |  | レベル 2
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 方位別、ペリメータとインテリア別や内部負荷の分布などを考慮し、大まかな空調のゾーニングがなされており、冷房・暖房は切り替えとなる空調システムとしている。 |  |  | 同一フロアで用途別や熱負荷別に複数にゾーニングがなされており、同一フロアで冷房・暖房は切り替えとなる空調システムが計画されている。 |  |  | 単一ダクト方式、２管式ＦＣＵ方式（ゾーニングのグレード評価、冷暖切り替え）
4 | 4 |  |  | レベル 4 | レベル３程度の空調のゾーニングがなされており、さらにゾーン別に冷房・暖房の選択が可能な空調システムとしている。 |  |  | レベル３程度の空調ゾーニングがなされ、さらにゾーン別に冷房・暖房の選択が可能な空調システムが計画されている。 |  |  | 二重ダクト方式（ＡＨＵで４管式）、４管式ＦＣＵ方式、タスク・アンビエント空調方式（ゾーニングのグレード、冷暖同時の双方を評価）
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 方位別やペリメータとインテリア別など空調系統が分かれている上、さらに細かな空調ゾーニング（概ね40m2以下）がされている。さらにゾーン別に冷房・暖房の選択が自由な空調システムとしている。 |  |  | 同一フロアで、熱負荷別に売り場・テナント用に細かくゾーニングがなされており、各ゾーン単位で冷房・暖房が可能な空調システムが計画されている。 |  |  | マルチユニット型ヒートポンプ方式（冷暖同時）、二重ダクト方式（ＡＨＵで４管式）、４管式ＦＣＵ方式レベル３，４以上の細かなゾーニング（４０m2程度）による。
0 | 0
|  |  |  | 2.1.5 温度・湿度制御 |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 0 | 病・ホ
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ＯＮ-ＯＦＦによる温度・湿度制御になっている。 |  |  |  | レベル 1 | ＯＮ-ＯＦＦによる温度・湿度制御になっている。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 比例制御、多位置制御による温度・湿度制御になっている。 |  |  |  | レベル 2 | 比例制御、多位置制御による温度・湿度制御になっている。
3 | 3 |  |  | レベル 3 | ＰＩＤ制御による温度・室内湿度になっている。 |  |  |  | レベル 3 | ＰＩＤ制御による温度・室内湿度になっている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 |  |  |  |  | レベル 4
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 快適センサーなどによる温度・湿度制御（快適範囲における温度制御）が可能である。 |  |  |  | レベル 5 | 快適センサーなどによる温度・湿度制御（快適範囲における温度制御）が可能である。
0 | 0
|  |  |  | 2.1.6 個別制御 |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 0 | 病・ホ |  | 住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 在室者は手元で、Low-Middle-Highの風量切り替えが可能である。 |  | レベル３を満たさない。
2 | 2 |  |  | レベル 2
3 | 3 |  |  | レベル 3 | 在室者は手元で、直接温度設定やLow-Middle-Highの風量調整が可能である。ただし、熱源側は季節に応じて冷暖切り替えである。 |  | 各室内で温度設定が可能。
4 | 4 |  |  | レベル 4
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 在室者は手元で、直接、温度設定や風量調整が可能である。（熱源側は冷暖同時） |  | 住戸内の温度を設定しつつ、各室において温度の個別設定が可能。
0 | 0
|  |  |  | 2.1.7 時間外空調に対する配慮 |  |  |  | <評価しない> | 2.1.8 監視システム |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0 | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 0 | 事・学・病・ホ・工 |  |  |  | 0 | 物・飲
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 時間外や休日時には、空調運転を行わない。 |  |  |  | レベル 1 | 同一フロアで熱負荷別に複数にゾーニングがなされておらず、代表的なゾーン監視のためにセンサー等の監視システムが設置されている。
2 | 2 |  |  | レベル 2 |  |  |  |  | レベル 2
3 | 3 |  |  | レベル 3 | 時間外や休日時には、居住者のフロア全体が空調可能なシステムとなっている。 |  |  |  | レベル 3 | 同一フロアで熱負荷別に複数にゾーニングがなされており、複数ゾーン監視のために制御センサとは別に複数の監視・計測用センサがある監視システムが設置されている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 |  |  |  |  | レベル 4
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 時間外や休日時には、居住者のゾーンのみ空調可能なシステムとなっている。 |  |  |  | レベル 5 | 同一フロアで、売り場・テナント用に細かくゾーニングがなされており、それを細かく監視するために制御センサとは別に複数の監視・計測用センサがある監視システムが設置されている。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
|  | 2.2 | 湿度制御
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.2 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  | 学(大学等) | 学(小中高) | 3 | 病・ホ |  | 住
1 | 1 |  |  |  | 基本 |  |  |  |  | 基本
2 | 2 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | レベル３を満たさない。 | レベル３を満たさない。 | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | 何も配慮していない。
3 | 3 |  |  | レベル 2 |  |  |  |  | レベル 2 |  |  | (該当するレベルなし)
4 | 4 |  |  | レベル 3 | 加湿機能を有し、かつ一般的な冬期40％、夏期50％の設定で計画されている。 |  | 加湿機能を有し、かつ一般的な冬期40～70％、夏期50～65％。の範囲で計画されている。 | 一般的な冬期30～45％、夏期55％～80％の範囲で計画されている。 | レベル 3 | 加湿機能を有し、かつ一般的な冬期40％、夏期50％の設定で計画されている。 |  | 適切な換気機能を有し、熱橋となる部分の断熱補強、防湿層、通気層の設置等の結露防止対策がとられている。
5 | 5 |  |  | レベル 4 |  |  |  |  | レベル 4 |  |  | 除湿機能を有し、熱橋となる部分の断熱補強、防湿層、通気層の設置等の結露防止対策がとられている。
0 | 0 |  |  | レベル 5 | 加湿・除湿機能を有し、かつASHRAE快適域やPOEM-Oを参考に45％～55％の範囲で計画されている。 |  | 加湿・除湿機能を有し、ASHRAE快適域やPOEM-Oを参考に45％～55％の範囲で計画されている。 | 加湿・除湿機能を有し、ASHRAE快適域やPOEM-Oを参考に45％～55％の範囲で計画されている。 | レベル 5 | 加湿・除湿機能を有し、かつASHRAE快適域やPOEM-Oを参考に45％～55％の範囲で計画されている。 |  | 加湿・除湿機能を有し、45％～55％の快適範囲を設定し、なおかつ、熱橋となる部分の断熱補強、防湿層、通気層の設置等の結露防止対策がとられている。
[5 empty] | 実施・竣工 |  |  |  |  | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | 何も配慮していない。
|  |  |  | レベル 2 |  |  |  |  | レベル 2 |  |  | (該当するレベルなし)
|  |  |  | ■レベル 3 | 加湿機能を有し、かつ一般的な冬期40％、夏期50％の湿度を実現する設備容量が確保されている。 |  | 加湿機能を有し、かつ一般的な冬期40～70％、夏期50～65％の湿度を実現する設備容量が確保されている。 | 一般的な冬期30～45％、夏期55％～80％の範囲にある。 | ■レベル 3 | 加湿機能を有し、かつ一般的な夏期50％、冬期40％の湿度を実現する設備容量が確保されている。 |  | 適切な換気機能を有し、熱橋となる部分の断熱補強、防湿層、通気層の設置等の結露防止対策がとられている。
|  |  |  | レベル 4 |  |  |  |  | レベル 4 |  |  | 除湿機能を有し、熱橋となる部分の断熱補強、防湿層、通気層の設置等の結露防止対策がとられている。
|  |  |  | レベル 5 | 加湿機能・除湿機能を有し、かつ45％～55％の範囲の湿度を実現することが可能な設備容量が確保されている。 |  | 加湿機能・除湿機能を有し、かつ45％～55％の範囲の湿度を実現することが可能な設備容量が確保されている。 | 加湿機能・除湿機能を有し、かつ45％～55％の範囲の湿度を実現することが可能な設備容量が確保されている。 | レベル 5 | 加湿機能・除湿機能を有し、かつ45％～55％の範囲の湿度を実現することが可能な設備容量が確保されている。 |  | 加湿・除湿機能を有し、45％～55％の快適範囲を設定し、なおかつ、熱橋となる部分の断熱補強、防湿層、通気層の設置等の結露防止対策がとられている。
環境配慮概要
|  | 2.3 | 空調方式
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.3 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病(待)・ホ・工・住 |  | 病(診) |  | 3 | 病・ホ |  | 住
1 | 1 |  |  |  | 基本 |  |  |  |  | 基本
2 | 2 |  |  | レベル 1 | 居住域の上下温度差や気流速度について特に配慮していない空調方式が計画されている。 |  | 居住域の上下温度差や気流速度について特に配慮していない空調方式が計画されている。 |  | レベル 1 | 居住域の上下温度差や気流速度について特に配慮していない空調方式が計画されている。 |  | 空調居住域の上下温度差、気流速度や非空調部屋との室間温度差などについて特に配慮していない空調方式が計画されている。
3 | 3 |  |  | レベル 2 |  |  |  |  | レベル 2
4 | 4 |  |  | レベル 3 | 通常の空調方式であるが、居住域の上下温度差や気流速度に配慮した給排気計画がなされている。 |  | 通常の空調方式であるが、居住域の上下温度差や気流速度および診療室内の間仕切りなどに配慮した給排気計画がなされている。 |  | レベル 3 | 通常の空調方式であるが、居住域の上下温度差や気流速度に配慮した給排気計画がなされている。 |  | 空調居住域の上下温度差、気流速度や非空調部屋との室間温度差などに配慮した空調方式が計画されている。
5 | 5 |  |  | レベル 4 |  |  |  |  | レベル 4
0 | 0 |  |  | レベル 5 | 居住域の上下温度差や気流速度が少なくなるように配慮された空調方式＊が採用されている。 |  | 居住域の上下温度差や気流速度が少なくなり、また診療室内の間仕切りに配慮された空調方式*が採用されている。 |  | レベル 5 | 居住域の上下温度差や気流速度が少なくなるように配慮された空調方式＊が採用されている。 |  | 空調居住域の上下温度差、気流速度や非空調部屋との室間温度差などが少なくなるように配慮された空調方式が計画されている。
[5 empty] | 実施・竣工 |  |  |  |  | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | 居住域の上下温度差や気流速度について特に配慮していない空調方式が計画されている。 |  | 居住域の上下温度差や気流速度について特に配慮していない空調方式が計画されている。 |  | レベル 1 | 居住域の上下温度差や気流速度について特に配慮していない空調方式が計画されている。 |  | 空調居住域の上下温度差、気流速度や非空調部屋との室間温度差などについて特に配慮していない空調方式が採用されている。
|  |  |  | レベル 2 |  |  |  |  | レベル 2
|  |  |  | ■レベル 3 | 通常の空調方式であるが、居住域の上下温度差や気流速度に配慮した給排気計画がされている。上下温度差及び気流速度の目標値をおおよそ5℃以内、0.35m/s程度に設定している。 |  | 通常の空調方式であるが、居住域の上下温度差や気流速度および診療室内の間仕切りなどに配慮した給排気計画がされている。上下温度差及び気流速度の目標値をおおよそ5℃以内、0.35m/s程度に設定している。 |  | ■レベル 3 | 通常の空調方式であるが、居住域の上下温度差や気流速度に配慮した給排気計画がされている。上下温度差及び気流速度の目標値をおおよそ5℃以内、0.35m/s程度に設定している。 |  | 空調居住域の上下温度差、気流速度の目標値をおおよそ4℃以内、0.4m/s程度に設定している。トイレ・浴室などを含めた非空調部分でもスポット的空調対応が可能で、室間温度差を軽減することができる。
|  |  |  | レベル 4 |  |  |  |  | レベル 4
|  |  |  | レベル 5 | 居住域の上下温度差や気流速度が少なくなるように配慮された空調方式＊が採用されている。あるいは、その他の空調方式で、上下温度差および気流速度の目標値をおおよそ2℃以内、0.15m/s程度に設定している。 |  | 居住域の上下温度差や気流速度が少なくなり、また診療室内の間仕切りに配慮された空調方式＊が採用されている。あるいは、その他の空調方式で、上下温度差および気流速度の目標値をおおよそ2℃以内、0.15m/s程度に設定している。 |  | レベル 5 | 居住域の上下温度差や気流速度が少なくなるように配慮された空調方式＊が採用されている。上下温度差および気流速度の目標値をおおよそ2℃以内、0.15m/s程度に設定している。 |  | 空調居住域の上下温度差、気流速度の目標値をおおよそ2℃以内、0.2m/s程度に設定している。トイレ・浴室などを含めた全室が空調可能とし、室間温度差を無くすことができる。
＊ 例えば、天井・床輻射冷暖房方式や床吹出し方式などを指す。
|  |  |  | 2.3.1 上下温度差 |  |  |  | <評価しない> | 2.3.2 平均気流速度 |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0 | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 0 | 事・学・物・飲・会・病（待・診）・ホ・工・住 |  |  |  | 0 | 事・学・物・飲・会・病（待・診）・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 5℃＜ [上下温度差] |  |  |  | レベル 1 | 0.45ｍ/ｓ＜ [平均気流速度]
2 | 2 |  |  | レベル 2 |  |  |  |  | レベル 2 | 0.35ｍ/ｓ＜ [平均気流速度] ≦0.45ｍ/ｓ
3 | 3 |  |  | レベル 3 | 2℃＜ [上下温度差] ≦5℃ |  |  |  | レベル 3 | 0.25ｍ/ｓ＜ [平均気流速度] ≦0.35ｍ/ｓ
4 | 4 |  |  | レベル 4 |  |  |  |  | レベル 4 | 0.15ｍ/ｓ＜ [平均気流速度] ≦0.25ｍ/ｓ
5 | 5 |  |  | レベル 5 | [上下温度差] ≦2℃ |  |  |  | レベル 5 | [平均気流速度] ≦0.15ｍ/ｓ
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
|  | 3 | 光・視環境
|  | 3.1 | 昼光利用
3.1.1 昼光率
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.6 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・会(図)・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 病・ホ |  | 住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | [昼光率] ＜1.0％ |  |  |  | レベル 1 | [昼光率] ＜0.5％ |  | [昼光率] ＜0.5％
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 1.0％≦ [昼光率] ＜1.5％ |  |  |  | レベル 2 | 0.5%≦ [昼光率] ＜0.75％ |  | 0.5％≦ [昼光率] ＜1.0％
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 1.5％≦ [昼光率] ＜2.0％ |  |  |  | ■レベル 3 | 0.75％≦ [昼光率] ＜1.0％ |  | 1.0％≦ [昼光率] ＜1.5％
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 2.0％≦ [昼光率] ＜2.5％ |  |  |  | レベル 4 | 1.0％≦ [昼光率] ＜1.25％ |  | 1.5％≦ [昼光率] ＜2.0％
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 2.5％≦ [昼光率] |  |  |  | レベル 5 | 1.25％≦ [昼光率] |  | 2.0％≦ [昼光率]
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
昼光率
|  |  |  | 3.1.2 方位別開口 |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 南面に窓がない。
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 南面に窓がある。
- | 4 |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 南、東の両面に窓がある。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
3.1.3 昼光利用設備
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.4 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・工 |  | 物・飲・会(図)・病・ホ・住 |  | 3 | 病・ホ・住
- | - |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 昼光利用設備がない。 |  | 昼光利用設備がない。 |  | ■レベル 3 | 昼光利用設備がない。
4 | - |  |  | レベル 4 | 昼光利用設備が１種類ある。 |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 昼光利用設備が２種類以上ある、または高度な機能を有する。 |  | 昼光利用設備がある。 |  | レベル 5 | 昼光利用設備がある。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※採用手法を記述
|  | 3.2 | グレア対策
|  |  |  | 3.2.1 照明器具のグレア |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 0 | 事・学・病・ホ・工・住 |  |  |  | 0 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 水平方向から見て光源が露出し、グレアを制限していない器具。G3分類の器具。 |  |  |  | レベル 1 | 水平方向から見て光源が露出しグレアを制限していない器具。G3分類の器具。
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | レベル 3 | 水平方向から見て光源が露出せず、グレアを制限している器具。G2分類の器具。 |  |  |  | レベル 3 | 水平方向から見て光源が露出せずグレアを制限している器具。G2分類の器具。
- | - |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 反射板形状の工夫、ルーバー・透光性カバーなどにより、十分にグレアを制限している器具。G1、G0、V分類の器具。 |  |  |  | レベル 5 | 反射板形状の工夫、ルーバー・透光性カバーなどにより十分にグレアを制限している器具。G1、G0、V分類の器具。
0 | 0
3.2.1 昼光制御
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 1 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学(大学等)・病・ホ・工・住 |  | 学（小中高） |  | 3 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 何もない。 |  | 何もない。 |  | レベル 1 | 何もない。
2 | - |  |  | レベル 2 | スクリーン、オーニング、庇によりグレアを制御。 |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ブラインドによりグレアを制御、もしくはスクリーン、オーニング、庇のうち2種類を組み合わせてグレアを制御。 |  | カーテン、スクリーン、オーニング、庇によりグレアを制御。 |  | ■レベル 3 | カーテン、スクリーン、オーニング、庇によりグレアを制御。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | ブラインドに、スクリーン、オーニング、庇のうち１種類以上を組合せてグレアを制御。 |  | ブラインドによりグレアを制御、もしくはカーテン、スクリーン、オーニング、庇のうち、２種類以上を組み合わせて制御。 |  | レベル 4 | ブラインドによりグレアを制御、もしくはカーテン、スクリーン、オーニング、庇のうち、２種類以上を組み合わせて制御。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 自動制御ブラインド等によりグレアを制御。 |  | ブラインドに、カーテン、スクリーン、オーニング、庇のうち、１種類以上を組み合わせて制御。 |  | レベル 5 | ブラインドに、カーテン、スクリーン、オーニング、庇のうち、１種類以上を組み合わせて制御。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※採用手法を記述
|  |  |  | 3.2.2 映り込み対策 |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
既存 |  |  |  | 0 | 学（小中高）
1 |  |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。
- |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 |  |  |  | レベル 3 | 教室内で視界に見え方を妨害するような「まぶしさ」を感じさせる強い光源がないこと。 （解説（ア）～（ウ））
- |  |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 |  |  |  | レベル 5 | レベル３を満たし、かつ、カーテンを使用する、などの運用面の取り組みを行っている。
0 |  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 30字以内で記入
判定表
[5 empty] | 評価項目 | 判定基準
[5 empty] | （ア） | 児童生徒等から見て、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源（昼光の場合は窓）がない。
[5 empty] | （イ） | 見え方を妨害するような光沢が、黒板及び机上面にない。
[5 empty] | （ウ） | 見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びコンピュータ等の画面に映じていない。
|  | 3.3 | 照度
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.15 |  |  | 住居・宿泊部分 | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・病(診)・会(図)・工 |  | 学 | 病(待) | ホ | 住 | 3 | 病 | ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） |  | [照度] ＜300 lx | [照度] ＜150lx | [照度] ＜100 lx | [照度] ＜100 lx | レベル 1 | [照度] ＜150 lx | [照度] ＜100 lx
2 | - |  |  | レベル 2 | [照度]＜300lx、または1000lx≦[照度] |  | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | レベル 2 | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 全般照明方式の場合で、300lx≦[照度] ＜500lx。 タスク・アンビエント照明方式もしくはこれに準ずる照明方式の場合で、タスク照度が300lx以上500lx未満、またはアンビエント照度がタスク照度の1/3未満もしくは2/3以上。 |  | 300lx≦ [照度] ＜500lx、 または 750lx≦ [照度] | 150 lx≦ [照度] | 100 lx≦ [照度] | 100 lx≦ [照度] | ■レベル 3 | 150 lx≦ [照度] | 100 lx≦ [照度]
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 全般照明方式の場合で、照度が500lx以上1000lx未満。 タスク・アンビエント照明方式もしくはこれに準ずる照明方式の場合で、タスク照度が500lx以上1000lx未満、かつアンビエント照度がタスク照度の1/3以上2/3未満。 |  | 500lx≦ [照度] ＜750 | レベル３を満たし、かつ壁面の鉛直面照度が100lx以上 | (該当するレベルなし) | レベル３を満たし、かつ壁面の鉛直面照度が100lx以上 | レベル 4 | レベル３を満たし、かつ壁面の鉛直面照度が100lx以上 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | タスク・アンビエント照明方式もしくはこれに準ずる照明方式の場合で、タスク照度が500lx以上1000lx未満、かつアンビエント照度がタスク照度の1/3以上2/3未満、かつ壁面の鉛直面照度が100lx以上で反射率が30％以上もしくは天井面の水平面照度が100lx以上で反射率が50％以下。 |  | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | レベル 5 | (該当するレベルなし) | レベル３を満たし、かつ複数の機器の使い分けが可能
0 | 0
|  |  |  | 3.3.2 照度均斉度 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 建物全体・共用部分 |  |  |  | 3 | 住居・宿泊部分
[5 empty] | 事・学・病(診)・ホ・工・住 |  |  |  |  | 病
|  |  |  | レベル 1 | 全般照明方式の場合で室内にかなり不快に感じる程度の非常に暗い部分がある。 |  |  |  | レベル 1 | 全般照明方式の場合で室内にかなり不快に感じる程度の非常に暗い部分がある。
|  |  |  | レベル 2 | 全般照明方式の場合で室内にやや不快に感じる程度の暗い部分がある。 |  |  |  | レベル 2 | 全般照明方式の場合で室内にやや不快に感じる程度の暗い部分がある。
|  |  |  | ■レベル 3 | 全般照明方式の場合で室内に許容できる程度の暗い部分がある。タスク・アンビエント照明方式の場合で作業面の明るさと周りの明るさのバランスが不十分。 |  |  |  | ■レベル 3 | 全般照明方式の場合で室内に許容できる程度の暗い部分がある。タスク・アンビエント照明方式の場合で作業面の明るさと周りの明るさのバランスが不十分。
|  |  |  | レベル 4 | 全般照明方式の場合で室内にほとんど暗い部分がない。 |  |  |  | レベル 4 | 全般照明方式の場合で室内にほとんど暗い部分がない。
|  |  |  | レベル 5 | 全般照明方式の場合で室内に暗い部分がない。タスク・アンビエント照明方式の場合で作業面の明るさと周りの明るさのバランスが良い。 |  |  |  | レベル 5 | 全般照明方式の場合で室内に暗い部分がない。タスク・アンビエント照明方式の場合で作業面の明るさと周りの明るさのバランスが良い。
環境配慮概要
|  | 3.4 | 照明制御
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.25 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学(大学等)・会(その他)・ 物・病・ホ・工・住 |  | 学(小中高) | 備考 | 3 | 病 |  | ホ・住
1 | 1 |  |  |  | 基本 |  |  | 会（その他）において、博物館・展示施設は評価対象外 |  | 基本
- | - |  |  | レベル 1 | 照明制御ができない。 |  | 明るさや学習形態に応じた制御区画ではない。 |  | レベル 1 | 照明制御ができない。 |  | 照明制御ができない。
3 | 3 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし)
- | - |  |  | レベル 3 | 執務者・売り場等について複数単位の大まかな照明制御ができる。 |  | 明るさや学習形態に応じた制御区画であり、在室者自らが点灯・消灯によって制御できる |  | レベル 3 | 複数ベッド単位の大まかな照明制御ができる。 |  | 室内で大まかな照明制御ができる。
5 | 5 |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 4 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし)
0 | 0 |  |  | レベル 5 | 各執務者・売り場等の部分について、細かな照明制御ができる、または、自動照明制御ができる。 |  | レベル３を満たしている。かつ、部分的に自動調光ができる。 |  | レベル 5 | ベッド単位の細かな照明制御ができる。 |  | 室内の複数部分に対して細かい照明制御ができる、または、自動照明制御ができる。
[5 empty] | 実施・竣工 |  |  |  |  | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | 制御区画が分かれていない、かつ、照明制御盤・器具等で調整できない。 |  | 明るさや学習形態に応じた制御区画ではない。 | 会(その他)では博物館・展示施設のみを評価対象とする。博物館・展示施設は展示室のみを評価する。 | レベル 1 | 照明制御ができない。 |  | 照明制御ができない。
|  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし)
|  |  |  | ■レベル 3 | ４作業単位で照明制御できる、または、照明制御盤・器具等で調整できる。 |  | 明るさや学習形態に応じた制御区画であり、在室者自らが点灯・消灯によって制御できる。 |  | ■レベル 3 | 複数ベッド単位で照明制御できる、または、照明制御盤・器具等で調整できる。 |  | 室内全体に対して照明制御盤、器具等による大まかな調整ができる。
|  |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし)
|  |  |  | レベル 5 | １作業単位で照明制御でき、かつ、端末・リモコン等で調整できる、または自動照明制御ができる。 |  | レベル３を満たしている。かつ、部分的に自動調光ができる。 |  | レベル 5 | ベッド単位の細かな照明制御ができる。 |  | 室内の複数部分に対して端末、リモコン等で細かい照明制御ができる、または、自動照明制御ができる。
環境配慮概要
|  | 4 | 空気質環境
|  | 4.1 | 発生源対策
4.1.1 化学汚染物質
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 1 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  | 学（小中高） |  | 3 | 病・ホ・住
- | - |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) |  | レベル３を満たさない。 |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 建築基準法を満たしている。 |  | ホルムアルデヒド濃度が100μg/m3以下。 かつ、トルエン濃度が260μg/m3以下。 測定によらない場合、建築基準法を満たしている。 |  | ■レベル 3 | 建築基準法を満たしている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 建築基準法を満たしており、かつ建築基準法規制対象外となる建築材料（告示対象外の建材およびJIS・JAS規格のＦ☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の70％以上の面積）に採用している。 |  | ホルムアルデヒド濃度が75μg/m3以下。 かつ、トルエン濃度が195μg/m3以下。 |  | レベル 4 | 建築基準法を満たしており、かつ建築基準法規制対象外となる建築材料（告示対象外の建材およびJIS・JAS規格のＦ☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の70％以上の面積）に採用している。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 建築基準法を満たしており、かつ建築基準法規制対象外となる建築材料（告示対象外の建材およびJIS・JAS規格のＦ☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の90％以上の面積）に採用している。さらに、ホルムアルデヒド以外のVOCについても放散量が少ない建材を全面的に採用している。 |  | ホルムアルデヒド濃度が50μg/m3以下。 かつ、トルエン濃度が130μg/m3以下。 |  | レベル 5 | 建築基準法を満たしており、かつ建築基準法規制対象外となる建築材料（告示対象外の建材およびJIS・JAS規格のＦ☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の90％以上の面積）に採用している。さらに、ホルムアルデヒド以外のVOCについても放散量が少ない建材を全面的に採用している。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
|  |  |  | 4.1.2 アスベスト対策 |  |  |  | <評価しない>
既存のみ評価 |  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 0 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル２を満たさない。 |  |  |  | レベル 1 | レベル２を満たさない。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 吹き付けアスベスト等を使用しているが、封じ込め又は囲い込みが行われている。 |  |  |  | レベル 2 | 吹き付けアスベスト等を使用しているが、封じ込め又は囲い込みが行われている。
3 | 3 |  |  | レベル 3 | 吹き付けアスベスト等を一切使用していない。 |  |  |  | レベル 3 | 吹き付けアスベスト等を一切使用していない。
- | - |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
- | - |  |  | レベル 5 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 5 | (該当するレベルなし)
0 | 0
|  |  |  | 4.1.3 ダニ・カビ等 |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  | 学（小中高） |  | 0 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | レベル３を満たさない。 |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | レベル 3 | 内装は、床・壁の50％以上～65％未満の面積において、ダニ・カビの発生を抑制、あるいは清掃・メンテナンスに配慮したものとなっている。 |  | ［ダニ又はダニアレルゲン］≦１００匹／㎡ |  | レベル 3 | 内装は、床・壁の50％以上～65％未満の面積において、ダニ・カビの発生を抑制、あるいは清掃・メンテナンスに配慮したものとなっている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 内装は、床・壁の65％以上～80％未満の面積において、ダニ・カビの発生を抑制、あるいは清掃・メンテナンスに配慮したものとなっている。 |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 4 | 内装は、床・壁の65％以上～80％未満の面積において、ダニ・カビの発生を抑制、あるいは清掃・メンテナンスに配慮したものとなっている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 内装は、床・壁の80％以上の面積において、ダニ・カビの発生を抑制、あるいは清掃・メンテナンスに配慮したものとなっている。 |  | レベル３の基準に加え、定期的に掃除を行っている、などの運用面の取組を行っている。 |  | レベル 5 | 内装は、床・壁の80％以上の面積において、ダニ・カビの発生を抑制、あるいは清掃・メンテナンスに配慮したものとなっている。
0 | 0
|  |  |  | 4.1.4 レジオネラ対策 |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 0 | 事・学・物・飲・会・工・病 |  |  |  | 0 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | レベル 3 | 冷却塔の水処理、飛散対策等が最低限施されており、給湯器も最低限の対策が施されている。 |  |  |  | レベル 3 | 冷却塔の水処理、飛散対策等が最低限施されており、給湯器も最低限の対策が施されている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 冷却塔がない。または、冷却塔の水処理、飛散対策等が十分に施されており、給湯器は最低限の対策が施されている。 |  |  |  | レベル 4 | 冷却塔がない。または、冷却塔の水処理、飛散対策等が十分に施されており、給湯器は最低限の対策が施されている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 確実な対策を行うために、レベル４を超える特別な配慮を行っている。かつ、それらの設備のメンテナンスが容易な計画となっている。 |  |  |  | レベル 5 | 確実な対策を行うために、レベル４を超える特別な配慮を行っている。かつ、それらの設備のメンテナンスが容易な計画となっている。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 30字以内で記入
|  | 4.2 | 換気
4.2.1 換気量
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.33333 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学(大学等)・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  | 学（小中高） |  | 3 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合は25㎥/ｈ人以上。中央管理方式でない場合は建築基準法（シックハウス対応含む）および建築物衛生法を満たす換気量となっている。 |  | 建築基準法（シックハウス対応含む）および学校環境衛生基準を満たす換気量となっている。 |  | ■レベル 3 | 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合は25㎥/ｈ人以上。中央管理方式でない場合は建築基準法（シックハウス対応含む）および建築物衛生法を満たす換気量となっている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合は30㎥/ｈ人以上。中央管理方式でない場合は建築基準法（シックハウス対応含む）および建築物衛生法を満たす換気量の1.2倍となっている。 |  | 建築基準法（シックハウス対応含む）および学校環境衛生基準を満たす換気量の1.2倍となっている。 |  | レベル 4 | 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合は30㎥/ｈ人以上。中央管理方式でない場合は建築基準法（シックハウス対応含む）および建築物衛生法を満たす換気量の1.2倍となっている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合は35㎥/ｈ人以上。中央管理方式でない場合は建築基準法（シックハウス対応含む）および建築物衛生法を満たす換気量の1.4倍となっている。 |  | 建築基準法（シックハウス対応含む）および学校環境衛生基準を満たす換気量の1.4倍となっている。 |  | レベル 5 | 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合は35㎥/ｈ人以上。中央管理方式でない場合は建築基準法（シックハウス対応含む）および建築物衛生法を満たす換気量の1.4倍となっている。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
4.2.2 自然換気性能
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.33333 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学(大学)・会(図)・工 |  | 学（小中高） |  | 3 | 病・ホ |  | 住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | レベル３を満たさない。 |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 窓が開閉不可能な居室において、自然換気有効開口がない、または25cm2/m2未満。あるいは窓が開閉可能な居室において、自然換気有効開口面積が居室床面積の1/50以上 |  | 自然換気有効開口面積が居室床面積の1/20以上 |  | ■レベル 3 | 窓が開閉不可能な居室において自然換気有効開口がない、または50cm2/m2未満。あるいは窓が開閉可能な居室において、自然換気有効開口面積が居室床面積の1/20以上 |  | 居室面積の1/10以上の開閉可能な窓を確保している。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 窓が開閉不可能な居室において、自然換気有効開口面積が25cm2/m2以上。あるいは、窓が開閉可能な居室において、自然換気有効開口面積が居室床面積の1/30以上。あるいは、必要外気量の２倍以上の外気冷房の採用により室内空気質の向上が期待できる。 |  | 自然換気有効開口面積が居室床面積の1/15以上 |  | レベル 4 | 窓が開閉不可能な居室において、自然換気有効開口面積が50ｃ㎡／㎡以上。あるいは、窓が開閉可能な居室において、自然換気有効開口面積が居室床面積の1/15以上。あるいは、必要外気量の２倍以上の外気冷房の採用により室内空気質の向上が期待できる。 |  | 居室面積の1/8以上の開閉可能な窓を確保している。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 窓が開閉不可能な居室において、自然換気有効開口面積が50cm2/m2以上。あるいは、窓が開閉可能な居室において、自然換気有効開口面積が居室床面積の1/15以上。あるいは、レベル４の自然換気有効開口面積を満たし、かつ必要外気量の２倍以上の外気冷房の採用により室内空気質の向上が期待できる。 |  | 自然換気有効開口面積が居室床面積の1/10以上 |  | レベル 5 | 窓が開閉不可能な居室において、自然換気有効開口面積が100 cm2/m2以上。あるいは、窓が開閉可能な居室において、自然換気有効開口面積が居室床面積の1/10以上。あるいは、レベル４の自然換気有効開口面積を満たし、かつ必要外気量の２倍以上の外気冷房の採用により室内空気質の向上が期待できる。 |  | 居室面積の1/6以上の開閉可能な窓を確保している。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
自然換気有効開口面積率
4.2.3 取り入れ外気への配慮
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.33333 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 |  | 住 |  | 3 | 病・ホ |  | 住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | レベル３を満たさない。 |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と異なる方位か、または3ｍ以上離れて設置されている。 |  | 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。 |  | ■レベル 3 | 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と異なる方位か、または3ｍ以上離れて設置されている。 |  | 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と6ｍ以上離れて設置されている。 |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 4 | 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と6ｍ以上離れて設置されている。 |  | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と異なる方位で、かつ6ｍ以上離れて設置されている。 |  | 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と異なる方位か、または3ｍ以上離れて設置されている。 |  | レベル 5 | 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と異なる方位で、かつ6ｍ以上離れて設置されている。 |  | 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と異なる方位か、または3ｍ以上離れて設置されている。
0 | 0
|  |  |  | 4.2.4 給気計画 |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 |  |  |  | 0 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | レベル 3 | 外気が空調機でレタンと混合され各室に熱負荷から決まる風量で配分される等、各室の負荷条件によっては、必ずしも必要な場所に必要な外気量が保証されないシステムとなっている。 |  |  |  | レベル 3 | 外気が空調機でレタンと混合され各室に熱負荷から決まる風量で配分される等、各室の負荷条件によっては、必ずしも必要な場所に必要な外気量が保証されないシステムとなっている。
- | - |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 外気がレタンと混合されず、各室の必要外気量が直接各室に供給されている等、各室の負荷条件によらず、必要な場所に必要な外気量が保証されるシステムとなっている。 |  |  |  | レベル 5 | 外気がレタンと混合されず、各室の必要外気量が直接各室に供給されている等、各室の負荷条件によらず、必要な場所に必要な外気量が保証されるシステムとなっている。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
|  | 4.3 | 運用管理
|  |  |  | 4.3.1 CO2の監視 |  |  |  |  | 4.3.2 喫煙の制御
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.5 | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.5
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・工 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病(待)・ホ・工
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 手動による計測を前提としたシステムとなっており、必要最低限の記録がなされている。 |  |  |  | ■レベル 3 | 喫煙ブースなど、非喫煙者が煙に曝されないような対策が最低限取られている。
4 | - |  |  | レベル 4 | 手動による計測を前提としたシステムとなっており、空気質を適正に維持するための管理マニュアル等が整備されており、有効に機能している。 |  |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | CO2監視が中央で常時行えるシステムとなっている。かつ、空気質を適正に維持するための管理マニュアル等が整備されており、有効に機能している。 |  |  |  | レベル 5 | ビル全体の禁煙が確認されている。または、喫煙ブースなど、非喫煙者が煙に曝されないような対策が十分に取られている。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 環境配慮概要
Note on H197: 全住戸の最大値または平均値
Note on J197: 全住戸の最大値もしくは全住戸の平均値（住棟単位外皮平均熱貫流率）
Note on L197: 全住戸の最大値（最低値）
Note on N197: 全住戸の最小値（最低値）

## 採点Q2
[11 empty] | ■建物名称 | ○○ビル
|  |  |  | 1 | レベル 1 | ■レベル 1
|  |  |  | 2 | レベル 2 | ■レベル 2 |  |  | プルダウン選択肢 | <評価しない> | ○ | しない | 基本設計段階
|  |  |  | 3 | レベル 3 | ■レベル 3 | [5 empty] | する | 実施設計段階
|  |  |  | 4 | レベル 4 | ■レベル 4 | [6 empty] | 竣工段階
|  |  |  | 5 | レベル 5 | ■レベル 5 |  |  |  |  | はい |  | 0
|  |  |  | 0 | レベル | レベル |  |  |  |  | いいえ | 特定建築物に該当する場合の取組みで評価する
|  | Q2 サービス性能 | [5 empty] | 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメント※を記入。
※環境配慮の概要は最長30字程度。レベル３を超える場合は必ず記入し、多い場合は配慮シートに記述する。
|  | 1 | 機能性
|  | 1.1 | 機能性・使いやすさ
1.1.1 広さ・収納性
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.33333 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・工 |  | 学校 |  | 3 | 病 |  | ホ
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | （該当するレベルなし） |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | 教室の不足がある |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 1人当たりの執務スペースが6㎡以上。 |  | 教室の不足がない |  | ■レベル 3 | 個室8㎡/床で、かつ多床室6㎡/床以上。 |  | シングル15㎡以上、かつツイン22㎡以上。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 1人当たりの執務スペースが9㎡以上。 |  | （該当するレベルなし） |  | レベル 4 | (該当するレベルなし) |  | シングル22㎡以上、かつツイン32㎡以上。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 1人当たりの執務スペースが12㎡以上。 |  | （該当するレベルなし） |  | レベル 5 | 個室10㎡/床で、かつ多床室8㎡/床以上。 |  | シングル30㎡以上、かつツイン40㎡以上。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
[5 empty] | 執務スペース(m2/人) |  | 病床(m2/床) |  | シングル(m2) |  | ツイン(m2)
1.1.2 高度情報通信設備対応
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.33333 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・工 |  |  |  | 3 | ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル２を満たさない。 |  |  |  | レベル 1 | レベル２を満たさない。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | ＯＡフロア等によりレイアウト変更に対応できるようになっており、かつＯＡ機器用コンセント容量が30ＶＡ/ｍ2以上となっている。加えて、通信に関しては、ビル内へ光ファイバーが引き込まれている。 |  |  |  | レベル 2 | 各住戸または各客室に電話、放送に対応した通信回線が引き込まれている。
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ＯＡフロア等によりレイアウト変更に対応できるようになっており、かつＯＡ機器用コンセント容量が30ＶＡ/ｍ2以上となっている。加えて、通信に関しては、レベル２をみたすとともに、2.5坪当たり１台の情報通信機器（電話１台、PC１台）を想定した通信回線が各階に引き込まれている。 |  |  |  | ■レベル 3 | レベル２を満たすとともに、レベル４に満たないインターネットサービスが提供されている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | ＯＡフロア等によりレイアウト変更に対応できるようになっており、かつＯＡ機器用コンセント容量が40ＶＡ/ｍ2以上となっている。加えて、通信に関しては、レベル３を満たすとともに、複数の通信事業者の回線がビル内へ引き込まれており、各階への通信事業者用配線スペースが別途、確保されている。 |  |  |  | レベル 4 | 各住戸または各客室に100Mbitクラスのブロードバンドが利用可能な環境が整備されていること。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ＯＡフロア等によりレイアウト変更に対応できるようになっており、かつＯＡ機器用コンセント容量が50ＶＡ/ｍ2以上となっている。加えて、通信に関しては、レベル４を満たすとともに、各階へはGigabit通信回線が引き込まれており、別途、フロア間通信のためのテナントEPSが確保されている。 |  |  |  | レベル 5 | 各住戸または各客室にGbitクラスのブロードバンドが利用可能な環境が整備されていること。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
|  |  |  | コンセント容量 |  | VA/㎡
1.1.3 バリアフリー計画
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.33333
|  |  |  | 3 | 学（公立小中）・物・飲・会・病・ホ |  |  |  | 事・学（公立小中以外）・工・住 |  | 学（公立小中）・物・飲・会・病・ホ【<2000㎡】
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  |  |  | レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準（最低限のレベル）を満たしている。 |  |  |  | バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準項目の半分以上を満たしている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | バリアフリー法の建築物移動等円滑化誘導基準（望ましいレベル）を満たしている。 |  |  |  | バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準（最低限のレベル）を満たしている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | バリアフリー法の建築物移動等円滑化誘導基準（望ましいレベル）を超えてさらに十分な配慮を行っており、ユニバーサルなデザインとなっている。 |  |  |  | バリアフリー法の建築物移動等円滑化誘導基準（望ましいレベル）を満たしている。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
|  | 1.2 | 心理性・快適性
1.2.1 広さ感・景観
既存は事務所のみ評価 |  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.33333 |  |  | 住居・宿泊部分 | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・工 |  | 物・飲 |  | 学(大学等) | 学（小中高） | 3 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | レベル３を満たさない。 |  | レベル２を満たさない。 | レベル３を満たさない。 | レベル 1 | レベル３を満たさない。
2 | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし) |  | 教室の天井高2.7m以上。 | (該当するレベルなし) | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 事務室の天井高2.5m以上となっており、かつ、すべての執務者が十分な屋外の情報を得られるように窓が設置されている。 |  | 売場の天井高3.0m以上。 |  | 教室の天井高3.0m以上。 | 教室の天井高がおおむね2.7mである。 | ■レベル 3 | 住居・宿泊部の天井高2.3m以上。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 事務室の天井高2.7m以上となっており、かつ、すべての執務者が十分な屋外の情報を得られるように窓が設置されている。 |  | 売場の天井高3.3m以上。 |  | 教室の天井高3.1m以上。 | (該当するレベルなし) | レベル 4 | 住居・宿泊部の天井高2.5m以上。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 事務室の天井高2.9m以上となっており、かつ、すべての執務者が十分な屋外の情報を得られるように窓が設置されている。 |  | 売場の天井高3.6m以上。 |  | 教室の天井高3.2m以上。 | 教室の天井高が2.7mを超えている。 | レベル 5 | 住居・宿泊部の天井高2.7m以上。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 天井高(m)
1.2.2 リフレッシュスペース
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.33333
|  |  |  | 3 | 事・工 |  |  |  |  | 物
- | 1 |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） |  |  |  |  | (該当するレベルなし)
2 | 2 |  |  | レベル 2 | リフレッシュスペースがない。 |  |  |  |  | レベル３を満たさない。
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | リフレッシュスペースが執務スペースの1％未満 |  |  |  |  | レストスペースが売り場面積の2％以上
4 | 4 |  |  | レベル 4 | リフレッシュスペースが執務スペースの1％以上 |  |  |  |  | レストスペースが売り場面積の3％以上
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 執務スペースの1％以上のリフレッシュスペース＋自動販売機等の設置 |  |  |  |  | レストスペースが売り場面積の4％以上
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 | [5 empty] | リフレッシュスペース |  | レストスペース
1.2.3 内装計画
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.33333 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
Min | Min |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 病・ホ・住
0 | 0 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
2 | 2 |  |  | ■レベル 3 | 評価する取り組みのうち２つの項目に該当する。 |  |  |  | ■レベル 3 | 評価する取り組みのうち２つの項目に該当する。
3 | 3 |  |  | レベル 4 | 評価する取り組みのうち３つの項目に該当する。 |  |  |  | レベル 4 | 評価する取り組みのうち３つの項目に該当する。
4 | 4 |  |  | レベル 5 | 評価する取り組みのうち４つの項目に該当する。 |  |  |  | レベル 5 | 評価する取り組みのうち４つの項目に該当する。
|  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※加点の場合は各項目の具体的な取組みを記入。
|  |  |  | 評価する取組み |  |  |  |  | 評価する取組み
[5 empty] | 3 | 評価内容 |  |  |  | 3 | 評価内容
|  |  |  | No.1 | ○ | 建物全体のコンセプトが明確にあり、内装計画の段階で、コンセプトを反映するための取り組みが具体的にされている。（例えばエコロジーをテーマとする場合に天然素材やエコマテリアルを多用する等） |  |  | No.5 |  | 建物全体のコンセプトが明確にあり、内装計画の段階で、コンセプトを反映するための取り組みが具体的にされている。（例えば、エコロジーをテーマとする場合に天然素材やエコマテリアルを多用する等）
|  |  |  | No.2 | ○ | 建物に求められている機能が明確化されており、内装計画の段階で、その機能を促進するするための取り組みが具体的に示されている。（例えば、ホテル等では、生活空間としてのインテリアを意識して、木や石などの天然素材を導入してリビング的な演出を行うなどの積極的な工夫を行う等。） |  |  | No.6 | ○ | 建物に求められている機能が明確化されており、内装計画の段階で、その機能を促進するするための取り組みが具体的に示されている。（例えば、ホテル等では、生活空間としてのインテリアを意識して、木や石などの天然素材を導入してリビング的な演出を行うなどの積極的な工夫を行う等。）
|  |  |  | No.3 |  | 照明計画と内装計画が一体として計画されるよう、内装計画の段階で、具体的な取り組みがある。（例：用途に適した雰囲気を演出するために行っている照明設備の工夫や光源の色温度の計画を内装計画と合わせて実施している等） |  |  | No.7 |  | 照明計画と内装計画が一体として計画されるよう、内装計画の段階で、具体的な取り組みがある。（例えば、用途に適した雰囲気を演出するための間接照明の採用や光源の色温度の計画を内装計画と合わせて実施している等）
|  |  |  | No.4 |  | モックアップ（実物大模型）やインテリアパースによる内装計画の事前検証を実施している。 |  |  | No.8 | ○ | モックアップ（実物大模型）やインテリアパースによる内装計画の事前検証を実施している。
|  |  |  | 合計 | 2 | 項目 |  |  | 合計2 | 2 | 項目
|  | 1.3 | 維持管理
|  |  |  | 1.3.1 維持管理に配慮した設計 | [10 empty] | 1.3.1 維持管理に配慮した設計 | 1.3.1 総合的な取組み
新築 | 既存 |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.5 |  |  |  | 延床面積＝ | 7000
Min | Min |  |  | 4 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・住・工 | [9 empty] | 事・学・物・飲・会・病・ホ・住・工 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・住・工
0 |  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) | [9 empty] | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし)
0 |  |  |  | レベル 2 | 維持管理に配慮した設計において、取り組みにおいて該当する項目数が十分でない。（評価する取組みが 0～2） | [9 empty] | 維持管理に配慮した設計において、取り組みにおいて該当する項目数が十分でない。（評価する取組みが 0～2） | 維持管理に配慮した設計において、取り組みにおいて該当する項目数が十分でない。（評価する取組みが 0～2）
3 |  |  |  | レベル 3 | 維持管理に配慮した設計において、取り組みにおいて該当する項目数が標準である。（評価する取組みが 3～5） | [9 empty] | 維持管理に配慮した設計において、取り組みにおいて該当する項目数が標準である。（評価する取組みが 3～5） | 維持管理に配慮した設計において、取り組みにおいて該当する項目数が標準である。（評価する取組みが 3～5）
6 |  |  |  | ■レベル 4 | 維持管理に配慮した設計において、取り組みにおいて該当する項目数が標準以上である。（評価する取組みが 6～8） | [9 empty] | 維持管理に配慮した設計において、取り組みにおいて該当する項目数が標準以上である。（評価する取組みが 6～8） | 維持管理に配慮した設計において、取り組みにおいて該当する項目数が標準以上である。（評価する取組みが 6～8）
9 |  |  |  | レベル 5 | 維持管理に配慮した設計において、充実した取り組みにおいて該当する項目数が行われている。（評価する取組みが 9～） | [9 empty] | 維持管理に配慮した設計において、充実した取り組みにおいて該当する項目数が行われている。（評価する取組みが 9～） | 維持管理に配慮した設計において、充実した取り組みにおいて該当する項目数が行われている。（評価する取組みが 9～）
|  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※加点の場合は各項目の具体的な取組みを記入。
評価する取組み
Max | 新築 |  |  |  | 4 | 評価項目 | 評価内容
1 |  |  |  | No.1 | ○ | 内装仕上げ | 内壁面は防汚性の高い仕上げ方法や建材、塗装、コーティングを採用している。
1 |  |  |  | No.2 |  |  | 床面は防汚性の高い建材、塗装、コーティングを採用している。
1 |  |  |  | No.3 |  | 内装設計 | 床面は適度な水を使用して洗浄可能な設計・構造を採用している。
1 |  |  |  | No.4 |  |  | 内壁や床面おいて設計上ホコリの溜まりにくい設計や物を置かない設計を採用している。
1 |  |  |  | No.5 | ○ |  | 風除室の１次扉と２次扉が同時に開かないように距離を確保し、または土砂などの進入を防ぐ為の設計をしている。
1 |  |  |  | No.6 |  |  | 維持管理方法が大きく異なる床材を接近させていない。
1 |  |  |  | No.7 |  | 外装仕上げ | 外壁面やガラスは防汚性の高い建材や耐候性塗料や親水性塗料などを施した仕上げを採用している。
1 |  |  |  | No.8 | ○ | 外装設計 | 効果的に水切りなどを外壁面へ設置し、乾湿の作用を防止する、水の溜まらない、壁面が汚れないような配慮・設計を行っている。
1 |  |  |  | No.9 |  |  | 害鳥（鳩・烏・椋鳥など）への糞害予防、対策を実施している。
1 |  |  |  | No.10 | ○ |  | 外部に露出する金属部材にメッキ処理等の特別な防錆対策が取られている。
1 |  |  |  | No.11 | ○ | 内装・外構設計 | 外構、管理用区域を含む動線は極力段差の無い（５mm程度）設計をしている。
|  |  |  | No.12 | ○ | その他 | 壁掛け式大便器、小便器を採用している。
1 |  |  |  | No.13 |  |  | 上記以外の部分にて維持管理に配慮した設計の取り組みをしている。
|  |  |  | 合計 | 6 | 項目
1.3.1 総合的な取組み | 既存 |  |  | Ⅰ 建築物衛生法における特定建築物の場合に評価する取組み
Max |  |  |  |  | 3 | 評価項目 |  | 評価内容 |  |  |  |  | 評価ポイント
3 |  |  |  | No.1 | 3 | 1) 業務仕様 |  | 清掃管理および設備管理仕様書の基本方針において環境配慮を明示している。 |  |  |  |  | 3
1 |  |  |  | No.2 | 1 | 2) 契約形態 |  | 安定した品質を維持するために業務契約期間を2年以上としている。 |  |  |  |  | 1
3 |  |  |  | No.3 | 3 | 3) 業務手順 |  | 清掃管理と設備管理における業務標準手順書を用意している。 |  |  |  |  | 3
2 |  |  |  | No.4 | 0 | 4) インスペクション |  | 清掃および設備の維持管理状態のインスペクション記録がある。 |  |  |  |  | 2
1 |  |  |  | No.5 | 0 | 5) 計画 |  | 外気に接するガラス･照明の清掃を含めた計画書がある。 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  | No.6 | 0 | 6) 業務員への教育 |  | 年1回以上の環境等をテーマにしたトレーニングの計画と記録がある。 |  |  |  |  | 2
1 |  |  |  | No.7 | 0 | 7) EMS |  | 管理者が外部評価による環境マネジメントシステム(EMS)の認証を得ている。 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 合計 | 7 | 項目 | [6 empty] | 13
Ⅱ 建築物衛生法における特定建築物に該当しない建築物の場合に評価する取組み
Max |  |  |  |  | 4 | 評価項目 |  | 評価内容 |  |  |  |  | 評価ポイント
3 |  |  |  | No.1 | 3 | 1) 頻度 |  | 施設清掃や設備点検･清掃の箇所別頻度の設定がなされている。 |  |  |  |  | 3
3 |  |  |  | No.2 | 3 | 2) 役割 |  | 施設清掃と設備点検･清掃における各責任者･委託先が決められている。 |  |  |  |  | 3
3 |  |  |  | No.3 | 3 | 3) 手順 |  | 施設清掃と設備点検･清掃における作業手順書やマニュアルを用意している。 |  |  |  |  | 3
2 |  |  |  | No.4 | 0 | 4) 点検 |  | 施設清掃と設備点検･清掃の点検記録がある。 |  |  |  |  | 2
1 |  |  |  | No.5 | 0 | 5) 実施 |  | 施設清掃や設備点検･清掃の実施記録がある。 |  |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.6 | 0 | 6) 共有 |  | 施設清掃と設備点検･清掃の点検結果を共有する機会を設けている。 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 合計 | 9 | 項目 | [6 empty] | 13
1.3.2 維持管理用機能の確保
新築 | 既存 |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.5 |  | 延床面積＝ | 7000 | 備考
Min | Min |  |  | 3 | 事・学・飲・物・会・病・ホ・住・工
0 |  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) | [6 empty] | 延床面積500㎡未満の建築物は レベル3とする。 注）500㎡未満の建物は直接入力により、レベル３を選択してください。
0 |  |  |  | レベル 2 | 維持管理用機能の確保において、取り組みにおいて該当する項目数が十分でない。（評価する取組みが 0～3）
4 |  |  |  | ■レベル 3 | 維持管理用機能の確保において、取り組みにおいて該当する項目数が標準的である。（評価する取組みが 4～6）
7 |  |  |  | レベル 4 | 維持管理用機能の確保において、取り組みにおいて該当する項目数が標準以上である。（評価する取組みが 7～9）
10 |  |  |  | レベル 5 | 維持管理用機能の確保において、充実した取り組みにおいて該当する項目数が行われている。（評価する取組みが 10以上）
環境配慮概要
評価する取組み
Max | 新築 |  |  |  | 3 | I 建築物衛生法における特定建築物 |  |  |  | II 建築物衛生法における特定建築物に該当しない建築物
1 |  |  |  | No.1 |  | 1) 建物の延床面積に対し、十分なスペースの清掃員控え室の設置をしている。 |  |  |  | ―
1 |  |  |  | No.2 | ○ | 2) 建物の延床面積に対し、十分なスペースの清掃用具室と管理倉庫の設置をしている。 |  |  |  | ① 清掃用資材を保管するスペースを計画している。
1 |  |  |  | No.3 | ○ | 3) 清掃用具室に洗い場を設置し、安全な排水設備への排水経路を確保している。 |  |  |  | ② 清掃用資材の洗い場を設置し、安全な排水設備への排水経路を確保している。 ※病院建築物においては上記に加え、病床数に応じた清掃資材用の洗濯機を設置するスペースを確保している。
1 |  |  |  | No.4 | ○ | 4) 衛生面からモップ、ウェスを洗濯・乾燥させるスペースを計画している。 |  |  |  | ③ 水を使用し清掃する箇所（トイレ、ゴミ庫、厨房）には２／１００程度の適度な勾配を計画している。
1 |  |  |  | No.5 | ○ | 5) 廃棄物・リサイクル・粗大ゴミのスペースを建物の延床面積に対し、十分に確保しており、かつ、搬出が容易な計画となっている。 |  |  |  | ④ 廃棄物のスペースを確保しており、搬出も容易な計画となっている。
1 |  |  |  | No.6 |  | 6) トイレ毎ないしはフロア毎に清掃用流しを設置している。 |  |  |  | ⑤ 専用の清掃用流しや水道を設置している。
1 |  |  |  | No.7 |  | 7) 床材に応じた清掃器具を想定し、それに合わせた数量、設置間隔で清掃作業用電源レイアウトの設計をしている。 |  |  |  | ⑥ 屋外や共用通路などに清掃作業を想定した電源を計画している。
1 |  |  |  | No.8 | ○ | 8) 外部ガラスや外壁、給排気口、照明など高所の維持管理作業を安全に行える設計をしている。 |  |  |  | ⑦ 外部ガラスや給排気口、照明など高所の維持管理作業を安全に行える設計をしている。
1 |  |  |  | No.9 |  | 9) 清掃時用の適度な照度の設定が可能である。 |  |  |  | ⑧ 洗面台や給湯室流し、台所流しの各排水トラップは取り外し、清掃できるようになっている。
1 |  |  |  | No.10 |  | 10) バルブ等の日常的に調整が必要な機器は、操作が容易な位置に設定されている。 |  |  |  | ⑨ バルブ等の日常的に調整が必要な機器は、操作が容易な位置に設定されている。
1 |  |  |  | No.11 |  | 11) 天井隠蔽機器の点検口は点検の際に必要なサイズを確保している。 |  |  |  | ⑩ 天井隠蔽機器の点検口は点検の際に必要なサイズを確保している。
1 |  |  |  | No.12 |  | 12) 専用部以外の諸設備は共用部での維持管理作業が可能となっている。 |  |  |  | ⑪ 専用部以外の諸設備は共用部での維持管理作業が可能となっている。
1 |  |  |  | No.13 |  | 13) 上記以外に維持管理用機能の確保を考慮したポイントを明確にし、実施している。 |  |  |  | ⑫ 上記以外に維持管理用機能の確保を考慮したポイントを明確にし、実施している。
|  |  |  | 合計 | 5 | 項目
学校版 |  |  |  | （１） | 大掃除の実施 |  | 大掃除は、定期に行われていること。（毎学年３回）
|  |  |  | （２） | 雨水の排水溝等 |  | 屋上等の雨水排水溝に、泥や砂等が堆積していないこと。また、雨水配水管の末端は、砂や泥等により管径が縮小していないこと。（毎学年１回）
|  |  |  | （３） | 排水の施設・設備 |  | 汚水槽、雑排水槽等の施設・設備は、故障等がなく適切に機能していること。 （毎学年１回）
既存 |  |  |  | Ⅰ 建築物衛生法における特定建築物の場合に評価する取組み |  |  | 特定建築物に該当する場合の取組みで評価する |  |  | Ⅱ 建築物衛生法における特定建築物に該当しない建築物の場合に評価する取組み
[5 empty] | 3 | 評価項目 | 評価内容 |  |  | 評価内容 |  |  | 評価ポイント
|  |  |  | No.1 | 1 | 1) 汚染源対策 | 充分な長さのエントランスマットを設置している。(外部、内部含む5ｍ以上) |  |  | ある程度の長さのエントランスマットを設置している。 |  |  | 1
|  |  |  | No.2 | 3 | 2) 清掃方法 | ① 清掃業務において効果的な方法を採用している。 |  |  | - |  |  | 3
|  |  |  | No.3 | 0 |  | ② 清掃業務において環境影響の少ない方法を採用している。 |  |  | - |  |  | 3
|  |  |  | No.4 | 2 |  | - |  |  | ① トイレ、共用部、厨房、玄関マットは毎日、清掃を実施する事としている。 |  |  | 2
|  |  |  | No.5 | 0 |  | - |  |  | ② 希釈をする洗浄剤の希釈方法を明記している。 |  |  | 1
|  |  |  | No.6 | 0 | 3) 清掃資材 | ① 環境ラベル取得製品の採用。(エコマーク、グリーンマークなど) |  |  | ① 環境ラベル取得製品を採用している。（エコマーク、グリーンマークなど） |  |  | 1
|  |  |  | No.7 | 0 |  | ② 清掃用ケミカルのⅰ 床用保護剤、ⅱ 床用洗浄剤(カーペット含む)、ⅲ トイレ用洗浄剤、ⅳ ガラス用洗浄剤の4製品に関して、環境負荷と安全に配慮した製品を採用している。(判定表を参照) |  |  | ② 清掃資材専用の保管スペースがある。 |  |  | 2
|  |  |  | No.8 | 1 |  | - |  |  | ③ トイレ、共用部、厨房などの清掃に使用するケミカルの2種類以上についてMSDS（化学物質安全データシート）を保管している。 |  |  | 1
|  |  |  | No.9 | 0 | 4) 感染症対策 | 清掃業務において感染症対策に配慮した方法を採用している。 |  |  | ① トイレ清掃では除菌剤配合洗剤を使用している。 |  |  | 1
|  |  |  | No.10 | 0 |  | - |  |  | ② 感染防止を考慮した嘔吐物の処理方法がある。 |  |  | 1
|  |  |  | No.11 | 0 | 5) 安全対策 | 清掃業務において安全に配慮した方法を採用している。 |  |  | 手袋、メガネ、マスクなどの保護具の着用を促している。 |  |  | 2
|  |  |  | 合計 | 4 | ポイント
判定表
[5 empty] | 評価項目 |  | 判定基準
[5 empty] | 水素イオン濃度（pH） |  | 原液＝pH5～pH9である事。
[5 empty] | シックハウス配慮 |  | ⅰ 床用保護剤
ⅱ 床用洗浄剤 ⅲ トイレ用洗浄剤 ⅳ ガラス用洗浄剤
[5 empty] | 急性経口毒性 |  | LD50：＞2,000mg/kgである事。
[5 empty] | VOC濃度 |  | 製品が定める最も高濃度希釈時のVOC含有率が洗浄剤＜1% 床用保護剤＜7%である事。（沸点260℃未満のVOC対象）
[5 empty] | 有害性が判明している化学物質 |  | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（ＰＲＴＲ法）の「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」が指定割合以下である事。
|  |  |  | 1.3.3 衛生管理業務 |  |  |  | <評価しない>
既存 |  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0 |  | 延床面積＝ | 7000
Min |  |  |  | 3 | 事・学・物・会・ホ | [6 empty] | 備考
0 |  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) | [6 empty] | 延床面積500㎡以下の建築物は レベル3とする。 注）500㎡以下の建物は直接入力により、レベル3を選択してください。
0 |  |  |  | レベル 2 | 3つの設備管理業務の取り組みポイントで-１(ﾚﾍﾞﾙ2)の取り組みがひとつでもある場合
0 |  |  |  | ■レベル 3 | 3つの設備管理業務の取り組みポイントが 0点
1 |  |  |  | レベル 4 | 3つの設備管理業務の取り組みポイントが 1～2点
3 |  |  |  | レベル 5 | 3つの設備管理業務の取り組みポイントが 3点
|  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 30字以内で記入
評価する取組み
[5 empty] | 3 | 評価項目 | 建築物衛生法における特定建築物 |  |  | 建築物衛生法における特定建築物に該当しない建築物 |  |  | ポイント
|  |  |  | No.1 |  | Ⅰ 空調管理の評価 | 建築物環境衛生管理基準の空調設備において不適切項目がある。 |  |  | 空調管理は何も実施していない。 |  |  | -1（レベル2）
0 |  |  |  | No.2 |  |  | 建築物環境衛生管理基準を満たし、フィルターの定期的な点検・清掃を行っている。 |  |  | 建築基準法施行細則第8条（建築設備等の定期報告）に基づく換気設備定期点検を年1回実施し、改善している。 ※特定行政庁が規定する特殊建築物に該当しない場合は取組み「0点」として評価する。 |  |  | 0
1 |  |  |  | No.3 |  |  | 建築物環境衛生管理基準を満たした以上に、特別な対策を行っている。 |  |  | 建築物環境衛生管理基準レベルの空調管理を実施し、記録を保管している。 |  |  | 1
|  |  |  | No.4 |  | Ⅱ ねずみ等の点検・防除の評価 | 建築物環境衛生管理基準の害虫駆除において不適切項目がある。 |  |  | ねずみ等の点検・防除は何も実施していない。 |  |  | -1（レベル2）
0 |  |  |  | No.5 |  |  | 建築物環境衛生管理基準を満たし、6ヶ月に1回の点検および防除を行っている。 |  |  | 各建築物に適用されている法律、規則、基準などに則り、ねずみ等の点検・防除を定期的に実施している。 ※法律、規則、基準などがない建築物の場合は年1回のねずみ等の点検・防除を実施している。 |  |  | 0
1 |  |  |  | No.6 |  |  | 建築物環境衛生管理基準を満たした以上に、特別な対策を行っている。 |  |  | 建築物環境衛生管理基準レベルのねずみ等の点検・防除を実施し、記録を保管している。 |  |  | 1
|  |  |  | No.7 |  | Ⅲ 給水・給湯管理 （飲用・炊事用・浴用等）の評価 | 建築物環境衛生管理基準の給水設備において不適切項目がある。 |  |  | 給水・給湯管理（飲用・炊事用・浴用等）は何も実施していない。 |  |  | -1（レベル2）
0 |  |  |  | No.8 |  |  | 建築物環境衛生管理基準を満たしている。 |  |  | 「水道法」に基づき、受水槽の清掃や水質の外部検査を年1回実施し、改善している。 ※直結式給水で受水槽がない場合は取組み「0点」として評価する。 |  |  | 0
1 |  |  |  | No.9 |  |  | 建築物環境衛生管理基準を満たした以上に、特別な対策を行っている。 |  |  | 建築物環境衛生管理基準レベルの給水・給湯管理（飲用・炊事用・浴用等）を実施し、記録を保管している。 |  |  | 1
|  |  |  | 合計 | 0 | ポイント |  | -１(ﾚﾍﾞﾙ2)の取組み＝ | 0 |  |  |  | 3
|  | 2 | 耐用性・信頼性
|  | 2.1 | 耐震･免震・制震・制振
|  |  |  | 2.1.1 耐震性（建物のこわれにくさ） |  |  |  |  | 2.1.2 免震・制震・制振性能（内部設備保護）
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.8 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学(大学等)・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  | 学（小中高） |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
- | - |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) |  | （該当するレベルなし） |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
2 | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | 建築基準法に定められた耐震性を有する。 |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 建築基準法に定められた耐震性を有する。 |  | 建築基準法に定められた25％増の耐震性を有する。 |  | ■レベル 3 | 揺れを抑える装置を導入していない。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 建築基準法に定められた25％増の耐震性を有する。 |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 4 | 揺れを抑える装置を導入し、部分的に地震時・強風時の内部設備保護が図られている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 建築基準法に定められた50％増の耐震性を有する。あるいは損傷制御設計が行われている。 |  | 建築基準法に定められた50％増の耐震性を有する。あるいは損傷制御設計が行われている。 |  | レベル 5 | 揺れを抑える装置を導入し、建物全体で地震時・強風時の内部設備保護が図られている。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 環境配慮概要
|  | 2.2 | 部品・部材の耐用年数
|  |  |  | 2.2.1 躯体材料の耐用年数 |  |  |  |  | 2.2.2 外壁仕上げ材の補修必要間隔
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
- | 1 |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 1 | 10年未満
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | 10年以上～20年未満
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 日本住宅性能表示基準「3-1劣化対策等級（構造躯体等）」における等級1相当である。 |  |  |  | ■レベル 3 | 20年
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 日本住宅性能表示基準「3-1劣化対策等級（構造躯体等）」における等級2相当である。 |  |  |  | レベル 4 | 21年以上～30年未満
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 日本住宅性能表示基準「3-1劣化対策等級（構造躯体等）」における等級3相当である。 |  |  |  | レベル 5 | 30年以上
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 環境配慮概要
|  |  |  | 想定耐用年数 |  | 年 ※水セメント比やかぶり厚、防錆措置(S造)等記述 |  |  | 想定必要間隔 |  | 年 | ※主な材料等を記述
|  |  |  | 2.2.3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 |  |  |  |  | 2.2.4 空調換気ダクトの更新必要間隔
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.1 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.1
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 |  | 住 |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | - |  |  | レベル 1 | 5年未満 |  | 10年未満 |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
2 | - |  |  | レベル 2 | 5年以上～10年未満 |  | 10年以上～15年未満 |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 10年 |  | 15年 |  | ■レベル 3 | ほぼ全てに亜鉛鉄板を使用
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 11年以上～20年未満 |  | 16年以上～25年未満 |  | レベル 4 | 屋外露出ダクト、厨房排気ダクト、高湿系排気ダクトなど亜鉛鉄板では耐用年数が一般空調換気と比較して短くなると考えられる系統にステンレスダクトやガルバリウムダクトなど長寿命化を図っている。または、内部結露水を適切に排水できるようになっている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 20年以上 |  | 25年以上 |  | レベル 5 | 屋外露出ダクト、厨房排気ダクト、高湿系排気ダクトなど亜鉛鉄板では耐用年数が一般空調換気と比較して短くなると考えられる系統の90％以上の範囲にステンレスダクトやガルバリウムダクトなど長寿命化を図っている。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 環境配慮概要
|  |  |  | 想定必要間隔 |  | 年 | ※主な材料等を記述 |  |  | ※主な材料等を記述
|  |  |  | 2.2.5 空調・給排水配管の更新必要間隔 |  |  |  |  | 2.2.6 主要設備機器の更新必要間隔
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
- | 1 |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 1 | ７年未満
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | ７年以上～１５年未満
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 主要な用途上位3種のほぼ全てにD以上を使用 |  |  |  | ■レベル 3 | １５年
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 主要な用途上位3種の、2種類以上にC以上を使用 |  |  |  | レベル 4 | １６年以上～３０年未満
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 主要な用途上位3種の、2種類以上にB以上を使用し、Eは不使用。 |  |  |  | レベル 5 | ３０年以上
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 環境配慮概要
[5 empty] | ※主な材料等を記述 |  |  |  | 想定必要間隔 |  | 年
既存で評価 |  | 2.3 | 適切な更新 |  | ＜評価しない＞
既存で評価 |  |  |  | 2.3.1 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 |  |  |  | <評価しない> | 2.3.2 配管・配線材の更新 |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0 | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | メンテナンス記録がなく判定不可能。 |  |  |  | レベル 1 | メンテナンス記録がなく判定不可能。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 全て耐用年数を超えている。 |  |  |  | レベル 2 | 全て耐用年数を超えている。
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 主要機器は耐用年数以内である。 |  |  |  | ■レベル 3 | 主要機器は耐用年数以内である。
- | - |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 全て耐用年数以内である。 |  |  |  | レベル 5 | 全て耐用年数以内である。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 30字以内で記入
既存で評価 |  |  |  | 2.3.3 主要設備機器の更新 |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | メンテナンス記録がなく判定不可能。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 全て耐用年数を超えている。
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 主要機器は耐用年数以内である。
- | 4 |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 全て耐用年数以内である。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 30字以内で記入
|  | 2.4 | 信頼性
2.4.1 空調・換気設備
>=2k | [6 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
Min | Min |  |  | 3 | 【>=2000㎡】事・会・病・ホ･工 |  | 7000 | 【>=2000㎡】学・物・飲・住 |  | 0 | 【<2000㎡】 |  | 0
0 | 0 |  |  | レベル 1 | 評価する取組みがない。 |  |  | 評価する取組みがない。 |  |  | (該当するレベルなし)
1 | 1 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  | (該当するレベルなし) |  |  | (該当するレベルなし)
1 | 1 |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組みが1つ。または中央式空調換気設備を持たない場合。 |  |  | 評価する取組みが1つ。または中央式空調換気設備を持たない場合。 |  |  | 評価する取組みがない。
2 | 2 |  |  | レベル 4 | 評価する取組みが2つ。 |  |  | (該当するレベルなし) |  |  | 評価する取組みが1つ。
3 | 2 |  |  | レベル 5 | 評価する取組みが3つ以上。 |  |  | 評価する取組みが2つ以上。 |  |  | 評価する取組みが2つ以上。
|  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※加点の場合は各項目の具体的な取組みを記入。
| <2k |  |  | 評価する取組み
| Min |  |  |  | 3 | 評価内容
| 0 |  |  | No.1 |  | 中央式空調換気設備がない
| 0 |  |  | No.2 | ○ | 換気設備の重要度に応じて系統を区分し，災害時においては重要度の高い系統を優先的に運転するほか，負荷容量を下げた運転も可能となるよう検討している。
| 0 |  |  | No.3 |  | 熱源種（電気，ガスなど）の分散化，二重化，バックアップを行っている。
| 1 |  |  | No.4 |  | 地震時の部分的被害が全体機能の停止を引き起こさないような対策（吊配管など）を行っている。
| 2 |  |  | No.5 |  | 空調設備の重要度に応じて系統を区分し，災害時においては重要度の高い系統を優先的に運転するほか，負荷容量を下げた運転も可能となるよう計画している。
|  |  |  | 合計 | 1 | 項目 | 【>=2000㎡】 | 事・会・病・ホ･工 | 3 | 学・物・飲・住 | 3 | 【<2000㎡】 | 4
2.4.2 給排水・衛生設備
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
Min | Min |  |  | 3 | 事・学・会・病・ホ・工・住 |  |  | 7000 | 物・飲 |  |  | 0
0 | 0 |  |  | レベル 1 | 評価する取組みがない。 |  |  |  | 評価する取組みがない。
1 | 1 |  |  | レベル 2 | 評価する取組みが1つ。 |  |  |  | 評価する取組みが1つ。
2 | 2 |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組みが2つ。 |  |  |  | 評価する取組みが2つ。
3 | 3 |  |  | レベル 4 | 評価する取組みが3つ。 |  |  |  | (該当するレベルなし)
4 | 3 |  |  | レベル 5 | 評価する取組みが4つ以上。 |  |  |  | 評価する取組みが3つ以上。
環境配慮概要
評価する取組み
[5 empty] | 3 | 評価内容
|  |  |  | No.1 | ○ | 節水型器具を採用している。設置されている器具総数の過半で採用した場合に限る。節水型器具としては、エコマーク商品やグリーン購入法「特定調達品目」として認定されたもの、あるいは同等の性能を有する機器とする。（例：大便器6L/回程度、小便器4L/回程度）
|  |  |  | No.2 |  | 可能な限り配管の系統を区分し，災害時の使用不能部分の低減を図っている。
|  |  |  | No.3 |  | 災害時、下水道が機能しないことを想定し、汚水（雑排水）の一時的貯留機能が確保できるピットを設けている。
|  |  |  | No.4 |  | 受水槽，高架水槽は，二基の水槽をそれぞれに分離して設置している。
|  |  |  | No.5 |  | 井水，中水などの利用が可能なように計画している。
|  |  |  | No.6 | ○ | 災害時の飲料水確保に備えて，雨水などの転用に対する簡易ろ過装置を備品として備えている。（物・飲は適用外）
|  |  |  | No.7 |  | 災害などの停電時に飲料用等に使えるよう受水槽に水道の蛇口を設置している。
|  |  |  | 合計 |  | 事・学・会・病・ホ・工・住： | 2 | 項目 | 3 | 物・飲： | 1 | 項目 | 2
2.4.3 電気設備
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
Min | Min |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  | 7000 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住【<2000㎡】 |  |  | 0
0 | 0 |  |  | レベル 1 | 評価する取組みがない。 |  |  |  | (該当するレベルなし)
1 | 0 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | (該当するレベルなし)
1 | 0 |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組みが1つまたは2つ。 |  |  |  | 評価する取組みがない。
3 | 1 |  |  | レベル 4 | 評価する取組みが3つ。 |  |  |  | 評価する取組みが1つ。
4 | 2 |  |  | レベル 5 | 評価する取組みが4つ以上。 |  |  |  | 評価する取組みが2つ以上。
環境配慮概要
評価する取組み
[5 empty] | 3 | 評価内容
|  |  |  | No.1 |  | ①非常用発電設備を備えている。
|  |  |  | No.2 |  | ②無停電電源設備を備えている。
|  |  |  | No.3 | ○ | ③重要設備系の受電設備の二重化を行っている。
|  |  |  | No.4 |  | ④電源設備・精密機械（住宅の場合は、ブレーカー、分電盤等）の浸水による停電や情報網の損傷を回避するために、ア)あるいはイ)の対策を講じている、あるいはウ)に該当している。 ア) 電源設備・精密機械の地下空間への設置を避けている イ) 地下への浸水の防止措置(防水扉、防水板、マウンドアップ、からぼり)、排水設備(ポンプ等)を設置している。 ウ) 浸水の危険性がない。 【2000㎡未満は適用外】
|  |  |  | No.5 | ○ | ⑤電源車接続時に利用可能な用の照明等の配線が設置されている。
|  |  |  | No.6 |  | ⑥異なる変電所からの引き込みを二重化している。
|  |  |  | 合計 |  | 【>=2000㎡】 | 2 | 項目 | 3 | 【<2000㎡】 | 2 | 項目 | 5
2.4.4 機械・配管支持方法
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 |  |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。
- |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 |  |  |  | ■レベル 3 | 耐震クラスB（大地震後に人命の安全および二次災害の防止が図られている。）または、動的解析を行った上で設計用水平震度KHを1.0以上としている。
4 |  |  |  | レベル 4 | 耐震クラスA（Bクラスに加えて、大きな補修をすることなく重要な機能が確保できる。）または、動的解析を行った上で設計用水平震度KHを1.5以上としている。
5 |  |  |  | レベル 5 | 耐震クラスS（Aクラスに加え、大きな補修をすることなく全ての機能が確保できる。）または、動的解析を行った上で設計用水平震度KHを2.0以上としている。
0 |  |  |  | 環境配慮概要
2.4.5 通信・情報設備
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
Min |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
0 |  |  |  | レベル 1 | 評価する取組みがない。
1 |  |  |  | レベル 2 | 評価する取組みが1つ。
2 |  |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組みが2つ。
3 |  |  |  | レベル 4 | 評価する取組みが3つ。
4 |  |  |  | レベル 5 | 評価する取組みが4つ以上。
|  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※加点の場合は各項目の具体的な取組みを記入。
評価する取組み
[5 empty] | 3 | 評価内容
|  |  |  | No.1 |  | 光ケーブル、メタルケーブル、携帯電話網、PHS網など、通信手段の多様化を図っている。
|  |  |  | No.2 | ○ | 異なる電話局からの引き込みなどの、引き込みの2ルート化を図っている。
|  |  |  | No.3 |  | 精密機器（MDFや光ファイバーEthernetなどの主配線部）の浸水による情報網の損傷を回避するために、ア)あるいはイ)の対策を講じている、あるいはウ)に該当している。 ア) 精密機械の地下空間への設置を避けている。 イ) 地下への浸水の防止措置(防水扉、防水板、マウンドアップ、からぼり)、排水設備(ポンプ等)を設置している。 ウ) 浸水の危険性がない。
|  |  |  | No.4 | ○ | 災害時の有線電話、FAX、地域防災無線が設置されている。
|  |  |  | No.5 |  | 災害時にケーブルTV などにより災害情報が入手できる。
|  |  |  | No.6 |  | ネットワーク機器用に無停電装置が設備されている。
|  |  |  | 合計 | 2 | 項目
|  | 3 | 対応性・更新性
|  | 3.1 | 空間のゆとり
3.1.1 階高のゆとり
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.6 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・病・工 |  | 事・学・物・飲・病・工【<2000㎡】 |  | 3 | 病・ホ |  | 住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 3.3ｍ未満 |  | 3.1ｍ未満 |  | レベル 1 | 3.3ｍ未満 |  | 2.7ｍ未満
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 3.3ｍ以上、3.5ｍ未満 |  | 3.1ｍ以上、3.3ｍ未満 |  | レベル 2 | 3.3ｍ以上、3.5ｍ未満 |  | 2.7ｍ以上、2.8ｍ未満
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 3.5ｍ以上、3.7ｍ未満 |  | 3.3ｍ以上、3.5ｍ未満 |  | ■レベル 3 | 3.5ｍ以上、3.7ｍ未満 |  | 2.8ｍ以上、2.9ｍ未満
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 3.7ｍ以上、3.9ｍ未満 |  | 3.5ｍ以上、3.7ｍ未満 |  | レベル 4 | 3.7ｍ以上、3.9ｍ未満 |  | 2.9ｍ以上、3.0ｍ未満
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 3.9ｍ以上 |  | 3.7ｍ以上 |  | レベル 5 | 3.9ｍ以上 |  | 3.0ｍ以上
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
階高(m)
3.1.2 空間の形状・自由さ
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.4 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・工 |  |  |  | 3 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 0.7≦ [壁長さ比率] |  |  |  | レベル 1 | 0.7≦ [壁長さ比率]
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 0.5≦ [壁長さ比率] ＜0.7 |  |  |  | レベル 2 | 0.5≦ [壁長さ比率] ＜0.7
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 0.3≦ [壁長さ比率] ＜0.5 |  |  |  | ■レベル 3 | 0.3≦ [壁長さ比率] ＜0.5
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 0.1≦ [壁長さ比率] ＜0.3 |  |  |  | レベル 4 | 0.1≦ [壁長さ比率] ＜0.3
5 | 5 |  |  | レベル 5 | [壁長さ比率] ＜0.1 |  |  |  | レベル 5 | [壁長さ比率] ＜0.1
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
|  |  |  | 壁長さ比率 |  | ＝ | 外周壁の長さ（m）＋耐力壁の長さ（m）
専用面積（㎡）
|  | 3.2 | 荷重のゆとり
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.3 |  |  | 住居・宿泊部分 | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・物・飲・会（固定席）・病・工 |  | 会（非固定席） |  | 学 |  | 3 | 病・ホ・住
- | - |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） |  | （該当するレベルなし） |  | （該当するレベルなし） |  | レベル 1 | （該当するレベルなし）
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 2900N/㎡未満 |  | 3500N/㎡未満 |  | 2300N/㎡未満 |  | レベル 2 | 1800N/㎡未満
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 2900N/㎡以上～3500N/㎡未満 |  | 3500N/㎡以上～4200N/㎡未満 |  | 2300N/㎡以上～2900N/㎡未満 |  | ■レベル 3 | 1800N/㎡以上～2100N/㎡未満
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 3500N/㎡以上～4500N/㎡未満 |  | 4200N/㎡以上～5200N/㎡未満 |  | 2900N/㎡以上～3500N/㎡未満 |  | レベル 4 | 2100N/㎡以上～2900N/㎡未満
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 4500N/㎡以上 |  | 5200N/㎡以上 |  | 3500N/㎡以上 |  | レベル 5 | 2900N/㎡以上
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
床荷重(N/m2)
|  | 3.3 | 設備の更新性
|  |  |  | 3.3.1 空調配管の更新性 |  |  |  |  | 3.3.2 給排水管の更新性
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 構造部材を痛めなければ空調配管の更新・修繕ができない。 |  |  |  | レベル 1 | 構造部材、仕上げ材を痛めなければ修繕、更新できない。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 予備スリーブを用いれば構造部材を傷めることなく空調配管の更新・修繕ができる場合もあるが全ての配管の更新・修繕には対応できない。 |  |  |  | レベル 2 | 構造部材を傷めることなく修繕できるが、更新できない。
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 将来用（更新用）スペース、ルートの確保されることなどによって、構造部材を傷めることなくほぼ全ての空調配管の更新・修繕ができる。 または中央式空調設備を持たない。 |  |  |  | ■レベル 3 | 構造部材、仕上げ材を傷めることなく修繕できるが、仕上げ材、構造部材を痛めないと更新できない。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 外部空調配管、天井スペースが確保されることによって、構造部材だけでなく仕上げ材を傷めることなく空調配管の更新・修繕ができる。 |  |  |  | レベル 4 | 構造部材を傷めることなく修繕、更新できる。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ISS 、設備階の設置などによって、仕上げ材を傷めることなく空調配管の更新・修繕が容易にできる。 |  |  |  | レベル 5 | 構造部材、仕上げ材を傷めることなく修繕、更新できる。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 環境配慮概要
|  |  |  | 3.3.3 電気配線の更新性 |  |  |  |  | 3.3.4 通信配線の更新性
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.1 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.1
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 構造部材を痛めなければ電気配線の更新・修繕ができない。 |  |  |  | レベル 1 | 構造部材を痛めなければ通信配線の更新・修繕ができない。
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 構造部材を傷めることなく電気配線の更新・修繕ができる。 |  |  |  | ■レベル 3 | 構造部材を傷めることなく通信配線の更新・修繕ができる。
- | - |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 構造部材だけでなく、仕上げ材を傷めることなく電気配線の更新・修繕ができる。 |  |  |  | レベル 5 | 仕上げ材を傷めることなく通信配線の更新・修繕ができる。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 環境配慮概要
|  |  |  | 3.3.5 設備機器の更新性 |  |  |  |  | 3.3.6 バックアップスペースの確保
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | - |  |  | レベル 1 | 主要設備機器の更新に対応したルート又はマシンハッチが確保されておらず、更新・修繕時に建物機能を維持できない状況。 |  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 主要設備機器の更新に対応したルート又はマシンハッチが確保されているが、更新・修繕時に建物機能を維持できない状況。 |  |  |  | ■レベル 3 | バックアップ設備のためのスペースが計画的に確保されていない。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 主要設備機器の更新に対応した仮設スペースが確保でき、かつ更新・修繕時に建物機能を維持できる状況。 |  |  |  | レベル 4 | バックアップ設備のためのスペースが計画的に確保されている。
5 | - |  |  | レベル 5 | 主要設備機器の更新に対応したルート又はマシンハッチが確保され、かつ更新・修繕時に建物機能を維持できる状況。 |  |  |  | レベル 5 | (該当するレベルなし)
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 環境配慮概要

## 採点Q3
[11 empty] | ■建物名称 | ○○ビル
|  |  |  | 1 | レベル 1 | ■レベル 1
|  |  |  | 2 | レベル 2 | ■レベル 2 |  |  | プルダウン選択肢 | <評価しない> | ○ | しない | 基本設計段階
|  |  |  | 3 | レベル 3 | ■レベル 3 |  |  |  | 0 |  | する | 実施設計段階
|  |  |  | 4 | レベル 4 | ■レベル 4 |  |  |  | 1 |  |  | 竣工段階
|  |  |  | 5 | レベル 5 | ■レベル 5 |  |  |  | 2 | はい
|  |  |  | 0 | レベル | レベル |  |  |  |  | いいえ
|  | Q3 室外環境（敷地内） | [5 empty] | 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメント※を記入。
※環境配慮の概要は最長30字程度。レベル３を超える場合は必ず記入し、多い場合は配慮シートに記述する。
|  | 1 | 生物環境の保全と創出
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.3
Min |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
0 |  |  |  | レベル 1 | 生物環境の保全と創出に関して配慮に欠け、取り組みが不十分である。(評価ポイント0～3)
4 |  |  |  | レベル 2 | 生物環境の保全と創出に関して配慮されているが、取り組みが十分とはいえない。(評価ポイント4～6)
7 |  |  |  | ■レベル 3 | 生物環境の保全と創出に関して配慮されており、標準的な取り組みが行われている。(評価ポイント7～9)
10 |  |  |  | レベル 4 | 生物環境の保全と創出に関して配慮されており、比較的多くの取り組みが行われている。(評価ポイント10～12)
13 |  |  |  | レベル 5 | 生物環境の保全と創出に関して十分配慮されており、充実した取り組みが行われている。(評価ポイント13以上）
|  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※加点の場合は各項目の具体的な取組みを記入。
|  |  |  | 外構緑化指数 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 各面積（㎡） |  | 外構面積 |  | 建築面積 | 0
|  |  |  | 建物緑化指数 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 中高木の樹冠の水平投影面積 |  | 屋上緑化面積
[10 empty] | 低木・地被等の植栽面積 |  | 壁面緑化面積
評価する取組み
Max |  |  |  |  | 3 | 評価項目 |  | 評価内容 |  |  |  |  | 評価ポイント
2 | 既存はなし |  |  | No.1 |  | I 立地特性の把握と計画方針の設定 |  | 1) 敷地とその周辺にある生物環境に関する立地特性を把握し、その特性に基づいて敷地内の生物環境の保全と創出に関わる計画方針を示している。 |  |  |  |  | 2
2 |  |  |  | No.2 |  | II 生物資源の保存と復元 |  | 1) 敷地内にある生物資源を構成する動植物、表土、水辺等を保存または復元している。 |  |  |  |  | 2
[8 empty] | 2) 《新築》は評価対象外。 |  |  |  |  | ―
3 |  |  |  | No.3 | 2 | III 緑の量の確保 |  | 1) 外構緑化指数が、 |  |  |  |  | 1～3
[8 empty] | ・10％以上20％未満を示す規模の外構緑化を行い、なおかつ中高木を植栽している。 (1ポイント) ・20％以上50％未満を示す規模の外構緑化を行っている。(2ポイント) ・50%以上を示す規模の外構緑化を行っている。 (3ポイント) |  |  |  | #DIV/0!
2 |  |  |  | No.4 | 1 |  |  | 2) 建物緑化指数が、 |  |  |  |  | 1～2
[8 empty] | ・5％以上20％未満を示す規模の建築物の緑化を行っている。 (1ポイント) ・20％以上を示す規模の建築物の緑化を行っている。 (2ポイント) |  |  |  | #DIV/0!
1 |  |  |  | No.5 |  | IV 緑の質の確保 |  | 1) 我が国や地域の生態系に悪影響を及ぼす外来種に関し、適切な対応を行っている。 |  |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.6 | 1 |  |  | 2) 自生種の保全に配慮した緑地づくりを行っている。 |  |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.7 | 1 |  |  | 3) 敷地や建物の植栽条件に応じた適切な緑地づくりを行っている。 |  |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.8 |  |  |  | 4) 野生小動物の生息域の確保に配慮した緑地づくりを行っている。 |  |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.9 | 1 | V 生物資源の管理と利用 |  | 1) 建物運用時における緑地等の維持管理に必要な設備を設置し、かつ管理方針を示している。 |  |  |  |  | 1
[8 empty] | 2) 《新築》は評価対象外。 |  |  |  |  | ―
[8 empty] | 3) 《新築》は評価対象外。 |  |  |  |  | ―
1 |  |  |  | No.10 | 1 |  |  | 4) 建物利用者や地域住民が生物とふれあい自然に親しめる環境や施設等を確保している。 |  |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.11 |  | VI その他 |  | 具体的な取組み内容を環境配慮概要に要記述 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 合計 | 7 | ポイント | [6 empty] | 16
|  | 2 | まちなみ・景観への配慮
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.4
Min |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
0 |  |  |  | レベル 1 | (評価ポイント0)
1 |  |  |  | レベル 2 | 周辺のまちなみや景観に対して、取組みが十分とはいえない。(評価ポイント1～2）
3 |  |  |  | ■レベル 3 | 周辺のまちなみや景観に対して、標準的な配慮が行われている。(評価ポイント3)
4 |  |  |  | レベル 4 | 周辺のまちなみや景観に対して、標準以上の配慮が行われている。(評価ポイント4)
5 |  |  |  | レベル 5 | 周辺のまちなみや景観に対して、充実した取組みが行われている。 （評価ポイント5以上、又は地域のまちなみ・景観に関する賞を受賞している）
|  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※レベル５は、ここに景観賞等を記入。加点の場合は各項目の具体的な取組みを記入。
①公共空間からほとんど見えないなど、まちなみ・景観に配慮しようがない場合はレベル3とする。 ②地域に独自のルール（まちなみガイドライン等）があり、それに基づいた取組みを行っている場合には、その内容を評価する。 ③地域の景観賞、受賞理由に景観が明記されている賞を受賞しているなど一定の評価を得ていると認められる場合、レベル５とする。
評価する取組み
Max |  |  |  |  | 3 | 評価項目 |  | 評価内容 |  |  |  |  | 評価ポイント
2 |  |  |  | No.1 | 2 | 1）建物の配置・形態等のまちなみへの調和 |  | 建物高さ、壁面位置、外装･屋根･庇･開口部･塀等の形状や色彩において、周辺のまちなみや風景にバランスよく調和させている。 |  |  |  |  | 2
1 |  |  |  | No.2 | 1 | 2）植栽による良好な景観形成 |  | 植栽により、良好な景観を形成している。 |  |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.3 |  | 3）景観の歴史の継承 |  | 歴史的建造物の外装、既存の自然環境等を保存、復元、再生することにより、景観的に地域の歴史性を継承している。 |  |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.4 |  | 4）地域性のある素材による良好な景観形成 |  | 地域性のある素材を外装材に使用して、良好な景観を形成している。 |  |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.5 |  | 5）周辺の主要な視点場からの良好な景観形成 |  | 周辺にある公園や広場等の人が集まる場所や遠くから対象建物を含む一帯を眺める地点（視点場）からの良好な景観を形成している。 |  |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.6 |  | 6）その他 |  | 具体的な取組み内容を環境配慮概要に要記述 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 合計 | 3 | ポイント | [6 empty] | 7
|  | 3 | 地域性・アメニティへの配慮
|  | 3.1 | 地域性への配慮、快適性の向上
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.5
Min | 既存は式修正 |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
0 |  |  |  | レベル 1 | 地域性・アメニティへの配慮に関して取組みを行っていない。(評価ポイント0)
1 |  |  |  | レベル 2 | 地域性・アメニティへの配慮に関して取組みが十分とはいえない。(評価ポイント1)
2 |  |  |  | ■レベル 3 | 地域性・アメニティへの配慮に関して標準的な取組みが行われている。(評価ポイント2～3)
4 |  |  |  | レベル 4 | 地域性・アメニティへの配慮に関して比較的多くの取組みが行われている。(評価ポイント4)
5 |  |  |  | レベル 5 | 地域性・アメニティへの配慮に関して充実した取組みが行われている。(評価ポイント5以上）
|  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※加点の場合は各項目の具体的な取組みを記入。
評価する取組み
Max |  |  |  |  | 3 | 評価項目 |  | 評価内容 |  |  |  |  | 評価ポイント
1 |  |  |  | No.1 | 1 | I 地域固有の風土、 歴史、文化の継承 |  | 1）歴史的な建築空間等の保全 |  |  |  |  | 1
歴史的な建築内外部空間や遺構を保存、復元、再生し、地域文化に貢献している。（まちなみ・景観で評価している部分はここで重複して評価しない）
1 |  |  |  | No.2 |  |  |  | 2）地域性のある材料の使用 |  |  |  |  | 1
建物の構造材や内装材又は外構に地域性のある材料を一部使用している。（まちなみ・景観で評価している部分はここで重複して評価しない）
1 |  |  |  | No.3 | 1 | II 空間・施設機能の提供 による地域貢献 |  | 1）空間提供による地域貢献 |  |  |  |  | 1
アルコーブ・ピロティ・庇などの空間を設けるなどの建築的な工夫を取入れて、雨宿り、待合わせに供する等、都市空間の活動上のアメニティ向上に貢献している。 または、
広場や歩道状空地、路地などのスペースを確保し、憩いの場に供するなど地域の活動上のアメニティ向上に貢献している。
1 |  |  |  | No.4 |  |  |  | 2）施設機能提供による地域貢献 |  |  |  |  | 1
建物の一部に集会所、地域に開放された展示室やホール、コミュニティセンター、学校のコミュニティ利用などの公共的施設・機能を設けることで、地域の活動やにぎわいに貢献している。
1 |  |  |  | No.5 |  | III 建物内外を連関させる 豊かな中間領域の形成 |  | 1）建物内外を連関させる豊かな中間領域の形成 |  |  |  |  | 1
中庭やテラス、バルコニー、サンルーム、アルコーブ、屋根付広場、風光ボイド、アトリウム、等のように風や光が通り抜ける開放的な空間をうまく内部空間と連続させている。 または、
玄関廻り、バルコニー廻り等のプライバシーと公共性の接点の部分に、風光ボイド、花台、パーゴラ、奥行きのあるバルコニー等のしつらえによって、生活感が滲み出るような豊かな中間領域を形成している。
1 |  |  |  | No.6 |  | IV 防犯性の配慮 |  | 1）防犯性の配慮 |  |  |  |  | 1
建物外部の広場などのスペースにおいて、視線を遮らない様な樹木の配置、夜間照明の設置、防犯カメラの設置、防犯に役立つ窓の配置などを行い、防犯性に配慮している。 または、
広場や歩道状空地がない場合、建物周囲において、視線の行き届かない袋小路や通路などの死角空間を作らないようにし、また防犯に役立つ窓の配置をするなどして、防犯性に配慮している。
または、 敷地周囲に境界壁等を設ける場合、視線を遮るような連続した塀等を作らず，見通しの良いフェンスや背の低い生垣等を設けて防犯性・防災性に配慮している。
新築はなし |  |  |  |  | 0 | V 屋外施設等の適切な維持管理（植栽管理を除く） |  | 7) 屋外施設等の適切な維持管理の実施 屋外施設等（舗装・ファニチャー等）について適切な維持管理（清掃・洗浄・補修等）が実施されている。 |  |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.7 |  | V 建物利用者等の参加性 |  | 1）建物利用者等の参加性 |  |  |  |  | 1
施設利用者満足度評価（POE）の実施、コーポラティブ住宅等、設計プロセスに建物利用者が参加している。 または 居住者や入居者が植栽管理・清掃活動、運用計画の立案を直接行うなど、建物の維持管理に対して居住者が参加している。
[6 empty] | VI 屋外施設等の適切な維持管理 |  | 1) 《新築》は評価対象外。 |  |  |  |  | ―
1 |  |  |  | No.8 |  | Ⅶ その他 |  | 具体的な取組み内容を環境配慮概要に要記述 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 合計 | 2 | ポイント | [6 empty] | 8
|  | 3.2 | 敷地内温熱環境の向上
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.5
Min |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
0 |  |  |  | レベル 1 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が0ポイント
1 |  |  |  | レベル 2 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1～5ポイント
6 |  |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が6～11ポイント
12 |  |  |  | レベル 4 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が12～17ポイント
18 |  |  |  | レベル 5 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が18ポイント以上
|  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※加点の場合は各項目の具体的な取組みを記入。
|  |  |  | 空地率 |  | 20%
[7 empty] | 対策面積率 | 緑被率 | 水被率/保水面積率 | 再帰性反射対策率 | 中高木の水平投影面積率 | ピロティ等の水平投影面積率 | 舗装面積率
|  |  |  | 水平投影面積率 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 地表面対策面積率 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | 舗装面積率 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 外壁面対策面積率 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 面積 | 緑地 | 水面/保水性対策面 | 再帰性反射対策面 | 中高木の水平投影面 | ピロティ等の水平投影面 | 舗装面積
[5 empty] | 各面積（㎡） | 地表 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 外壁 |  | 0
評価する取り組み
Max |  |  |  |  | 3 | 評価項目 |  | 評価内容 |  |  |  |  | 評価ポイント
2 |  |  |  | No.1 | 2 | I 敷地内の歩行者空間等へ風を導き、暑熱環境を緩和する |  | 1) 敷地周辺の風の状況を把握し、敷地内の歩行者空間等へ風を導く建築物の配置・形状計画とする |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  | No.2 |  |  |  | 2) 芝生・草地・低木等の緑地や通路等の空地を設けることにより、風の通り道を確保する。 |  |  |  |  | 1～3
[8 empty] | 空地率が、 ・40％以上60％未満の場合 (1ポイント) ・60％以上80％未満の場合 (2ポイント) ・80％以上 (3ポイント) |  |  |  | 空地率＝20%
3 |  |  |  | No.3 | 1 | II 夏期における日陰を形成し、敷地内歩行者空間等の暑熱環境を緩和する |  | 1) 中・高木の植栽やピロティ、庇、パーゴラ等を設けることにより、日陰の形成に努める。 |  |  |  |  | 1～3
[8 empty] | 中・高木、ピロティ等の水平投影面積率が、 ・10％以上20％未満の場合 (1ポイント) ・20％以上30％未満の場合 (2ポイント) ・30％以上の場合 (3ポイント) |  |  |  | #DIV/0!
3 |  |  |  | No.4 | 1 | III 敷地内に緑地や水面等を確保し、敷地内歩行者空間等の暑熱環境を緩和する |  | 1) 緑地や水面を確保することにより、地表面温度や地表面近傍の気温等の上昇を抑制する。 |  |  |  |  | 1～3
[8 empty] | 緑被率、水被率、中・高木の水平投影面積率の合計が、 ・10％以上20％未満の場合 (1ポイント) ・20％以上30％未満の場合 (2ポイント) ・30％以上の場合 (3ポイント) |  |  |  | #DIV/0!
3 |  |  |  | No.5 |  |  |  | 2) 敷地内の舗装面積を小さくするよう努める。 |  |  |  |  | 1～3
[8 empty] | 舗装面積率が、 ・20％以上30％未満の場合 (1ポイント) ・10％以上20％未満の場合 (2ポイント) ・10％未満の場合 (3ポイント) |  |  |  | #DIV/0!
3 |  |  |  | No.6 | 2 | IV 建築外装材料に配慮し、敷地内歩行空間等の暑熱環境を緩和する |  | 1) 屋上(人工地盤を含む)のうち、人が出入りできる部分の緑化に努める。 |  |  |  |  | 2～3
・人が出入りできる屋上があり、一部緑化している場合(2ポイント) ・人が出入りできる屋上を広範囲で緑化している場合(3ポイント)
3 |  |  |  | No.7 |  |  |  | 2) 外壁面の材料に配慮する。 |  |  |  |  | 1～3
[8 empty] | 外壁面対策面積率が、 ・10％未満の場合 (1ポイント) ・10％以上20％未満の場合 (2ポイント) ・20％以上の場合 (3ポイント) |  |  |  | #DIV/0!
2 |  |  |  | No.8 | 2 | V 建築設備に伴う排熱の位置等に配慮し、敷地内歩行者空間等の暑熱環境を緩和する |  | 1) 主たる建築設備(空調設備)に伴う排熱は、建築物の高い位置からの放出に努める。 |  |  |  |  | 1～2
・排熱を伴う冷却塔や室外機等について、設備容量の50％程度以上をGL＋10m以上の位置に設置 (1ポイント) ・冷却塔や室外機を設置しない、またはほとんどをGL＋10m以上の位置に設置 (2ポイント)
2 |  |  |  | No.9 |  |  |  | 2) 主たる建築設備(燃焼設備)に伴う高温排熱は、建築物の高い位置からの放出に努める。 |  |  |  |  | 1～2
・高温排熱の放出部について、設備容量の50％程度以上をGL＋10m以上の位置に設置 (1ポイント) ・高温排熱の放出部を設置しない、またはほとんどをGL＋10m以上の位置に設置 (2ポイント)
|  |  |  | 合計 | 8 | ポイント | [6 empty] | 24
Note on I114: 敷地面積

## 採点LR1
[11 empty] | ■建物名称 | ○○ビル
|  |  |  | 1 | レベル 1 | ■レベル 1
|  |  |  | 2 | レベル 2 | ■レベル 2 |  |  | プルダウン選択肢 | <評価しない> | ○ | しない | 基本設計段階
|  |  |  | 3 | レベル 3 | ■レベル 3 | [5 empty] | する | 実施設計段階
|  |  |  | 4 | レベル 4 | ■レベル 4 | [6 empty] | 竣工段階
|  |  |  | 5 | レベル 5 | ■レベル 5
|  |  |  | 0 | レベル | レベル
|  | LR1 エネルギー | [5 empty] | 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメント※を記入。
※環境配慮の概要は最長30字程度。レベル３を超える場合は必ず記入し、多い場合は配慮シートに記述する。
|  | 1 | 建物外皮の熱負荷抑制
学校版基準 | [6 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.3
0 |  |  |  | 3 | 小中学校
- | 1 |  |  |  | 一般地域 |  | 寒冷地域 |  | 暑熱地域
2 | 3 |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | レベル 2 | レベル３に満たない |  | レベル３に満たない |  | レベル３に満たない
4 | 4 |  |  | ■レベル 3 | 厚さが20mm以上の吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材その他これに相当する断熱性能を使用し、且つ複層ガラスを使用している |  | 厚さが40mm以上の吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材その他これに相当する断熱性能を使用し、且つ複層ガラスを使用している |  | 熱反ガラスを使用し、且つ水平庇１．０ｍ以上が計画されている。又は、高性能熱反ガラスを使用し、かつ水平庇0.5～1.0ｍが計画されている。
5 | 5 |  |  | レベル 4 | 厚さが20mm以上の吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材その他これに相当する断熱性能を使用し、且つ低放射複層ガラスを使用している |  | 厚さが40mm以上の吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材その他これに相当する断熱性能を使用し、且つ低放射複層ガラスを使用している |  | 高性能熱反ガラスを使用し、且つ水平庇１．０ｍ以上が計画されている。
0 | 0 |  |  | レベル 5 | レベル４に加え、ダブルスキン等の断熱に有効な手法が採用されている。 |  | レベル４に加え、ダブルスキン等の断熱に有効な手法が採用されている。 |  | レベル４に加え、外ルーバー等の日射遮蔽に有効な手法が採用されている。
|  |  |  | 建物全体 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 |  |  | 7000 | 等級未入力 |  |  | 0
[6 empty] | １～７地域 |  | ８地域 |  |  | 住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル 1 | レベル1: [BPI][BPIm] ≧ 1.03 レベル2: [BPI][BPIm] ＝ 1.00 レベル3: [BPI][BPIm] ＝ 0.97 レベル4: [BPI][BPIm] ＝ 0.90 レベル5: [BPI][BPIm] ≦ 0.80 各レベル間はBPIまたはBPImにより、小数点一桁までの直線補間で評価する。 |  | レベル1: [BPI][BPIm] ≧ 1.03 レベル2: [BPI][BPIm] ＝ 1.00 レベル3: [BPI][BPIm] ＝ 0.97 レベル4: [BPI][BPIm] ＝ 0.93 レベル5: [BPI][BPIm] ≦ 0.85 各レベル間はBPIまたはBPImにより、小数点一桁までの直線補間で評価する。 |  | #VALUE! | レベル2を満たさない。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | レベル 2 |  |  |  |  | #VALUE! | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級３相当である。
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ■レベル 3 |  |  |  |  | #VALUE! | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級４相当である。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | レベル 4 |  |  |  |  | #VALUE! | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級５相当である。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | レベル 5 |  |  |  |  | #VALUE! | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級６相当以上である。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※計算法等を記述。住棟平均UAにより評価する場合は、ここに記述。
※ 運用期間が1年未満の場合、直接入力により対象外を選択します。
|  | 2 | 自然エネルギー利用（直接利用）
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.1
|  |  |  | 3 | 3 | 事・学（大学等）・物・飲・会・病・ホ・工 |  | 7000 | 備考 | 3 | 学(小中高)・住 |  | 0
- | - |  |  | レベル 1 | レベル 1 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
- | 2 |  |  | レベル 2 | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | レベル３に対する、採光及び通風が行えない。
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ■レベル 3 | 評価する取組みのうち、何れの手法も採用していない。または、何れかの手法が採用されているが、有効性は検討されていない（モニュメント等）。 |  |  |  | ■レベル 3 | 住戸数・教室数のほぼ全体（80%以上）が、外皮等に2方向面しており、有効な採光及び通風が確保されている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | レベル 4 | 評価する取組みのうち、何れかの手法が有効性を検討した上で採用され、その影響範囲が、主要な室の過半（50%以上）に及ぶもの。 |  |  |  | レベル 4 | 上記の他、換気ボイドなど、効果を促進させる建築的工夫がなされ、その影響範囲が、住戸数・教室数の過半（50%以上）に及ぶもの。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | レベル 5 | 上記の工夫が、主要な室の大半（80%以上）に及ぶもの。 |  |  |  | レベル 5 | 上記の工夫が、住戸数・教室数の大半（80%以上）に及ぶもの。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※その他の取組み内容を記述。学・住は建築的工夫と影響範囲を記述（レベル４以上）。
※ 運用期間が1年未満の場合、直接入力により対象外を選択します。
[5 empty] | 影響範囲の割合 |  |  |  | 採光を満たす教室数の割合 |  |  | 採光を満たす住戸数の割合
[9 empty] | 通風を満たす教室数の割合 |  |  | 通風を満たす住戸数の割合
評価する取組み
[6 empty] | 評価項目 | 評価内容 |  |  | 採用手法（有効性が検討されている）
|  |  |  | No.1 |  | 1.採光利用 | 照明設備に代わり、太陽光を利用した、自然採光システムが計画されている事。 |  |  |  | ライトシェルフ
|  |  |  | No.2 | [6 empty] | トップライト
|  |  |  | No.3 | [6 empty] | ハイサイドライト
|  |  |  | No.4 | [6 empty] | その他(環境配慮概要に要記述)
|  |  |  | No.5 |  | 2.通風利用 | 空調設備に代わり、冷房負荷低減に有効な自然通風・自然換気システムが計画されている事。 |  |  |  | 自動ダンパや手動の開閉口または開閉窓（運用管理⽅法を計画したもの）
|  |  |  | No.6 | [6 empty] | ナイトパージ
|  |  |  | No.7 | [6 empty] | アトリウムと連携した換気システム
|  |  |  | No.8 | [6 empty] | 換気塔ソーラーチムニー
|  |  |  | No.9 | [6 empty] | ２方向以上への開口
|  |  |  | No.10 | [6 empty] | その他(環境配慮概要に要記述)
|  |  |  | No.11 |  | 3.地熱利用 | 熱源や空調設備に代わり、冷暖房負荷低減に有効な地熱利用システムが計画されている事。 |  |  |  | クール＆ヒートチューブ・ピット
|  |  |  | No.12 | [6 empty] | その他(環境配慮概要に要記述)
|  |  |  | No.13 |  | 4.その他 | その他、自然を活用した有効なシステムが計画されていること。 |  |  |  | 具体的な取組み内容を環境配慮概要に要記述
|  |  |  | 合計 | 0 | 項目
|  | 3 | 設備システムの高効率化
|  | 3.1 | 設計仕様に基づく評価
|  |  |  | 建物全体 | 【非住宅用途】 | [6 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.5
|  |  |  | 3.5 | 3.5 | 非住宅 |  |  | 7000 | 備考
|  |  |  | レベル 1 | レベル 1 |  | [BEI][BEIm] ≧ | 0.9 |  | （）内：床面積300㎡未満
|  |  |  | レベル 2 | レベル 2 |  | [BEI][BEIm] ＝ | 0.8 |  | エネルギー消費性能基準相当 |  |  | （）内：床面積300㎡未満
|  |  |  | ■レベル 3 | ■レベル 3 |  | [BEI*][BEIm*] ＝ | 0.6 |  | 誘導基準相当
|  |  |  | レベル 4 | レベル 4 | [BEI][BEIm] ＝ 0.5、かつ[BEI*][BEIm*] ≦ 0.5 |  |  |  | ZEB Ready
|  |  |  | レベル 5 | レベル 5 | [BEI][BEIm] ≦ 0.25、かつ[BEI*][BEIm*] ≦ 0.5 |  |  |  | Nearly ZEB
[6 empty] | 又は、[BEI+] ≦ 0.25、かつ[BEI*] ≦ 0.5、かつ[BEI]＜[BEI*] |  |  |  | オフサイト再エネの評価を含む場合の評価（モデル建物法は除く）
[6 empty] | 事・学 | 7000 | 物・ホ | 0 | 飲・会・病 | 0 | 工 | 0
[5 empty] | レベル 1 | [BEI][BEIm] ≧ 0.9（1.1）
[5 empty] | レベル 2 | [BEI][BEIm] ＝ 0.8（1.0） |  | [BEI][BEIm] ＝ 0.8（1.0） |  | [BEI][BEIm] ＝ 0.85（1.0） |  | [BEI][BEIm] ＝ 0.75（1.0）
[5 empty] | レベル 3 | [BEI*][BEIm*] ＝ 0.6 |  | [BEI*][BEIm*] ＝ 0.7 |  | [BEI*][BEIm*] ＝ 0.7 |  | [BEI*][BEIm*] ＝ 0.6
[5 empty] | レベル 4 | [BEI][BEIm] ＝ 0.5、かつ[BEI*][BEIm*] ≦ 0.5
[5 empty] | レベル 5 | [BEI][BEIm] ≦ 0.25、かつ[BEI*][BEIm*] ≦ 0.5
又は、[BEI+] ≦ 0.25、かつ[BEI*] ≦ 0.5、かつ[BEI]＜[BEI*]
[5 empty] | 0 | 住 |  |  | 0 | 備考
[5 empty] | レベル 1 | 一次エネルギー消費量削減率（再エネ無）≦-10% |  |  |  | 省エネ性能ラベル★なし
[5 empty] | レベル 2 | 一次エネルギー消費量削減率（再エネ無）＝0% |  |  |  | 省エネ性能ラベル★ （建築物省エネ法仕様基準相当）
[5 empty] | レベル 3 | 一次エネルギー消費量削減率（再エネ無）＝10% |  |  |  | 省エネ性能ラベル★★
[5 empty] | レベル 4 | 一次エネルギー消費量削減率（再エネ無）≧20% |  |  |  | 省エネ性能ラベル★★★ ZEH水準（ZEH-M Oriented）相当
[5 empty] | レベル 5 | 一次エネルギー消費量削減率（再エネ有）≧50%、かつ1次エネ削減率（再エネ無）≧20% |  |  |  | ZEH-M Ready相当
[6 empty] | 一次エネルギー消費量削減率（再エネ無）≧30% |  |  |  | 6階建以上もしくは、日陰等の理由により、再エネ導入の効果が低い場合の評価 省エネ性能ラベル★★★★
|  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※環境配慮のほか、計算法、ZEB/ZEHやBELS等適合状況を記述
[6 empty] | 太陽光発電 |  | kW 太陽熱等 |  | kW 蓄電池 |  | kWh
※ 運用期間が1年未満の場合、[BEI][BEIm]を[BEITC]と読み替えて評価します。
3.2 実績値を用いた総合評価
（１） 設計仕様に基づく評価の補正
|  |  |  | #REF! | [3.1a、3.1bによる設備システムの高効率化のスコア]が2.0点未満 |  |  |  | 1
[5 empty] | [3,1a、3.1bによる設備システムの高効率化のスコア]が2.0点以上 |  |  |  | スコア-1.0
（２） 実測結果に基づく評価
|  |  |  | #REF! | （１）によるスコア | 加点あり | 上下なし | 減点あり
[5 empty] | 1.0以上1.5未満 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 1.5以上2.0未満 | 2.5 | 1.5 | 1
[5 empty] | 2.0以上2.5未満 | 3 | 2 | 1
[5 empty] | 2.5以上3.0未満 | 3.5 | 2.5 | 1.5
[5 empty] | 3.0以上3.5未満 | 4 | 3 | 2
[5 empty] | 3.5以上4.0未満 | 4.5 | 3.5 | 2.5
[5 empty] | 4 | 5 | 4 | 3
3.1 空調設備
学校版基準 |  |  |  | 基本設計段階 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.5
0 |  |  |  | 0 | 小中学校 | [6 empty] | 備考
- | 1 |  |  |  | (該当するレベルなし)
2 | 3 |  |  |  | レベル３に満たない
3 | 3 |  |  |  | 冷暖房平均COPが1.25以上の熱源機器を採用
4 | 4 |  |  |  | レベル３に加え、空調対象面積の50％以上に全熱交換器を採用
5 | 5 |  |  |  | レベル４に加え、地中熱や井水、太陽熱、顕熱潜熱分離等の更なる効率化が図られている。
0 | 0
|  |  |  | 3.2 換気設備 |  | <評価しない>
3.3 照明設備
学校版基準 |  |  |  | 基本設計段階 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.5
0 |  |  |  | 0 | 小中学校 | [6 empty] | 備考
- | 1 |  |  |  | (該当するレベルなし) | [6 empty] | ＜７種類の制御方式＞ カード・センサー等による在室検知制御、明るさ感知による自動点滅制御、適正照度制御（初期照度補正）、タイムスケジュール制御、昼光利用照明制御、ゾーニング制御、局所制御
2 | 3 |  |  |  | レベル３に満たない
3 | 3 |  |  |  | Hf(高周波点灯専用型）が採用されている。
4 | 4 |  |  |  | レベル３に加え、７種類のうち２種類以上採用されている。
5 | 5 |  |  |  | レベル３に加え、７種類のうち４種類以上採用されている。
0 | 0
|  |  |  | 3.4 給湯設備 |  | <評価しない>
|  |  |  | 3.5 昇降機設備 |  | <評価しない>
|  | 4 | 効率的運用に向けた取組み
|  | 4.1 | モニタリング
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.4 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 |  |  |  | 3 | 住
- | - |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） |  |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし）
2 | - |  |  | レベル 2 | 建物で消費される各種エネルギー消費量を年間に渡って把握し、消費原単位等*1を用いてのベンチマーク比較が行なえること。 |  |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | レベル２に加えて、主要な用途別エネルギー消費の内訳の把握*2が、レベル4の要件に満たない場合（全体の内訳1/4～1/2）もしくは、システム効率*3の評価がレベル5の要件に満たない場合（2～3種類） |  |  |  | ■レベル 3 | 取組みなし。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | レベル３に加え、主要な用途別エネルギー消費の内訳を把握*2して、消費特性の傾向把握・分析を行い、妥当性が確認できること。 |  |  |  | レベル 4 | エネルギー消費に関する表示機器、負荷低減装置等を採用している。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | レベル４に加え、主要な設備システムに関しては、システム効率*3の評価を行うことにより、システムの性能の評価が行えること。 |  |  |  | レベル 5 | エネルギーを管理する仕組みがあり、それにより消費エネルギーの削減が可能である取組みがなされている。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 環境配慮概要
*1)統計データ等による建物用途別の床面積当りの年間一次エネルギー消費量
*2)エネルギー消費全体の半分以上の用途構成の把握が可能なモニタリングが計画されていること。熱源、空調動力、照明・コンセント、給湯など、年間一次エネルギー消費量の内訳比率の大きな項目を含むもの。
*3)表に示す中から4種類以上の効率評価を行えること（空調や照明、換気など系統数が多い場合は、代表系統での評価から全体の推定を行なうことも可）。特に、熱源システムにおけるCOPやシステムCOP（補機含）、ポンプ搬送におけるWTF、空気搬送におけるATF、各種省エネ手法導入効果の比較ができること。 地域冷暖房を導入している場合は、熱源システムCOPが明確になっていると評価できるため、効率評価を行っているものとしてよい。また、機器等に付随した制御用センサーのデータを用いた効率評価も可とする。
表 効率評価の事例
|  |  |  | 設備項目 |  | 評価項目 |  | 評価概要
|  |  |  | 1 | 熱源設備 | 熱源機COP評価 |  | 製造熱量/熱源機消費エネルギー（一次エネルギー基準）
[6 empty] | 熱源システムCOP評価 |  | 製造熱量/熱源機+補機消費エネルギー（一次エネルギー基準）
[6 empty] | 熱媒搬送WTF |  | 搬送熱量/ポンプ消費エネルギー（二次エネルギー基準）
|  |  |  | 2 | 空調設備 | 空調機搬送ATF |  | 搬送熱量/ファン消費エネルギー（二次エネルギー基準）
[6 empty] | 全熱交換器効果 |  | 削減熱量、エネルギー量
[6 empty] | 外気冷房効果 |  | 削減熱量、エネルギー量
[6 empty] | ビル用マルチCOP評価 |  | 個別分散空調システムの効率評価
|  |  |  | 3 | 換気設備 | 変風量制御の評価 |  | CO濃度制御、温度制御などによる削減エネルギー量
|  |  |  | 4 | 照明設備 | 各種制御の評価 |  | 昼光利用、人感センサーなどによる削減エネルギー量
|  |  |  | 5 | 給湯設備 | 熱源機COP評価 |  | 製造熱量/熱源機消費エネルギー（一次エネルギー基準）
[6 empty] | 熱源システムCOP評価 |  | 製造熱量/熱源機+補機消費エネルギー（一次エネルギー基準）
[6 empty] | 熱媒搬送WTF |  | 搬送熱量/ポンプ消費エネルギー（二次エネルギー基準）
|  |  |  | 6 | 昇降機 | 各種管制運転効果 |  | 削減エネルギー量
|  |  |  | 7 | その他 | 太陽光発電設備評価 |  | 発電効率/定格効率/年間効率
[6 empty] | 蓄熱槽評価 |  | 蓄熱槽効率
[6 empty] | CGS評価 |  | 発電効率/総合効率/省エネルギー率
[6 empty] | 各種連携制御 |  | セキュリティ連動による消照効果/換気停止の効果等
[6 empty] | その他 |  | 空調CO2制御効果、換気CO2制御効果、ﾀｽｸｱﾝﾋﾞｴﾝﾄ空調効果、ﾀｽｸｱﾝﾋﾞｴﾝﾄ照明効果など
|  | 4.2 | 運用管理体制
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.4 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 |  |  |  | 3 | 住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 運用管理体制の計画を行っていない。 |  |  |  | レベル 1 | 取組みなし。
2 | - |  |  | レベル 2 | 運用管理の組織・体制・管理方針が計画され、責任者が指名されている。 |  |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 | 3 |  |  | レベル 3 | レベル２に加えて年間エネルギー消費量の計算に基づく、建物全体のエネルギー消費量（再エネ利用量も含む）の目標値が計画され、建築主に提出されている。 |  |  |  | ■レベル 3 | 設備毎の取扱説明書が居住者に手渡されている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | レベル３に加えて、運用時の定期的な設備性能検証、不具合是正等の具体的な実施方策が計画されている。 |  |  |  | レベル 4 | レベル３に加え、省エネに関する住まい方について一般的な説明が居住者になされている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | レベル４に加えて、運用時のより高度な省エネ・省CO2推進のために、比較的高密度なセンシングを実施し、収集した多様なデータの効果的な活用を可能にするプラットフォームが計画されている。 |  |  |  | レベル 5 | レベル３に加え、当該住宅に採用された設備や仕様に関して、個別の建物・生活スタイルごとに対応した適切な説明が居住者になされている。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 環境配慮概要
|  | 4.3 | 非化石エネルギーの導入の拡大
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.1
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 | [6 empty] | 備考
- | - |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） | [6 empty] | 以下に該当しない場合は評価対象外 1)オンサイト再エネ設備あり、または、LR1-3で評価対象としているオフサイト再エネがある事 2)上記1)以外の追加性のある再エネ電力メニューの採用 3)その他、建物側の蓄エネ設備等で利用する非化石エネルギーの調達
- | - |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 | 3 |  |  | レベル 3 | 取組みなし。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 再エネ利用等の非化石エネルギーの導入拡大のための蓄エネ設備等が導入されている（ハード面）※1の何れかの取組み
5 | 5 |  |  | レベル 5 | レベル４に加えて、非化石エネルギーの導入拡大のための運用での工夫がなされている（ソフト面）※2の何れかの取組み
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
※1：レベル４：再エネ利用推進のための蓄エネ設備の導入（ハード面）
1)蓄電設備：蓄電池等
2)蓄熱設備：蓄熱[冷熱・温熱・給湯]等
3)その他：再エネ電気由来の水素貯蔵等、再エネ利用に効果があるもの（工場の生産設備における燃焼機器の電化など）
※2：レベル５：再エネ利用推進のための運用での工夫（ソフト面）
主に、蓄エネ設備を用いた運用の工夫等
|  | 4.4 | コミッショニングの推進
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.1
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 | [6 empty] | 備考
- | - |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし）
- | - |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 | 3 |  |  | レベル 3 | 取組みなし。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | ①および②に示す事例に取組んでいること。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | レベル４に加えて、③～⑤に示す事例のうち、２項目以上に取組んでいること。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
評価する取組み
[5 empty] | 3 | 評価内容
|  |  |  | No.1 | ○ | ①発注者要件（OPR）を明確化し、必要に応じて更新する。
|  |  |  | No.2 |  | ②発注者、設計者、施工者等の関係者間の合意形成を図り、その経緯と結果を記した記録書を作成する。
|  |  |  | No.3 |  | ③設計図書・施工図書がOPRに見合ったものかどうかをレビューする。
|  |  |  | No.4 |  | ④施工中のVEやCDを評価し、OPRの実現に適ったものかを判断する。
|  |  |  | No.5 |  | ⑤竣工直後の機能性能試験の実施を計画する。
|  |  |  | 合計 | 0 | 項目
Note on F21: 住宅部分と非住宅部分の床面積による加重平均（小数第2位で切捨）

## 計画書
■LR1 「建築物エネルギー消費性能確保計画」等からの必要事項の転記 | [11 empty] | ■建物名称 | ○○ビル
1 | 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項 | [14 empty] | 4 |  | -14.2857 | 16.8571 | 4 |  | -25 | 27.25
|  | 非住宅部分 |  | [BPI][BPIm] = | 0.97 |  | 0 |  | ＜１～７地域＞ | 3 |  |  |  |  | 対象外 | レベル | 1～7地域 | a（傾き） | ｂ（切片） | レベル | ８地域 | a（傾き） | ｂ（切片）
[9 empty] | ＜８地域＞ | 3 |  |  |  |  | 等級3相当未満 | 1 | 1.03 | 0 | 1 | 1 | 1.03 | 0 | 1
[15 empty] | 等級3 | 2 | 1 | -33.3333 | 35.3333 | 2 | 1 | -33.3333 | 35.3333
|  | 住宅部分 |  | 品確法 |  | 相当 ※1 | [8 empty] | 等級4 | 3 | 0.97 | -33.3333 | 35.3333 | 3 | 0.97 | -33.3333 | 35.3333
|  | ※1 | 複数の等級が混在する場合は最も低い等級で評価する。 | [11 empty] | 等級5 | 4 | 0.9 | -14.2857 | 16.8571 | 4 | 0.93 | -25 | 27.25
|  |  |  | 床面積(㎡) | 床面積比率 | [9 empty] | 等級６以上 | 5 | 0.8 | -10 | 13 | 5 | 0.85 | -12.5 | 15.625
|  |  | 非住宅部分 | 7000 | 1 |  | 3 | [7 empty] | 等級未入力
|  |  | 住宅部分 | 0 | 0 |  | 等級未入力 | [7 empty] | BPI未入力
| LR1/1. 建物外皮の熱負荷抑制 |  |  |  | 3
2 | 一次エネルギー消費性能 | [13 empty] | BEI* | 3 |  | -10 | 9 | 住宅
| ■BEI等の転記 | [13 empty] | BEI | 4 |  | -4 | 6 | 1 |  | -10 | 12
|  |  |  | 非住宅 | 集合住宅※ |  |  |  |  | 非住宅 | 集合住宅 |  |  |  |  | レベル | 評価建物 | a（傾き） | ｂ（切片） | レベル | 評価建物 | a（傾き） | ｂ（切片）
|  |  | [BEI*][BEIm*] = | 0.55 | - |  | オンサイト再エネを含まないBEI |  |  | 3.5 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.9 | -10 | 10 | 1 | 1.1 | -10 | 12
|  |  | [BEI][BEIm] = | 0.4 | - |  | オンサイト再エネ（総量）を含むBEI |  |  | 4.4 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0.8 | -5 | 6 | 2 | 1 | -10 | 12
|  |  | [BEI+]= |  |  |  | オフサイト・オンサイト再エネを含むBEI |  |  | 0 | ― |  |  |  |  | 3 | 0.6 | -10 | 9 | 3 | 0.9 | -10 | 12
[7 empty] | ※集合住宅では共用部も含めた「一次エネルギー消費量削減率」をBEI、またはBEI*に換算（1－「一次エネルギー消費削減率」）して入力する。なお、専有部のみBEI、BEI＊での評価も可とする（共用部は省略可）。 | [8 empty] | 4 | 0.5 | -4 | 6 | 4 | 0.8 | -3.3333 | 6.6667
|  | 非住宅の条件 | [11 empty] | 〇 |  | レベル: 5; 評価建物: 0.25; レベル: 5; 評価建物: 0.5
|  |  |  | レベル４以上をBEI＋で評価する |  |  | 有効性の提示と[BEI*] ≦ 0.5、かつオンサイト再エネがある場合に可 | [8 empty] | 評価建物: 0.7; a（傾き）: -10; ｂ（切片）: 12
|  |  |  | 対象となるオフサイト再エネの概要 | 〇〇市内、〇〇kW設置、使用量〇〇GJ/年 |  |  |  | ←下記①②の概要を記入する。
評価にあたっては、オフサイト再エネの有効性の確認が必要であり、以下の内容を示すものとする。 ① 対象となる「再エネ発電設備/施設」の概要（所在地、規模、設備仕様等）の提示 ② 年間利用量の検討資料の提示（需給バランスの検討資料） ③ オンサイト（敷地内）で、可能な再エネ設備が計画されていること（オンサイト再エネ無の場合は対象外）
集合住宅の条件
|  |  |  | レベル４以上をBEI＊で評価する |  |  | ６階建以上もしくは、日陰等の理由で再エネ導入効果が低い場合に可
|  |  |  | 再エネ導入効果が低い理由 | [9 empty] | 算定プログラムによる評価
|  |  |  | 仕様基準で評価する | 算定プログラムによる評価 |  |  |  | BEI＊＝ | 0 | 相当 |  |  | 1
|  |  |  | 仕様基準で評価する面積 |  |  | ㎡ | [6 empty] | 2
|  |  |  | 算定プログラムで評価する面積 | 0 |  | ㎡ | 0 | [5 empty] | 4
|  |  |  | 「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」（平成28年国土交通省告示第266号、令和4年11月改正。以下「仕様基準」） を満たす場合はレベル２、「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準」（令和4年11月国土交通省告示第1106号。以下「誘導仕様基準」） を満たす場合はレベル４と評価することができる。上記を満たさない場合はレベル１を選択す る。 | [9 empty] | ←評価対象面積が入力されていません。
[7 empty] | 非住宅 | 集合住宅
| LR1/3.設備システムの高効率化 | [5 empty] | 3.5 | 0 | [5 empty] | エラー（入力に誤りがあります）
<運用期間が1年未満の場合>
期間積算の基準一次エネルギー消費量に対する設計一次エネルギー消費量の比率 [BEITC] を[BEI]欄に入力
■用途別評価対象面積とBEI/BEIm等設定値
|  |  |  | 床面積(㎡) | 床面積比率 |  | ﾚﾍﾞﾙ１ | ﾚﾍﾞﾙ２ | ﾚﾍﾞﾙ３ | ﾚﾍﾞﾙ４ | ﾚﾍﾞﾙ５
|  | 用途① | 事・学 | 7000 | 1 |  | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.25
|  | 用途② | 物・ホ | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.25
|  | 用途③ | 飲・会・病 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.85 | 0.7 | 0.5 | 0.25
|  | 用途④ | 工 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.25
|  | 用途⑥ | 非住宅部分 | 7000 |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.25
|  | 用途⑤ | 住 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5
3 | 一次エネルギー消費量等の転記（WLC計算用）
■住宅部分（専有部）において算定プログラムを使わない場合、以下を必ず選択して下さい。
|  | 暖房方式 | [5 empty] | 冷房方式 | [5 empty] | A | a
|  |  | Ａ：単位住戸全体を暖房する方式 | [5 empty] | ａ ：単位住戸全体を冷房する方式 |  |  |  |  | B | b
|  |  | Ｂ：居室のみを暖房する方式（連続運転） | [5 empty] | ｂ ：居室のみを冷房する方式（間歇運転） |  |  |  |  | C | －
|  |  | Ｃ：居室のみを暖房する方式（間歇運転） | [5 empty] | －：上記以外（不明な場合を含む） |  |  |  |  | －
－：上記以外（不明な場合を含む）
| ■住宅部分共用部の廊下タイプ | [6 empty] | 屋外廊下 | 522 | MJ/年㎡
[8 empty] | 屋内廊下 | 801 | MJ/年㎡
| ■住宅部分算定プログラムの結果 | [7 empty] | ※省略可。ｹﾞｽﾄﾙｰﾑは住戸合計に含めてもよい。
|  | 一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | MJ/年 | 住戸合計 算定プロ分 | 共用部※ | 共用部ゲストルーム等 住戸扱い※ | 合計
|  | 算定プログラム対象面積（㎡） | [8 empty] | 0 | ㎡
|  | A. 基準一次エネルギー消費量 | [8 empty] | 0
|  | B. 設計一次エネルギー消費量（合計：CGSを対象とする場合） | [8 empty] | 0 |  | PV含まない
|  | C. コジェネ設備の売電量に係る控除量（マイナスの値を入力） | [8 empty] | 0
|  | D. その他の設備の一次エネルギー消費量 | [8 empty] | 0
|  | E. 発電量（コージェネレーション） | [8 empty] | 0
|  | F. 発電量（太陽光発電） | [8 empty] | 0 |  | 売電分含む
|  | G. 設計一次エネルギー消費量（合計：PVおよびCGSを対象とする場合） | [8 empty] | 0 |  | PV（自家消費分）含む
[7 empty] | ＜参考＞ BEI＊ | - | - | - | - |  | PV含まない
|  | 注記； |  |  |  |  | BEI | - | - |  | - |  | PV（総量）含む
・A、Bはその他一次エネルギー(D)含む
・Bは再生可能エネルギーによる削減分（F）を考慮しない。Gは考慮（自家消費分）する。
・全量買取制度は評価対象外
住宅部分は、運用段階のGHG算定に必要となるため、一次エネルギー消費量を入力する。なお非住宅部分については、LR1/3．設備システムの高効率化、および運用段階のGHGの算定ともにBEIを用いているため、一次エネルギー消費量の入力は不要。
WLC算定における運用段階のエネルギー消費量(標準計算)
② 建築物の取組み | [12 empty] | GJ/年
| 非住宅部分 |  | BEI *= | 0.55 | [6 empty] | 評価対象 |  | 参照値 | BEI未入力
[11 empty] | 5967.5 |  | 10850
[5 empty] | 用途別面積 |  | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 |  | 換算係数
[5 empty] | ㎡ |  | 統計値 MJ/年㎡ |  | kg-CO2/MJ |  |  |  |  | 電気％ | 0.78
|  | 事務所 | 事務所 |  | 7000 |  | 1550 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 78%
|  |  | 官公庁 |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 77%
|  |  | 研究施設 |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 63%
|  | 学校等 | 幼稚園・保育園 |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 70%
|  |  | 小・中学校 | 北海道 | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 67%
|  |  |  | その他 | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 74%
|  |  | 高校 |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 74%
|  |  | 大学・専門学校 |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 66%
|  | 物販店舗等 | デパート・スーパー |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 73%
|  |  | コンビニエンスストア |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 100%
|  |  | 家電量販店 |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 71%
|  |  | その他物販 |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 89%
|  | 飲食店 |  |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 51%
|  | 集会所等 | 劇場・ホール |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 73%
|  |  | 展示施設 |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 77%
|  |  | スポーツ施設 |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 69%
|  | 工場 |  |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 100%
|  | 病院 |  |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 48%
|  | ホテル・旅館 |  |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 42%
|  | 非住宅部分 | 合計 |  | 7000 |  | 10850 | GJ/年 | #VALUE! |  |  |  |  | 電気分 | 8463
|  | ■自然エネルギーの直接利用量 |  |  | 用途別面積
|  |  | LR1/2. 自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用 |  | ㎡ |  | ﾚﾍﾞﾙ３ | ﾚﾍﾞﾙ４ | ﾚﾍﾞﾙ５ | 採点結果 | 削減量
|  |  |  | 小中高校・集合住宅 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  |  |  | 上記以外 | 7000 |  |  |  |  | 3 | 0 | MJ/年㎡
|  | ■効率的運用に向けた取組み |  |  |  |  | ﾚﾍﾞﾙ３ | ﾚﾍﾞﾙ４ | ﾚﾍﾞﾙ５ | 採点結果 | 低減率
|  |  | LR1/4.1モニタリング、4.2運用管理体制 |  |  |  | 1 | 0.975 | 0.95 | 3 | 1
GJ/年
| 住宅部分 | [9 empty] | 評価対象 |  | 参照値
|  | 住戸部（ゲストルーム含む） | [5 empty] | 評価対象 | 参照値 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 算定プログラムを用いる評価 | 0 | ㎡ |  | 0 | 0 | GJ/年 |  |  |  | 一次エネ未入力
|  |  |  | 算定プログラムを用いない評価 | 0 | ㎡ |  | #N/A | #N/A | MJ/年㎡
|  | 共用部 |  | BEI＊= | -
[5 empty] | 0 | ㎡ |  | #VALUE! | 801 | MJ/年㎡ | 0 |  | 0 | 廊下未入力
③ 上記+上記以外のオンサイト手法
| 非住宅部分 |  |  | BEI = | 0.4 | [5 empty] | 4340 |  |  | →レベル４以上はBEIにPV売電分含む
| 住宅部分 |  | 住戸部 |  |  |  | ｵﾝｻｲﾄの取組 | 0 | GJ/年 |  | #N/A |  |  | →PV・コジェネ売電分含む
|  |  | 共用部 | BEI = | -
[5 empty] | 0 | ㎡ |  | #VALUE! | 801 | MJ/年㎡ | 0 |  |  | →PV売電分含む
④ <参考>上記+オフサイト手法
| 非住宅部分 |  |  | BEI+ = | 0.4 | [5 empty] | 4340
Note on G21: 入力するＢＥＩ（オンサイトの再生可能エネルギーを含む）は、レベル３未満の場合は自己消費分で評価する。レベル３以上の場合は総量（売電分含む）で評価してよい。
Note on H117: 共用部の一次エネルギー消費量算定に用いるBEI*（専用部又は共用部又は建物全体）を入力
Note on H124: 共用部の一次エネルギー消費量算定に用いるBEI（専用部又は共用部又は建物全体）を入力

## 採点LR2
[11 empty] | ■建物名称 | ○○ビル
|  |  |  | 1 | レベル 1 | ■レベル 1
|  |  |  | 2 | レベル 2 | ■レベル 2 |  |  | プルダウン選択肢 | <評価しない> | ○ | しない | 基本設計段階
|  |  |  | 3 | レベル 3 | ■レベル 3 | [5 empty] | する | 実施設計段階
|  |  |  | 4 | レベル 4 | ■レベル 4 | [6 empty] | 竣工段階
|  |  |  | 5 | レベル 5 | ■レベル 5 |  |  |  |  | はい
|  |  |  | 0 | レベル | レベル |  |  |  |  | いいえ
|  | LR2 資源・マテリアル | [5 empty] | 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメント※を記入。
※環境配慮の概要は最長30字程度。レベル３を超える場合は必ず記入し、多い場合は配慮シートに記述する。
|  | 1 | 水資源保護
|  | 1.1 | 節水
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.4
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ･工・住
1 |  |  |  | レベル 1 | 節水の仕組みなし。
- |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 |  |  |  | ■レベル 3 | 主要水栓に節水コマなどが取り付けられている。
4 |  |  |  | レベル 4 | 節水コマなどに加えて、省水型機器（例えば擬音、節水型便器など）などを用いている。
- |  |  |  | レベル 5 | (該当するレベルなし)
0 |  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※採用手法を記述
|  | 1.2 | 雨水利用・雑排水等の利用
|  |  |  | 1.2.1 雨水利用システム導入の有無 |  |  |  |  | 1.2.2 雑排水等利用システム導入の有無
1.2.1 | 1.2.2 | [5 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.7 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.3
小中高は既存も新築の基準 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工
- | - |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 雨水利用の仕組みなし。 |  |  |  | ■レベル 3 | 雑排水等を利用していない。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 雨水利用をしている。 |  |  |  | レベル 4 | 雑排水等を利用している。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 20％≦ ［雨水利用率］ |  |  |  | レベル 5 | 2種類以上の雑排水等を利用している。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | 環境配慮概要
|  |  |  | 雨水利用率 |  |  |  |  | 雑排水種類 | 採否 | 種類 |  | 区域
[5 empty] | ＝ | 雨水利用量[m³] |  |  | No.1 | - | 雑排水
[8 empty] | （上水利用量+雨水利用量+雑排水利用量）[m³] | No.2 |  | 雨水を循環利用しない
[9 empty] | No.3 |  | 雨水を循環利用する |  | 敷地（区画）内
[9 empty] | No.4 |  | 雨水を循環利用する |  | 公共インフラ（広域）
[9 empty] | No.5 |  | 汚水
[9 empty] | No.6 | - | 工業用水
[9 empty] | No.7 |  | 再生水、中水 |  | 公共インフラ（広域）
[9 empty] | No.8 |  | 工業用水（再生水、中水を除く）
|  | 2 | 非再生性資源の使用量削減
|  | 2.1 | 材料使用量の削減
| 学校版基準 | [5 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.1
Min | 0 |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 備考 |  | 0 | 学(小中高)
0 | - |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) |  |  |  | 主要構造部が木造躯体の時は評価対象外とする。 |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
0 | - |  |  | レベル 2 | 主要構造部が非木造躯体（RC造/SRC造/S造）である場合で、評価する取組み表の評価ポイントの合計値が0ポイント | [5 empty] | レベル 2 | (該当するレベルなし)
1 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 主要構造部が非木造躯体（RC造/SRC造/S造）である場合で、評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1ポイント以上 | [5 empty] | レベル 3 | 学校施設として標準的な取り組みをしている
3 | - |  |  | レベル 4 | 主要構造部が非木造躯体（RC造/SRC造/S造）である場合で、評価する取組み表の評価ポイントの合計値が3ポイント以上 | [5 empty] | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 主要構造部が非木造躯体（RC造/SRC造/S造）である場合で、評価する取組み表の評価ポイントの合計値が5ポイント以上 | [5 empty] | レベル 5 | 主要構造部に強度の高い材料を使用することにより、使用材料の軽減化を図っている
| 0 |  |  | 環境配慮概要
評価する取組み
[5 empty] | 3 | 評価項目 |  |  | 評価内容 |  |  |  | 評価ポイント
Max | [5 empty] | 主要構造部が木造躯体の時
4 |  |  |  | No.1 |  | 主要構造躯体のコンクリート基準強度Fc及び主筋鉄筋の基準強度F （単位:N/mm2） |  |  | ・Fc=36以上60未満 かつF=390以上 (1ポイント) ・Fc=60以上100未満 かつF=490以上 (3ポイント) ・Fc=100以上 かつF=590以上 (4ポイント) |  |  |  | 1～4
4 |  |  |  | No.2 | 2 | 主要構造躯体の鉄骨の基準強度F （単位:N/mm2） |  |  | ・F=325以上 355未満 (1ポイント) ・F=355以上 440未満 (3ポイント) ・F=440以上 (4ポイント) |  |  |  | 1～4
4 |  |  |  | No.3 |  | 主要構造躯体におけるその他の対策 |  |  | ・プレストレスコンクリートの使用 （部材断面を小さくする事で、使用材料の削減に寄与） (1ポイント) ・その他これに準ずるもの (取組み毎に1ポイント) |  |  |  | 1～
|  |  |  | 合計 | 2 | ポイント | [6 empty] | 12
|  | 2.2 | 既存建築躯体等の継続使用
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
- |  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
- |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 |  |  |  | ■レベル 3 | 既存の建築躯体を再利用していない。
- |  |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 |  |  |  | レベル 5 | 既存の建築躯体を再利用している。
0 |  |  |  | 環境配慮概要
|  | 2.3 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
- | 1 |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 構造耐力上主要な部分にリサイクル資材をひとつも用いていない。
- | 4 |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 構造耐力上主要な部分にリサイクル資材を用いている。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※採用資材と採用部位を記述
|  |  |  | 採用資材 | 種類 |  | 認定種別
|  |  |  | No.1 | 骨材 |  | 0 | 採用なし |  | ＜認定種別＞
|  |  |  | No.2 | セメント |  | 0 | 採用なし | 0 | 採用なし
|  |  |  | No.3 | リサイクル鋼材 |  | 0 | 採用なし | 1 | 特定調達品目
|  |  |  | No.4 | 製材 |  | 0 | 採用なし | 2 | エコマーク商品
|  |  |  | No.5 | その他 |  | 0 | 採用なし | 3 | 自治体が指定する特定品目等
|  | 2.4 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | リサイクル資材を用いていない。
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | リサイクル資材を１品目用いている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | リサイクル資材を２品目用いている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | リサイクル資材を３品目以上用いている。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※採用資材と採用部位を記述
|  |  |  | 採用資材 | 認定種別 |  | 資材名
特定調達品目
エコマーク商品
自治体が指定する特定品目等
|  | 2.5 | 持続可能な森林から産出された木材
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.1
小中高は既存も新築の基準 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 | [6 empty] | 備考
- | 1 |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) | [6 empty] | 木材を使用していない時は評価対象外。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 持続可能な森林から産出された木材を使用していない。
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 持続可能な森林から産出された木材を使用しているが、使用比率10％未満。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 持続可能な森林から産出された木材の使用比率が10％以上50％未満。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 持続可能な森林から産出された木材の使用比率が50％以上。
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要
|  |  |  | 使用比率 |  | ＝ |  | 持続可能な森林から産出された木材の使用総量[㎥]
建築物の木材使用総量[㎥]
|  | 2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組み
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
Min |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
0 |  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
0 |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
0 |  |  |  | ■レベル 3 | 解体時におけるリサイクルを促進する対策として、評価する取組みにおいて評価ポイントの合計が、0ポイントである。
1 |  |  |  | レベル 4 | 解体時におけるリサイクルを促進する対策として、評価する取組みにおいて評価ポイントの合計が、1ポイントである。
2 |  |  |  | レベル 5 | 解体時におけるリサイクルを促進する対策として、評価する取組みにおいて評価ポイントの合計が、2ポイント以上である。
|  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※取組みの度合いを対策面積率等で記述
評価する取組み
[5 empty] | 3 | 評価内容
|  |  |  | No.1 |  | 躯体と仕上げ材が容易に分別可能となっている
|  |  |  | No.2 |  | 内装材と設備が錯綜せず、解体・改修・更新の際に、容易にそれぞれを取り外すことができる。
|  |  |  | No.3 |  | 再利用できるユニット部材を用いている。
|  |  |  | No.4 |  | 構造部材あるいはそのユニットが容易に分解でき、再利用できる。
|  |  |  | 合計 | 0 | 項目
|  |  |  | 2.6.1 躯体のリサイクル・リユース |  |  |  | <評価しない> | 2.6.2 屋根材のリサイクル・リユース |  |  |  | <評価しない>
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
短期使用 | 短期使用 |  |  | 5 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 4 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 躯体材料が着脱しやすいように設計されているなど、躯体材料のリサイクル・リユースについて取組無し |  |  |  | レベル 1 | 屋根材・下地材が着脱しやすいように設計されているなど、屋根材・下地材のリサイクル・リユースについて取組無し
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 躯体材料の一部が着脱でき、それらをリサイクルもしくはリユースできる |  |  |  | レベル 2 | 屋根材・下地材の一部が着脱でき、それらをリサイクルもしくはリユースできる
3 | 3 |  |  | レベル 3 | 躯体材料の大半が着脱できるか、もしくは、単種類の材料で構成されていて、それらを少なくともリサイクルはできる |  |  |  | レベル 3 | 屋根材・下地材の大半が着脱できるか、もしくは、単種類の材料で構成されていて、それらを少なくともリサイクルはできる
4 | 4 |  |  | レベル 4 | レベル3に加えて、躯体材料の一部は規格材で構成されていてリユースできる |  |  |  | ■レベル 4 | レベル3に加えて、屋根材の一部は規格材で構成されていてリユースできる
5 | 5 |  |  | ■レベル 5 | レベル3に加えて、躯体材料の大半は規格材で構成されていてリユースできる |  |  |  | レベル 5 | レベル3に加えて、屋根材の大半は規格材で構成されていてリユースできる
0 | 0
|  |  |  | 2.6.3 外壁材のリサイクル・リユース |  |  |  | <評価しない> | 2.6.4 内装材のリサイクル・リユース |  |  |  | <評価しない>
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
短期使用 | 短期使用 |  |  | 4 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 4 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 外壁材・下地材が着脱しやすいように設計されているなど、外壁材・下地材のリサイクル・リユースについて取組無し |  |  |  | レベル 1 | 内装材・下地材が着脱しやすいように設計されているなど、内装材・下地材のリサイクル・リユースについて取組無し
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 外壁材・下地材の一部が着脱でき、それらをリサイクルもしくはリユースできる |  |  |  | レベル 2 | 内装材・下地材の一部が着脱でき、それらをリサイクルもしくはリユースできる
3 | 3 |  |  | レベル 3 | 外壁材・下地材の大半が着脱できるか、もしくは、単種類の材料で構成されていて、それらを少なくともリサイクルはできる |  |  |  | レベル 3 | 内装材・下地材の大半が着脱できるか、もしくは、単種類の材料で構成されていて、それらを少なくともリサイクルはできる
4 | 4 |  |  | ■レベル 4 | レベル3に加えて、外壁材の一部は規格材で構成されていてリユースできる |  |  |  | ■レベル 4 | レベル3に加えて、内装材の一部は規格材で構成されていてリユースできる
5 | 5 |  |  | レベル 5 | レベル3に加えて、外壁材の大半は規格材で構成されていてリユースできる |  |  |  | レベル 5 | レベル3に加えて、内装材の大半は規格材で構成されていてリユースできる
0 | 0
|  |  |  | 2.6.5 設備機器のリサイクル・リユース |  |  |  | <評価しない> | 2.6.6 外構資材のリユース |  |  |  | <評価しない>
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
短期使用 | 短期使用 |  |  | 5 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 5 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 評価する取組みがない。 |  |  |  | レベル 1 | 評価する取組みがない。
2 | - |  |  | レベル 2 | 評価する取組みが1つ。 |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | レベル 3 | 評価する取組みが2つ。 |  |  |  | レベル 3 | 評価する取組みが1つ。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 評価する取組みが3つ。 |  |  |  | レベル 4 | 評価する取組みが2つ。
5 | 5 |  |  | ■レベル 5 | 評価する取組みが4つ以上。 |  |  |  | ■レベル 5 | 評価する取組みが3つ以上。
0 | 0 |  |  | 0 | ← 直接入力 | しない |  |  | 0 | ← 直接入力 | しない
|  |  |  | 評価する取組み |  |  |  |  | 評価する取組み
|  |  |  | 採用項目 | 取組み |  |  |  | 採用項目 | 取組み
|  |  |  | ○ | 1)使用材料種類の集約 |  |  |  | ○ | 1)外構に植栽する樹木の移設・再使用を前提とした植栽方法の採用
|  |  |  | ○ | 2)配管材の規格一律化・規格材の活用 |  |  |  |  | 2）屋根緑化や壁面緑化等の建物緑化に用いる植物の移設・再使用を前提とした植栽方法の採用
|  |  |  | ○ | 3)設備機器（空調機）の規格化 |  |  |  | ○ | 3）舗装用平板やブロック等道路用材について、移設・再使用を前提とした資材・工法の採用
|  |  |  | ○ | 4)設備機器（照明）の規格化 |  |  |  | ○ | 4）擁壁や植栽ブロック等土木用材について、移設・再使用を前提とした資材・工法の採用
[5 empty] | 5)設備機器の着脱性の確保 |  |  |  |  | 5)その他（記述）
6)設備機器と内装材・外装材・屋根材との錯綜を回避した納まり
[5 empty] | 7)修理・部品交換しやすい設備機器の使用 |  |  |  | 取組数 | 3
8)その他（記述）
|  |  |  | 取組数 | 4
|  | 2.7 | 廃棄物発生量の最小化 |  |  |  |  | <評価しない>
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0
短期使用 |  |  |  | 5 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 評価する取組みがない。
3 | 3 |  |  | レベル 3 | 評価する取組みが1つ。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 評価する取組みが2つ。
5 | 5 |  |  | ■レベル 5 | 評価する取組みが3つ以上。
0 | 0 |  |  | 0 | ← 直接入力 | しない
評価する取組み
[5 empty] | 採用項目 | 取組み
[5 empty] | ○ | 自然素材利用による建築構造体の軽量化
[5 empty] | ○ | 施工廃棄物減量計画・マネジメント手法の整備
リース・レンタル材料及び設備の採用
リユース＆リサイクルルートと受け入れ先確保（リース・レンタルは除く）
[5 empty] | ○ | その他（記述）
[5 empty] | 取組数 | 3
|  | 3 | 汚染物質含有材料の使用回避
|  | 3.1 | 有害物質を含まない材料の使用
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.3
Min |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
0 |  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
0 |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
0 |  |  |  | ■レベル 3 | 化学物質排出把握管理促進法の対象物質を含有しない建材種別がない。または確認していない。
1 |  |  |  | レベル 4 | 化学物質排出把握管理促進法の対象物質を含有しない建材種別が1つ以上～3つ以下ある。
4 |  |  |  | レベル 5 | 化学物質排出把握管理促進法の対象物質を含有しない建材種別が4つ以上ある。
|  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※確認済みの建材種別を記述
対象物質を含有しないことを確認した建材種別
[5 empty] | 3 | 分類 | 建材種別 |  |  | 対象物質の含有 | 分類 | 建材種別
[6 empty] | 接着剤 | ビニル床タイル・シート用接着剤 |  |  |  | 塗料 | 建具塗装（木製・金属製）
無（確認） | [6 empty] | タイル用接着剤 |  |  |  |  | 木部塗装（巾木・廻り縁など）
[7 empty] | 壁紙用接着剤 |  |  |  |  | 構造体の塗装
[7 empty] | フローリングボード用接着剤 |  |  |  |  | 壁塗装
[6 empty] | シーリング材 | サッシ用シーリング |  |  |  | 錆止め | 躯体
[7 empty] | ガラス用シーリング |  |  |  |  | 躯体以外
[7 empty] | タイル目地シーリング |  |  |  | 塗り床 | 塗り床材
[7 empty] | 打ち継ぎ目地 |  |  |  | 床仕上げ | 床仕上げワックス
[6 empty] | 防水工事材料 | 防水工事のプライマー |  |  |  | 防腐剤 | 木部の防腐剤
[7 empty] | 塗膜防水の塗料 |  | 合計 | 0 | 種別
|  | 3.2 | フロン・ハロンの回避
3.2.1 消火剤
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.33333
|  |  |  | 2 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 | [6 empty] | 備考
1 |  |  |  | レベル 1 | ODP及びGWPが高いハロン消火剤を使用している（クリティカルユース含む）。 | [6 empty] | 消火設備が全く無い場合やスプリンクラーのみの場合、ガス消火設備がない場合は対象外とする。 消火器は対象外とする。
2 |  |  |  | ■レベル 2 | ハロゲン化物消火剤を使用している。
- |  |  |  | レベル 3 | (該当するレベルなし)
4 |  |  |  | レベル 4 | 不活性ガス消火剤を使用している。または、ODPが0でGWPが50未満のものを使用している。
- |  |  |  | レベル 5 | (該当するレベルなし)
0 |  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※消火剤種類等を記述
|  |  |  | ODP |  | GWP
3.2.2 発泡剤（断熱材等）
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.33333
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 |  |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。
- |  |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 |  |  |  | ■レベル 3 | ODP=0の発泡剤を用いた断熱材を使用している。
4 |  |  |  | レベル 4 | ODP=0かつGWPが低い発泡剤（GWP（100年値）が10未満）を用いた断熱材等を使用している。
5 |  |  |  | レベル 5 | ODP＝0かつGWPが低い発泡剤（GWP（100年値）が１以下）を用いた断熱材等を使用している。あるいは発泡剤を用いた断熱材等を使用していない。
0 |  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※発泡剤不使用の場合は、ここに記述。
|  |  |  | ODP |  | GWP
3.2.3 冷媒
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.33333
|  |  |  | 4 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 | [6 empty] | 備考
- |  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) | [6 empty] | 冷媒ガスを使用していない場合は、評価対象外。
2 |  |  |  | レベル 2 | HCFCの冷媒を使用している。
3 |  |  |  | レベル 3 | ODP=0の冷媒を使用している。
4 |  |  |  | ■レベル 4 | 自然冷媒・新冷凍システム（ODP=0）を使用し、かつGWP50未満の冷媒を使用している。
- |  |  |  | レベル 5 | (該当するレベルなし)
0 |  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※冷媒種別等を記述
|  |  |  | ODP |  | GWP

## 採点LR3
[11 empty] | ■建物名称 | ○○ビル
プルダウン選択肢 |  |  |  | 1 | レベル 1 | ■レベル 1
|  |  |  | 2 | レベル 2 | ■レベル 2 |  |  | プルダウン選択肢 | <評価しない> | ○ | しない | 基本設計段階
|  |  |  | 3 | レベル 3 | ■レベル 3 | [5 empty] | する | 実施設計段階
|  |  |  | 4 | レベル 4 | ■レベル 4 | [6 empty] | 竣工段階
|  |  |  | 5 | レベル 5 | ■レベル 5 |  |  |  |  | はい
|  |  |  | 0 | レベル | レベル |  |  |  |  | いいえ
|  | LR3 敷地外環境 | [5 empty] | 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメント※を記入。
※環境配慮の概要は最長30字程度。レベル３を超える場合は必ず記入し、多い場合は配慮シートに記述する。
|  | 1 | 地球温暖化への配慮 |  |  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 非住宅 |  |  |  | 住宅
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.33333 | [5 empty] | 2024年版 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 |  |  | 7000 | 住 |  | 0 | 備考 |  | 大規模 | 小規模 | レベル | 基準値 | a（傾き） | ｂ（切片） | レベル | 基準値 | a（傾き） | ｂ（切片）
|  |  |  | #VALUE! | ホールライフカーボン排出率 ≧ 125％ | [8 empty] | 1.25 | 1.25 | 1 | 1.25 | -8 | 11 | 1 | 1.25 | -8 | 11
|  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | ＜各レベル間を |  | 1.125 | 1.125 | 2 | 1.125 | -8 | 11 | 2 | 1.125 | -8 | 11
|  |  |  | #VALUE! | ホールライフカーボン排出率 = 100％ | [6 empty] | 直線補完し |  | 1 | 1 | 3 | 1 | -4 | 7 | 3 | 1 | -4 | 7
|  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 小数点を評価＞ |  | 0.75 | 0.75 | 4 | 0.75 | -4 | 7 | 4 | 0.75 | -4 | 7
|  |  |  | #VALUE! | ホールライフカーボン排出率 ≦ 50％ | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.5 |  |  | 5 | 0.5
|  |  |  | 環境配慮概要 | [9 empty] | 大規模: 暫定案(留保)
|  |  |  | WLC概算値 |  |  |  |  | kg-CO2eq/年㎡ |  |  |  |  | 大規模: 0.95; 小規模: 1.05; レベル: WLC排出率 ≧ 0.95（1.1）; ｂ（切片）: 1.05; レベル: WLC排出率 ≧ 1.05
[6 empty] | 建設 | 修繕・更新・解体 | 運用 | 合計 | 排出率 |  |  | WLC排出率に基づくスコア換算 | 大規模: 0.9; 小規模: 1; レベル: WLC排出率＝ 0.9（1.0）; ｂ（切片）: 1; レベル: WLC排出率＝ 1.0
N.A. |  |  |  |  | 参照値 | 18.22 | 20.11 | #VALUE! | #VALUE! | 100% |  | 換算スコア＝ | #VALUE! | 大規模: 0.75; 小規模: 0.75; レベル: WLC排出率 ＝ 0.75; ｂ（切片）: 0.95; レベル: WLC排出率 ＝ 0.95
[5 empty] | 評価対象 | 18.22 | 20.11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 大規模: 0.65; 小規模: 0.65; レベル: WLC排出率 ＝ 0.65; ｂ（切片）: 0.75; レベル: WLC排出率 ＝ 0.75
|  |  |  | 集合住宅 |  | 建設 | 修繕・更新・解体 | 運用 | 合計 | 排出率 |  |  | WLC排出率に基づくスコア換算 | 大規模: 0.5; 小規模: 0.5; レベル: WLC排出率 ≦ 0.5; ｂ（切片）: 0.6; レベル: WLC排出率 ≦ 0.6
[5 empty] | 参照値 | 18.22 | 20.11 | #VALUE! | #VALUE! | 100% |  | 換算スコア＝ | #VALUE!
[5 empty] | 評価対象 | 18.22 | 20.11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2 | 地域環境への配慮
|  | 2.1 | 大気汚染防止
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.25
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 |  |  |  | レベル 1 | NOx、SOx、ばいじんについて、発生源におけるガス又はばいじんの濃度が、大気汚染防止法、低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン（環境省）ならびに地域の条例等で定められる現行の排出基準を上回っている。
- |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 |  |  |  | ■レベル 3 | NOx、SOx、ばいじんについて、発生源におけるガス又はばいじんの濃度が、大気汚染防止法、低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン（環境省）ならびに地域の条例等で定められる現行の排出基準以下に抑えられている。
4 |  |  |  | レベル 4 | NOx、SOx、ばいじんについて、発生源におけるガス又はばいじんの濃度が、大気汚染防止法、低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン（環境省）ならびに地域の条例等で定められる現行の排出基準より大幅に抑えられている。
5 |  |  |  | レベル 5 | 燃焼機器を使用しておらず、対象建築物の仮想閉空間から外部空間に対して大気汚染物質を全く発生しない。
0 |  |  |  | 環境配慮概要
|  | 2.2 | 温熱環境悪化の改善
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.5
Min |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
0 |  |  |  | レベル 1 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が0ポイント
1 |  |  |  | レベル 2 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1～5ポイント
6 |  |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が6～12ポイント
13 |  |  |  | レベル 4 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が13～19ポイント
20 |  |  |  | レベル 5 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が20ポイント以上
|  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※加点の場合は各項目の具体的な取組みを記入。
|  |  |  | 見付面積比 |  | #DIV/0! | 見付面積Sb(m2) |  |  | 卓越風向と直交する最大敷地幅Ws(m) |  | 基準高さHb(m)
隣棟間隔指標Rw
[7 empty] | 対策面積率 | 緑被率 | 水被率 | 保水性対策面積率 | 水平投影面積率 | 高反射対策面積率 | 再帰性反射対策面率
|  |  |  | 地表面対策面積率 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 屋根面対策面積率 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 外壁面対策面積率 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 面積 | 緑地 | 水面 | 保水性対策面 | 中高木の水平投影面 | 高反射対策面 | 再帰性反射対策面
[5 empty] | 各面積（㎡） | 地表 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 屋根 |  | 0
[6 empty] | 外壁 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
評価する取組み
Maｘ |  |  |  |  | 3 | 評価項目 |  |  | 評価内容 |  |  |  | 評価ポイント
2 |  |  |  | No.1 | 1 | I 温熱環境の事前調査 | 1)地域の温熱環境状況に関する事前調査の実施 |  | ①近くの気象台データや地域気象観測データ(アメダスデータ)等の既存データを用いて風向風速卓越風などの風環境を把握している場合(1ポイント) |  |  |  | 1～2
既存なし | [8 empty] | ②上記に加えさらに現地測定を行った場合や広域気象データや地形データに基づいた広域大気環境予測システムで補完してより詳細に調査した場合(2ポイント)
[9 empty] | ③ 《新築》は評価対象外。 |  |  |  | ―
2 |  |  |  | No.2 | 1 | II 敷地外への熱的な影響を低減する対策 | 2)風下となる地域への風通しに配慮し敷地外への熱的な影響を低減する |  | ①建築物の配置形状計画に当たっては風下となる地域への風の通り道を遮らないよう工夫する |  |  |  | 1～2
・風下地域への風の通り道と特に関係しない場合(1ポイント) ・風下地域への風の通り道を遮らないよう配慮している場合(2ポイント)
3 |  |  |  | No.3 |  |  |  |  | ②夏期の卓越風向に対する建築物の見付け面積を小さくするよう努める |  |  |  | 1～3
[9 empty] | 卓越風向に対する建築物の見付面積比が ・60％以上80％未満の場合(1ポイント) ・40％以上60％未満の場合(2ポイント) ・40％未満の場合(3ポイント) |  |  | #DIV/0!
3 |  |  |  | No.4 |  |  |  |  | ③風を回復させるよう建築物の高さ形状建築物間の隣棟間隔等を工夫する |  |  |  | 1～3
[9 empty] | 隣棟間隔指標Rwが ・0.3以上0.4未満の場合(1ポイント) ・0.4以上0.5未満の場合(2ポイント) ・0.5以上の場合(3ポイント) |  |  | Rw＝
3 |  |  |  | No.5 | 1 |  | 3)地表面被覆材に配慮し敷地外への熱的な影響を低減する |  | ①地表面の被覆材に配慮する |  |  |  | 1～3
[9 empty] | 地表面対策面積率が ・15％以上30％未満の場合(1ポイント) ・30％以上45％未満の場合(2ポイント) ・45％以上の場合(3ポイント) |  |  | #DIV/0!
3 |  |  |  | No.6 |  |  | 4)建築外装材料等に配慮し敷地外への熱的な影響を低減する |  | ①屋根面の緑化等と高反射材料を選定するように努める |  |  |  | 1～3
[9 empty] | 屋根面対策面積率が ・20％未満の場合(1ポイント) ・20％以上40％未満の場合(2ポイント) ・40％以上の場合(3ポイント) |  |  | #DIV/0!
3 |  |  |  | No.7 |  |  |  |  | ②外壁面の材料に配慮する |  |  |  | 1～3
[9 empty] | 外壁面対策面積率が ・10％未満の場合(1ポイント) ・10％以上20％未満の場合(2ポイント) ・20％以上の場合(3ポイント) |  |  | #DIV/0!
3 |  |  |  | No.8 | 1 |  | 5)建築設備から大気への排熱量を低減する |  | ①建築物の外壁窓等を通しての熱損失の防止及び空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置を講じる |  |  |  | 1～3
「LR1エネルギー」のスコア(評価結果)が ・3.0以上4.0未満(1ポイント) ・4.0以上4.5未満(2ポイント) ・4.5以上(3ポイント)
3 |  |  |  | No.9 | 1 |  |  |  | ②建築設備に伴う排熱は低温排熱にすること等により気温上昇の抑制に努める |  |  |  | 1～3
気温上昇の抑制に努めるため ・標準的な工夫をしている場合(1ポイント) ・中間的な工夫をしている場合(2ポイント) ・全面的な工夫をしている場合(3ポイント)
2 |  |  |  | No.10 | 1 | III 効果の確認 | 6)シミュレーション等による温熱環境悪化改善の効果の確認 |  | ・風向きに対する配置や形状の工夫を机上で検討(机上予測)している場合(1ポイント) |  |  |  | 1～2
・敷地周辺の地形建物緑地等の現況と計画建物に対して流体数値シミュレーション等を行って影響を予測している場合(2ポイント)
|  |  |  | 合計 | 6 | ポイント | [6 empty] | 27
|  | 2.3 | 地域インフラへの負荷抑制
2.3.1 雨水排水負荷低減
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.25
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 <行政指導がある場合> |  |  |  |  | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 <行政指導がない場合>
- |  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
- |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 |  |  |  | ■レベル 3 | 指導された規模の雨水流出抑制対策を実施している。 |  |  |  |  | 雨水流出抑制対策等を実施していない。
4 |  |  |  | レベル 4 | レベル３を満たし、かつそれ以上の雨水流出抑制対策等を実施しているが、レベル５を満たさない。 |  |  |  |  | 雨水流出抑制対策等を実施しているが、レベル５を満たさない。
5 |  |  |  | レベル 5 | レベル３を満たし、かつ「雨水活用技術規準」（日本建築学会）に示された「基本蓄雨高100㎜」に必要な蓄雨高を敷地内で確保している。
0 |  |  |  | 環境配慮概要
2.3.2 汚水処理負荷抑制
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.25
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
- |  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
- |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 |  |  |  | ■レベル 3 | 水質汚濁防止法あるいは下水道法、または地方公共団体等で定める排出基準のうち厳しい基準を満たしている。
4 |  |  |  | レベル 4 | 排出基準を満たした上でそれ以上の特別な工夫を実施し、汚水処理負荷を高く抑制している。
- |  |  |  | レベル 5 | (該当するレベルなし)
0 |  |  |  | 環境配慮概要
2.3.3 交通負荷抑制
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.25
Min |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
0 |  |  |  | レベル 1 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が0ポイント
1 |  |  |  | レベル 2 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1ポイント
2 |  |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が2ポイント
3 |  |  |  | レベル 4 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が3ポイント
4 |  |  |  | レベル 5 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が4ポイント以上
|  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※加点の場合は各項目の具体的な取組みを記入。
評価する取組み
Max |  |  |  |  | 3 | 評価項目 |  |  | 評価内容 |  |  |  | 評価ポイント
1 |  |  |  | No.1 |  | I 自転車の利用（代替交通手段の利用）に関する取組み |  |  | 1) 建物利用者のための適切な量の自転車置場（バイク置場を含む）の確保、駐輪場利用者の利便性への配慮（出し入れし易さ、利用し易い位置にあるなど） |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.2 | 1 |  |  |  | 2) その他（環境配慮概要に要記述） |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.3 |  | II 駐車場の確保に関する取組み |  |  | 1) 適切な量の駐車スペースの確保（周辺道路に渋滞や路上駐車などを発生させないための措置として） |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.4 | 1 |  |  |  | 2) 管理用車両や荷捌き用車両の駐車施設の確保 |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.5 |  |  |  |  | 3) 駐車場の導入路（出入り口など）の位置や形状・数への配慮（周辺道路の渋滞緩和に資するもの） |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.6 |  |  |  |  | 4) その他（環境配慮概要に要記述） |  |  |  | 1
|  |  |  | 合計 | 2 | ポイント | [6 empty] | 6
2.3.4 廃棄物処理負荷抑制
既存は住の基準あり | [5 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.25
Min | Min |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 |  |  | 7000 | 住 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  | レベル 1 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1ポイント以下 |  |  |  | ←
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が2ポイント |  |  |  | ←
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が3ポイント |  |  |  | ←
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が4ポイント |  |  |  | ←
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が5ポイント以上 |  |  |  | ←
|  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※加点の場合は各項目の具体的な取組みを記入。
評価する取組み
Max |  |  |  |  | 3 | 評価項目 |  |  | 評価内容 |  |  |  | 評価ポイント
1 |  |  |  | No.1 | 1 | I ゴミの種類や量の推計 |  |  | 1) ゴミ処理負荷低減対策の計画のために、敷地内（室内・室外）から日常的に発生するゴミの種類や量を推計している。 |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.2 | 1 | II 分別回収を推進するための空間整備や設備の設置 |  |  | 2) 室内および室外にゴミの多種分別回収が可能なストックスペースを計画している。 |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.3 |  |  |  |  | 3) 室内や室外にゴミの分別回収容器・ボックスの設置を計画している。 |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.4 |  |  |  |  | 4) 有価物の計画的な回収を計画している（集団回収など）。 |  |  |  | 1
新築なし |  |  |  | No.5 |  |  |  |  | 5) 《新築》は評価対象外。 |  |  |  | ―
1 |  |  |  | No.6 | 1 | III ゴミの減容化・減量化、あるいは堆肥化するための設備の設置 |  |  | 6) 生ゴミの減容化・減量化、堆肥化対策を計画している（ディスポーザー、生ゴミの自家処理・コンポスト化、バイオマス利用など）。 |  |  |  | 1
1 |  |  |  | No.7 |  |  |  |  | 7) ビン・缶類などの減容化・減量化対策を計画している。 |  |  |  | 1
|  |  |  | 合計 | 3 | ポイント |  | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工： | 3 | 住： | 3 |  | 6
|  | 3 | 周辺環境への配慮
|  | 3.1 | 騒音・振動・悪臭の防止
3.1.1 騒音
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.33333
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 | [6 empty] | 備考
1 |  |  |  | レベル 1 | 騒音規制法または大規模小売店舗立地法ならびに地域の条例等に定める現行の規制基準*1を上回っている | [6 empty] | 規制対象建物以外の場合は レベル３
- |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 |  |  |  | ■レベル 3 | 騒音規制法または大規模小売店舗立地法ならびに地域の条例等に定める現行の規制基準*1以下に抑えられている
- |  |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 |  |  |  | レベル 5 | 騒音規制法または大規模小売店舗立地法ならびに地域の条例等に定める現行の規制基準*1より大幅*2に抑えられている
0 |  |  |  | 環境配慮概要
*1）規制基準は現行の値とし、現行基準以前に設置された施設についても現行の基準で評価する（昼間、朝・夕、夜間とも）。
*2) レベル５は、[現行の基準値－10dB]以下に抑えられている場合とする（昼間、朝・夕、夜間とも）。
騒音に関する規制基準値
昼間（am8時～pm7時）、朝・夕（am6時～am8時、pm7時～pm10時）、夜間（pm10時～翌朝6時）のいずれの計測時も下記を満たしていること
[5 empty] | 第1種区域 |  |  | 第２種区域
[5 empty] | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間
|  |  |  | レベル 1 | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない
レベル 2
|  |  |  | レベル 3 | 45dB以下 | 40dB以下 | 40dB以下 | 50dB以下 | 45dB以下 | 45dB以下
レベル 4
|  |  |  | レベル 5 | 35dB以下 | 30dB以下 | 30dB以下 | 40dB以下 | 35dB以下 | 35dB以下
[5 empty] | 第３種区域 |  |  | 第４種区域
[5 empty] | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間
|  |  |  | レベル 1 | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない
レベル 2
|  |  |  | レベル 3 | 60dB以下 | 55dB以下 | 50dB以下 | 70dB以下 | 60dB以下 | 55dB以下
レベル 4
|  |  |  | レベル 5 | 50dB以下 | 45dB以下 | 40dB以下 | 60dB以下 | 50dB以下 | 45dB以下
3.1.2 振動
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.33333
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 | [6 empty] | 備考
1 |  |  |  | レベル 1 | 振動規制法ならびに地域の条例等に定める現行の規制基準*1を上回っている | [6 empty] | 振動規制法に定める特定施設を含む建物を対象とする。これらに当てはまらない場合は対象外とする。
- |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 |  |  |  | ■レベル 3 | 振動規制法ならびに地域の条例等に定める現行の規制基準*1以下に抑えられている
- |  |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 |  |  |  | レベル 5 | 振動規制法ならびに地域の条例等に定める現行の規制基準*1より大幅*2に抑えられている
0 |  |  |  | 環境配慮概要
*1）規制基準は現行の値とし、現行基準以前に設置された施設についても現行の基準で評価する（昼間、夜間とも）。
*2) レベル５は、（現行の基準値－5dB）以下に抑えられている場合とする（昼間、夜間とも）。
振動に関する規制基準値
昼間（am8時～pm7時）、夜間（pm7時～翌朝8時）のいずれの時間も下記の基準を満たしていること
[5 empty] | 第1種区域 |  |  | 第２種区域
[5 empty] | 昼間 | 夜間 |  | 昼間 | 夜間
|  |  |  | レベル 1 | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない |  | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない
レベル 2
|  |  |  | レベル 3 | 60dB以下 | 55dB以下 |  | 65dB以下 | 60dB以下
レベル 4
|  |  |  | レベル 5 | 55dB以下 | 50dB以下 |  | 60dB以下 | 55dB以下
3.1.3 悪臭
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.33333
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 | [6 empty] | 備考
1 |  |  |  | レベル 1 | 悪臭防止法ならびに地域の条例等に定める現行の特定悪臭物質の濃度の許容限度及び臭気指数の許容限度を超えるレベルである | [6 empty] | 規制対象建物以外の場合は 評価対象外とする
- |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 |  |  |  | ■レベル 3 | 悪臭防止法ならびに地域の条例等に定める特定悪臭物質の濃度の許容限度及び臭気指数の許容限度を満たしている
- |  |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
- |  |  |  | レベル 5 | (該当するレベルなし)
0 |  |  |  | 環境配慮概要
|  | 3.2 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制
3.2.1 風害の抑制
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.7
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 | [6 empty] | 備考
1 |  |  |  | レベル 1 | 強風域の発生などについての事前調査や風害抑制対策を行っていない。 | [6 empty] | 風害対策に対する要請がない。または、自主的な対策を評価しない場合は、レベル３
2 |  |  |  | レベル 2 | 事前調査や低減・回避対策等は行っているが、評価を行っていない。又は机上予測に基づいて風力階級による評価を行っているが、一部悪化している、又は立地に対応する風環境のランクを下回る測定点がある。
3 |  |  |  | ■レベル 3 | 事前調査や予防計画や低減・回避対策等は行っている。そして机上予測に基づいて風力階級による評価を行い、結果として悪化していない。又は風環境評価指標によるランク評価を行い、結果として立地に対応する風環境のランクを確保している。
4 |  |  |  | レベル 4 | 事前調査や予防計画や低減・回避対策を行っており、風環境評価指標によるランク評価を行っている。その結果、一部に立地に対応する風環境のランクより上のランクがある。
5 |  |  |  | レベル 5 | 事前調査や予防計画や低減・回避対策を行っており、風環境評価指標によるランク評価を行っている。その結果、立地に対応する風環境のランクより上のランクにある。
0 |  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※風害対策に対する要請がない。または、自主的な対策を評価しない場合はここに記述
|  |  |  | 3.2.2 砂塵の抑制 |  |  |  | <評価しない>
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0
Min |  |  |  | 3 | 学(小中高)
0 |  |  |  | レベル 1 | 評価する取組みにおいて評価ポイントの合計が、0ポイントである。（評価ポイント 0）
1 |  |  |  | レベル 2 | 校庭からの砂塵に対する取組みが十分ではない。（評価ポイント1）
2 |  |  |  | ■レベル 3 | 校庭からの砂塵に対して、標準的な取組みが行われている。（評価ポイント2）
3 |  |  |  | レベル 4 | 校庭からの砂塵に対して、標準以上の取組みが行われている。（評価ポイント3）
4 |  |  |  | レベル 5 | 校庭からの砂塵に対して、充実した取組みが行われている。（評価ポイント4以上）
|  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※加点の場合は各項目の具体的な取組みを記入。
評価する取組み
Max |  |  |  |  | 3 | 評価項目 |  |  | 評価内容 |  |  |  | 評価ポイント
2 |  |  |  | No.1 | 2 | I 校庭からの砂塵の飛散を抑制する取組み |  |  | 1）校庭の周囲に防砂林や防砂ネットを整備し、砂塵の飛散を抑制している。 |  |  |  | 1
[9 empty] | 2)校庭の周囲を建物で囲い、砂塵の発生や飛散を抑制している。 |  |  |  | 2
4 |  |  |  | No.2 |  | II 校庭を砂塵が発生しない仕上げとする。 |  |  | 1）校庭にスプリンクラーを設置し、砂塵の発生を抑制している。 |  |  |  | 1
[9 empty] | 2）校庭を砂塵が発生しにくい舗装としている。 |  |  |  | 2
[9 empty] | 3）校庭を砂塵が発生しない舗装または芝生としている。 |  |  |  | 4
|  |  |  | 合計 | 2 | ポイント | [6 empty] | 6
3.2.3 日照阻害の抑制
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.3
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 日影規制を満たしている、または当該敷地に日影規制が無い場合。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 日影規制に対して１ランク上*の基準を満たしている
- | 5 |  |  | レベル 5 | (該当するレベルなし)
0 | 0 |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※日影規制が無い場合ここに記述
*日照阻害の抑制において、1ランク上とは、例えば近隣商業地域で日影規制が5時間/3時間（5m、10m）の場合、それより1つ厳しい基準が準住居地域で、4時間/2.5時間とすると、準住居地域の日影規制を満たしている場合である。
|  | 3.3 | 光害の抑制
3.3.1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.7
Min |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
0 |  |  |  | レベル 1 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が0ポイント
1 |  |  |  | レベル 2 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1ポイント
2 |  |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が2ポイント
3 |  |  |  | レベル 4 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が3ポイント
4 |  |  |  | レベル 5 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が4ポイント
|  |  |  | 環境配慮概要 |  |  |  |  | ※加点の場合は各項目の具体的な取組みを記入。
評価する取組み
Max |  |  |  |  | 3 | 評価内容 | [6 empty] | 評価ポイント
2 |  |  |  | No.1 |  | 1) 屋外照明および屋内照明のうち外に漏れる光 | [6 empty] | 1～2
・「光害対策ガイドライン」のチェックリストを満たしている項目が一部である。（1ポイント）
・「光害対策ガイドライン」のチェックリストの項目の過半を満たしている。（2ポイント）
2 |  |  |  | No.2 | 2 | 2) 広告物照明における光害対策 | [6 empty] | 1～2
・広告物照明について「広告物照明の扱い」の配慮事項の一部を満たしている。（1ポイント）
・「広告物照明の扱い」の配慮事項の過半を満たしている場合、または広告物照明を行っていない（2ポイント）
|  |  |  | 合計 | 2 | ポイント | [6 empty] | 4
3.3.2 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.3
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
- |  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
- |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 |  |  |  | ■レベル 3 | レベル４を満たさない
4 |  |  |  | レベル 4 | 建物外壁（ガラスを含む）の反射光（グレア）の発生を低減させる取組みを行っている。
5 |  |  |  | レベル 5 | レベル４に加え、シミュレーションの実施等により大幅な低減効果を確認するなど、より高度な取組みを行っている。
0 |  |  |  | 環境配慮概要
Note on I55: 敷地面積

## WLC
CASBEE-建築(新築)2024年版 | [8 empty] | ■使用評価マニュアル： |  |  | CASBEE-建築(新築)2024年版
○○ビル | [8 empty] | ■評価ソフト： |  | CASBEE-BD_NC_2024_v1.24
ホールライフカーボン計算シート（標準計算用）
[10 empty] | 評価対象 |  | 参照値 |  | S造 | RC造 | SRC造 | 木造
1. 建設に係るGHG排出量 | [13 empty] | LCCO2用床面積 |  | 合計 | 7000
| 1-1. 評価結果のGHG排出量への置き換え | [8 empty] | kg-CO2eq/年m2 |  | kg-CO2eq/年m2 |  | 事務所 | 7000
|  | Q2/2.2.1 躯体材料の耐用年数 |  | 延床面積比率 |  | ﾚﾍﾞﾙ３ | ﾚﾍﾞﾙ４ | ﾚﾍﾞﾙ５ | 採点結果 | GHG排出量 | 採点結果 | GHG排出量 |  | 0 | 0
|  |  | 事務所 | 1 |  | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 3 | 18.22 | 3 | 18.22 |  | 学校 | 0
|  |  | 学校 | 0 |  | 18.59 | 18.59 | 18.59 | 3 | 18.59 | 3 | 18.59 |  | 0 | 0 |  |  | 学校
|  |  | 物販店 | 0 |  | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 3 | 22.88 | 3 | 22.88 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 飲食店 | 0 |  | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 3 | 22.88 | 3 | 22.88 |  | 0 | 0
|  |  | 集会所 | 0 |  | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 3 | 17.92 | 3 | 17.92 |  | 0 | 0
|  |  | 工場 | 0 |  | 30.17 | 30.17 | 30.17 | 3 | 30.17 | 3 | 30.17 |  | 物販店 | 0
|  |  | 病院 | 0 |  | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 3 | 18.17 | 3 | 18.17 |  | 0 | 0
|  |  | ホテル | 0 |  | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 3 | 19.72 | 3 | 19.72 |  | 飲食店 | 0
|  |  | 集合住宅 | 0 |  | 33.92 | 16.96 | 11.31 | 3 | 33.92 | 3 | 33.92 |  | 集会所 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 評価対象の構造 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | LR2/2.2 既存建築躯体等の継続使用 |  | 0% | [6 empty] | 0% |  |  | 工場 | 0 | ㎡ うち省エネ計画対象面積 | 0
|  | LR2/2.3 躯体材料におけるﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 0% | [6 empty] | 0% |  |  | 病院 | 0
[14 empty] | ホテル | 0
[14 empty] | 非住宅 小計 | 7000
[14 empty] | 集合住宅 | 0
| 建物寿命 |  | 事務所 | 1 |  | 60 | 60 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 |  | 事務所, |  |  | 事務所,
|  |  | 学校 | 0 |  | 60 | 60 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | 物販店 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | 飲食店 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | 集会所 | 0 |  | 60 | 60 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | 工場 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | 病院 | 0 |  | 60 | 60 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | ホテル | 0 |  | 60 | 60 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | 集合住宅 | 0 |  | 30 | 60 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | 建物全体 |  |  | 60 |  |  |  | 60年(事務所,) | 60 | 60年(事務所,) |  | 事務所, |  |  | 事務所,
| 代表的な資材量 | [5 empty] | LR2/2.2 既存建築躯体 | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント）
|  | 事務所 | 普通コンクリート | 1 |  | 0.696 | 0 | 0 |  | 0.696 |  | 0.696 | m3/m2
|  |  | 高炉セメントコンクリート | 1 |  | 0 | 0 | 0.696 |  | 0 |  | 0 | m3/m2
|  |  | 型枠 | 1 |  | 0.6675 | 0 | 0.6675 |  | 0.6675 |  | 0.6675 | m2/m2
|  |  | 鉄筋 | 1 |  | 0.078 | 0 | 0.078 |  | 0.078 |  | 0.078 | t/m2
|  |  | 鉄骨 | 1 |  | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | t/m2
|  |  | デッキプレート | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | m2/m2
|  | 学校 | 普通コンクリート | 0 |  | 0.958 | 0 | 0 |  | 0.958 |  | 0.958 | m3/m2
|  |  | 高炉セメントコンクリート | 0 |  | 0 | 0 | 0.958 |  | 0 |  | 0 | m3/m2
|  |  | 型枠 | 0 |  | 0.9725 | 0 | 0.9725 |  | 0.9725 |  | 0.9725 | m2/m2
|  |  | 鉄筋 | 0 |  | 0.11 | 0 | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 | t/m2
|  |  | 鉄骨 | 0 |  | 0.078 | 0 | 0.078 |  | 0.078 |  | 0.078 | t/m2
|  |  | デッキプレート | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | m2/m2
|  | 物販店 | 普通コンクリート | 0 |  | 0.307 | 0 | 0 |  | 0.307 |  | 0.307 | m3/m2
|  |  | 高炉セメントコンクリート | 0 |  | 0 | 0 | 0.307 |  | 0 |  | 0 | m3/m2
|  |  | 型枠 | 0 |  | 0.4025 | 0 | 0.4025 |  | 0.4025 |  | 0.4025 | m2/m2
|  |  | 鉄筋 | 0 |  | 0.053 | 0 | 0.053 |  | 0.053 |  | 0.053 | t/m2
|  |  | 鉄骨 | 0 |  | 0.071 | 0 | 0.071 |  | 0.071 |  | 0.071 | t/m2
|  |  | デッキプレート | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | m2/m2
|  | 飲食店 | 普通コンクリート | 0 |  | 0.307 | 0 | 0 |  | 0.307 |  | 0.307 | m3/m2
|  |  | 高炉セメントコンクリート | 0 |  | 0 | 0 | 0.307 |  | 0 |  | 0 | m3/m2
|  |  | 型枠 | 0 |  | 0.4025 | 0 | 0.4025 |  | 0.4025 |  | 0.4025 | m2/m2
|  |  | 鉄筋 | 0 |  | 0.053 | 0 | 0.053 |  | 0.053 |  | 0.053 | t/m2
|  |  | 鉄骨 | 0 |  | 0.071 | 0 | 0.071 |  | 0.071 |  | 0.071 | t/m2
|  |  | デッキプレート | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | m2/m2
|  | 集会所 | 普通コンクリート | 0 |  | 0.862 | 0 | 0 |  | 0.862 |  | 0.862 | m3/m2
|  |  | 高炉セメントコンクリート | 0 |  | 0 | 0 | 0.862 |  | 0 |  | 0 | m3/m2
|  |  | 型枠 | 0 |  | 1.0225 | 0 | 1.0225 |  | 1.0225 |  | 1.0225 | m2/m2
|  |  | 鉄筋 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | t/m2
|  |  | 鉄骨 | 0 |  | 0.059 | 0 | 0.059 |  | 0.059 |  | 0.059 | t/m2
|  |  | デッキプレート | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | m2/m2
|  | 工場 | 普通コンクリート | 0 |  | 0.669 | 0 | 0 |  | 0.669 |  | 0.669 | m3/m2
|  |  | 高炉セメントコンクリート | 0 |  | 0 | 0 | 0.669 |  | 0 |  | 0 | m3/m2
|  |  | 型枠 | 0 |  | 0.5575 | 0 | 0.5575 |  | 0.5575 |  | 0.5575 | m2/m2
|  |  | 鉄筋 | 0 |  | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 | t/m2
|  |  | 鉄骨 | 0 |  | 0.077 | 0 | 0.077 |  | 0.077 |  | 0.077 | t/m2
|  |  | デッキプレート | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | m2/m2
|  | 病院 | 普通コンクリート | 0 |  | 0.812 | 0 | 0 |  | 0.812 |  | 0.812 | m3/m2
|  |  | 高炉セメントコンクリート | 0 |  | 0 | 0 | 0.812 |  | 0 |  | 0 | m3/m2
|  |  | 型枠 | 0 |  | 0.8075 | 0 | 0.8075 |  | 0.8075 |  | 0.8075 | m2/m2
|  |  | 鉄筋 | 0 |  | 0.089 | 0 | 0.089 |  | 0.089 |  | 0.089 | t/m2
|  |  | 鉄骨 | 0 |  | 0.066 | 0 | 0.066 |  | 0.066 |  | 0.066 | t/m2
|  |  | デッキプレート | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | m2/m2
|  | ホテル | 普通コンクリート | 0 |  | 0.816 | 0 | 0 |  | 0.816 |  | 0.816 | m3/m2
|  |  | 高炉セメントコンクリート | 0 |  | 0 | 0 | 0.816 |  | 0 |  | 0 | m3/m2
|  |  | 型枠 | 0 |  | 1.04 | 0 | 1.04 |  | 1.04 |  | 1.04 | m2/m2
|  |  | 鉄筋 | 0 |  | 0.093 | 0 | 0.093 |  | 0.093 |  | 0.093 | t/m2
|  |  | 鉄骨 | 0 |  | 0.084 | 0 | 0.084 |  | 0.084 |  | 0.084 | t/m2
|  |  | デッキプレート | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | m2/m2
|  | 集合住宅 | 普通コンクリート | 0 |  | 0.75 | 0 | 0 |  | 0.75 |  | 0.75 | m3/m2
|  |  | 高炉セメントコンクリート | 0 |  | 0 | 0 | 0.75 |  | 0 |  | 0 | m3/m2
|  |  | 型枠 | 0 |  | 1.0425 | 0 | 1.0425 |  | 1.0425 |  | 1.0425 | m2/m2
|  |  | 鉄筋 | 0 |  | 0.136 | 0 | 0.136 |  | 0.136 |  | 0.136 | t/m2
|  |  | 鉄骨 | 0 |  | 0.052 | 0 | 0.052 |  | 0.052 |  | 0.052 | t/m2
|  |  | デッキプレート | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | m2/m2
| ◆ | 合計 | 普通コンクリート | m3/m2 | [5 empty] | 0.696 |  | 0.696
|  |  | 高炉セメントコンクリート | m3/m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 型枠 | m2/m2 | [5 empty] | 0.6675 |  | 0.6675
|  |  | 鉄筋 | t/m2 | [5 empty] | 0.078 |  | 0.078
|  |  | 鉄骨 | t/m2 | [5 empty] | 0.1 |  | 0.1
|  |  | デッキプレート | m2/m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
1-2. 導入設備に係るGHG排出量（③に算入）
|  |  |  | 導入規模 |  |  | GHG排出量
|  |  | 太陽光発電設備 | 0 | kW |  | 19.34 | kg-CO2eq/年kW |  | 0
|  |  | 蓄電池 | 0 | kWh |  | 3.33 | kg-CO2eq/年kWh |  | 0
|  |  | 評価対象の想定耐用年数 | 60 |  | 事務所,で想定(2-2も同じ）
| 1-3. 合計の計算 | [7 empty] | ② | 18.22 |  | 18.22
[9 empty] | ③ | 18.22
2. 修繕・更新・解体に係るGHG排出量
| 2-1. 評価結果のGHG排出量への置き換え | [8 empty] | kg-CO2eq/年m2 |  | kg-CO2eq/年m2
|  | Q2/2.2.1 躯体材料の耐用年数 |  | 延床面積比率 |  | ﾚﾍﾞﾙ３ | ﾚﾍﾞﾙ４ | ﾚﾍﾞﾙ５ | 採点結果 | GHG排出量 | 採点結果 | GHG排出量
|  |  | 事務所 | 1 |  | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 3 | 20.11 | 3 | 20.11
|  |  | 学校 | 0 |  | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 3 | 14.59 | 3 | 14.59
|  |  | 物販店 | 0 |  | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 3 | 8.71 | 3 | 8.71
|  |  | 飲食店 | 0 |  | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 3 | 8.71 | 3 | 8.71
|  |  | 集会所 | 0 |  | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 3 | 17.54 | 3 | 17.54
|  |  | 工場 | 0 |  | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 3 | 9.96 | 3 | 9.96
|  |  | 病院 | 0 |  | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 3 | 19.66 | 3 | 19.66
|  |  | ホテル | 0 |  | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 3 | 22.25 | 3 | 22.25
|  |  | 集合住宅 | 0 |  | 10.89 | 12.24 | 12.55 | 3 | 10.89 | 3 | 10.89
2-2. 導入設備に係るGHG排出量（③に算入）
|  |  |  | 導入規模 |  |  | GHG排出量
|  |  | 太陽光発電設備 | 0 | kW |  | 39.0067 | kg-CO2eq/年kW |  | 0
|  |  | 蓄電池 | 0 | kWh |  | 6.7023 | kg-CO2eq/年kWh |  | 0
| 2-3. 合計の計算 | [7 empty] | ② | 20.11 |  | 20.11
[9 empty] | ③ | 20.11
3. 運用時のエネルギーに係るGHG排出量 | [9 empty] | kg-CO2eq/年m2 |  | kg-CO2eq/年m2 |  | N.A.
| 3-1. 建築物の取組み（②） |  |  | 床面積 |  | 一次エネ消費量 GJ/年 |  | GHG換算係数 |  | #VALUE! | 参照値（①） | #VALUE!
|  |  |  | ㎡ |  | 参照建物① | 評価建物② | kg-CO2eq/MJ
|  |  | 非住宅部 | 7000 |  | 10850 | 5967.5 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 住宅 専有部（住戸全体） | 0 |  | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | 0 |  | 0
|  |  | 住宅 共用部 | 0 |  | 0 | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0
|  |  | 計 | 7000
| 3-2. 上記+上記以外のオンサイト手法（③） | [5 empty] | 評価建物③ |  |  | #VALUE!
|  |  | 非住宅部 | 7000 |  |  | 4340 | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 住宅 専有部（住戸全体） | 0 |  |  | #N/A | #VALUE! |  | 0
|  |  | 住宅 共用部 | 0 |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0
|  |  | 計 | 7000
売電分
| 3-3. <参考>上記+オフサイト手法（④） | [5 empty] | 評価建物④ |  |  | #VALUE!
|  |  | 非住宅部 | 7000 |  |  | 4340 | #VALUE! |  | #VALUE!
住宅 ③と同じ
4. ホールライフカーボンの計算（標準計算） | [9 empty] | kg-CO2eq/年m2 |  | kg-CO2eq/年m2
[10 empty] | GHG排出量 |  | GHG排出量
| 建設 | [8 empty] | 18.22 |  | 18.22
| 修繕・更新・解体 | [8 empty] | 20.11 |  | 20.11
| 運用 | [8 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
| 合計 | [8 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!

## 建築環境SDGsチェックリスト
建築環境SDGsチェックリスト | [8 empty] | ■建物名称 | ○○ビル
実施する
|  |  | 本チェックリストの実施有無： |  |  | バージョン | CASBEE-BD_NC_2024_v1.24 |  |  | ■使用評価マニュアル： |  |  | CASBEE-建築(新築)2024年版 | 実施しない
[14 empty] | 〇 | [9 empty] | 建築環境 SDGs 評価素点 | CASBEE評価の点数
SDGsの ゴール/ ターゲット | 建築環境SDGsチェックリストの評価項目 |  |  |  | 評価する取組み | 対象 用途 | 備考 （援用項目） | 取り組んで いない （1点） | 取り組んで いる （2点） | 積極的に 取り組んで いる（3点） | 特筆事項 | 加点 対象 | 点数 | 建物用途名 | [8 empty] | 評価 対象 判定 |  | 建物全体 | 住居宿泊 | CASBEE 評価結果 | CASBEE 評価素点 | 素点 対象外or 1～3点 |  | 加点 チェック 判定 | 小項目別 点数 | 大項目別 点数
| 大項目 |  | 小項目 | [10 empty] | 事 | 学 | 物 | 飲 | 会 | 工 | 病 | ホ | 住 |  | 1～3点 | 1 | 0 | 1～5点 | 1～3点
ゴール 1. 貧困をなくそう | ゴール1の内容はゴール12 等に集約されています
ゴール 2. 飢餓をゼロに | ゴール2の内容はゴール12 等に集約されています
ゴール 3. すべての人に健康と福祉を | 3.1 | 温熱環境 | 3.1.1 | 快適な室温を確保する | ピーク負荷時においても快適な室温を実現できるような空調システムを導入している | 全用途 | Q1.2.1.1室温 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
|  |  | 3.1.2 | 断熱性能を高める | 室外からの熱の侵入あるいは室外への熱の流出の抑制に取り組んでいる | 全用途 | Q1.2.1.2外皮性能 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 3.1.3 | 均質な温熱環境を作る | 室内空間の温度むらを無くし、快適環境を作るための細かなゾーニング空調を採用している | 学校、集合 住宅以外の 全用途 | Q1.2.1.3ゾーン別制御性 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 |  | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル |  | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
[5 empty] | 居住域の上下温度差や気流速度（残風速）を軽減するための空調方式を採用している | 全用途 | Q1.2.3空調方式 |  | ● |  |  |  |  | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2
| 3.2 | 空気・衛生環境 | 3.2.1 | 適切な換気対策をする | 空気質を高めるために建築基準法や建築物衛生法、学校環境衛生基準の換気量を上回る努力をしている | 全用途 | Q1.4.2換気 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
|  |  | 3.2.2 | 適切な湿度制御をする | 快適性、健康面を考慮した加湿、除湿が可能な工夫をしている | 全用途 | Q1.2.2湿度制御 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 3.2.3 | 室内の空気質について対策する | 化学汚染物質による空気質汚染を回避するための対策を十分に行っている | 全用途 | Q1.4.1.1化学汚染物質 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 3.2.4 | 受動喫煙を防止する | 禁煙または喫煙ブースの設置等、非喫煙者が煙に曝されないような工夫をしている | 集合住宅 以外の 全用途 | Q1.4.3.2喫煙の制御 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル |  | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 3.2.5 | 水回りの衛生を維持する | 水回りを含め清掃のしやすさ及び汚れが付きにくい素材の使用等、維持管理への配慮をしている | 全用途 | Q2.1.3.2維持管理用機能の確保 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
| 3.3 | 光・視環境 | 3.3.1 | 昼光を利用して適切な明るさを確保する | 建物外壁に設けられる窓だけでなく積極的に昼光を利用するための設備を導入している | 全用途 | Q1.3.1.3昼光利用設備 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
|  |  | 3.3.2 | 窓面のまぶしさを抑える | 窓面のグレア対策のための取組み（ブラインド、カーテン、庇の設置等）をしている | 物販店、飲食 店、集合所 以外の全用途 | Q1.3.2.1昼光制御 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 |  |  |  | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 3.3.3 | 適切な照明を備える | 対象空間の照明を細かく制御する、自動で制御する等の取組みをしている | 飲食店以外 の全用途 | Q1.3.4照明制御 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 |  | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
| 3.4 | 音環境 | 3.4.1 | 遮音・吸音性能を確保する | 空間内の静音性を確保するための工夫として、窓のサッシや壁、床に遮音・吸音性能の高い建材を使用している | 全用途 | Q1.1音環境 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 3.5 | 安全な環境の整備 | 3.5.1 | 建物の防犯対策を施す | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、取り組んでいる（該当項目1つ）、積極的に取り組んでいる（該当項目2つ以上） 〇防犯カメラや人感センサーを設置している 〇入退管理システムを導入している 〇24時間セキュリティサービスに加入している 〇管理員が常駐している | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 3 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | FALSE | 3 | 3
| 3.6 | 安心できる環境の整備 | 3.6.1 | バリアフリー対策を施す | 建築物移動等円滑化基準を満たした上で、全ての人が不自由なく建築物を利用することができる工夫をしている | 全用途 | Q2.1.1.3バリアフリー計画 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 3.7 | 院内感染予防に配慮した環境整備 | 3.7.1 | 院内感染対策を施す | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目あり） 〇各部屋が日本医療福祉設備協会「病院空調設備の設計・管理指針HEAS-02-2013」の清浄度クラスに対応する換気条件（室内圧、換気回数、最終フィルターの効率）を満たす計画となっている | 病院 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 対象外 | 病院 病院 病院: 病院; 対象 対象 対象: 対象外 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3.8 | 周辺環境への配慮 | 3.8.1 | 騒音・振動・悪臭を低減する | 騒音規制法または大規模小売店舗立地法、地域の条例等に定める現行の規制基準を大幅に下回る工夫をしている | 全用途 | LR3.3.1.1騒音 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
[5 empty] | 振動規制法や地域の条例等に定める現行の規制基準を大幅に下回る工夫をしている | 全用途 | LR3.3.1.2振動 |  | ● |  |  |  |  | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2
[5 empty] | 悪臭防止法や地域の条例等に定める特定悪臭物質の濃度の許容限度の値を満たす工夫をしている | 全用途 | LR3.3.1.3悪臭 |  | ● |  |  |  |  | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2
|  |  | 3.8.2 | 風害・日照阻害を低減する | 風害を抑制するための工夫をしている | 全用途 | LR3.3.2.1風害の抑制 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
[5 empty] | 日照阻害を抑制するための工夫をしている | 全用途 | LR3.3.2.3日照阻害の抑制 |  | ● |  |  |  |  | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2
|  |  | 3.8.3 | 光害を低減する | 屋外照明、屋内照明のうち外に漏れる光、グレアの対策となる取組みをしている | 全用途 | LR3.3.3光害の抑制 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 3.8.4 | 周辺への熱的影響を低減する | ヒートアイランド化の抑制対策等、敷地外の熱的負荷の低減に資する取組みを行っている | 全用途 | LR3.2.2温熱環境悪化の改善 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 3.8.5 | 周辺への化学物質の飛散を低減する | 環境影響を及ぼす可能性のある化学物質の使用削減に関する取組みを行っている | 全用途 | LR2.3.1有害物質を含まない材料の使用 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
ゴール 4. 質の高い教育をみんなに | 4.1 | 居住者のニーズに合わせて間取り等の変更が可能な設計上の工夫 | 4.1.1 | 家庭の学習スペースを整える | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、取り組んでいる（該当項目1つ）、積極的に取り組んでいる（該当項目2つ以上） 〇集合住宅の住戸において、独立した学習スペースがある 〇集合住宅の住戸において、共用スペースの中に学習スペース・学習コーナーを配置している 〇集合住宅の住戸において、家族のステージ変化に合わせて活用できる学習スペースの工夫がある 〇集合住宅の共用部に学習スペース・学習コーナーがある | 集合住宅 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 対象外 | 病院 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅: 集合住宅; 対象外 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象: 対象外 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4.2 | 学習に適した温熱、空気、光、音環境の整備 | 4.2.1 | 快適な室温を確保する | ピーク負荷時においても快適な室温を実現できるような空調システムを導入している | 全用途 | Q1.2.1.1室温 |  | ● |  | （3.1.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
|  |  | 4.2.2 | 断熱性能を高める | 室外からの熱の侵入あるいは室外への熱の流出の抑制に取り組んでいる | 全用途 | Q1.2.1.2外皮性能 |  | ● |  | （3.1.2の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 4.2.3 | 昼光を利用して適切な明るさを確保する | 建物外壁に設けられる窓だけでなく積極的に昼光を利用するための設備を導入している | 全用途 | Q1.3.1.3昼光利用設備 |  | ● |  | （3.3.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 4.2.4 | 適切な換気対策をする | 空気質を高めるために建築基準法や建築物衛生法、学校環境衛生基準の換気量を上回る努力をしている | 全用途 | Q1.4.2換気 |  | ● |  | （3.2.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 4.2.5 | 室内の空気質について対策する | 化学汚染物質による空気質汚染を回避するための対策を十分に行っている | 全用途 | Q1.4.1.1化学汚染物質 |  | ● |  | （3.2.3の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 4.2.6 | 遮音・吸音性能を確保する | 空間内の静音性を確保するための工夫として、窓のサッシや壁、床に遮音・吸音性能の高い建材を使用している | 全用途 | Q1.1音環境 |  | ● |  | （3.4.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
| 4.3 | 学習環境の整備 | 4.3.1 | 学校の学習スペースを整える | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目1つ以上） 〇自習室の設置 〇アクティブラーニングを行うスペースの確保 | 学校 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 対象外 | 学校 学校 学校 学校 学校 学校: 学校; 対象外 対象 対象 対象 対象 対象 対象: 対象外 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 4.3.2 | 学習に必要な設備を整える | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、取り組んでいる（該当項目1つ）、積極的に取り組んでいる（該当項目2つ以上） 〇バリアフリー新法の建築物移動等円滑化基準（最低限のレベル）を満たす（Ｑ2.1.1.3 レベル4以上） 〇可動式コンピュータ等や無線LANの整備により、授業展開に応じて児童生徒が１人１台でICTを活用する環境が整備されている 〇環境教育（新エネルギー、省エネルギー、自然共生、木材利用、資源リサイクル等）に資する建築・設備が整備されている 〇上記以外のSDGｓ教育に資する建築・設備が整備されている | 学校 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 対象外 | 学校 学校 学校 学校 学校 学校: 学校; 対象外 対象 対象 対象 対象 対象 対象: 対象外 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | #DIV/0!
| 4.4 | ユニバーサルデザイン | 4.4.1 | すべての人が教育を受けられる環境を整える | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目1つ以上） 〇バリアフリー新法の建築物移動等円滑化基準（最低限のレベル）への適合（Ｑ2.1.1.3レベル4以上） 〇LGBTに配慮したトイレの設置 | 学校 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 対象外 | 学校 学校 学校 学校 学校 学校: 学校; 対象外 対象 対象 対象 対象 対象 対象: 対象外 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
ゴール 5. ジェンダー平等を実現しよう | 5.1 | 空間のゆとり | 5.1.1 | 空間のゆとりを作る | 将来の用途変更の可能性などを考慮し、階高、空間の形状について自由度がある | 集会所以外 の全用途 | Q2.3.1空間のゆとり |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 |  | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 5.2 | 家事・子育て・介護等の負担を軽減する設計上の工夫 | 5.2.1 | 家事負担を軽減する、子育て・介護等の負担を軽減する | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、取り組んでいる（該当項目1つ）、積極的に取り組んでいる（該当項目2つ以上） ○家事負担を軽減するデザインを行っている ○子育て負担を軽減するデザインを行っている ○介護負担を軽減するデザインを行っている | 集合住宅 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 対象外 | 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅: 集合住宅; 対象外 対象 対象 対象 対象 対象 対象: 対象外 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 5.2.2 | バリアフリー対策を施す | 建築物移動等円滑化基準を満たした上で、全ての人が不自由なく建築物を利用することができる工夫をしている | 全用途 | Q2.1.1.3バリアフリー計画 |  | ● |  | （3.6.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
| 5.3 | 温冷感評価に対する性差に対応した設計上の工夫 | 5.3.1 | 個人に合わせて空調を制御する | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目あり） ○パーソナル空調の設置等、個人単位での温冷感の調整を可能とする設備等の導入 | 事務所 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 3 | 事務所: 事務所; 対象外 対象: 対象 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | FALSE | 3 | 3
| 5.4 | LGBT等に対応した設計上の工夫 | 5.4.1 | LGBTに配慮する | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目1つ以上） ○LGBT対応型トイレの設置 〇その他LGBTに配慮した設計上の工夫 | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | FALSE | 1 | 1
ゴール 6. 安全な水とトイレを世界中に | 6.1 | 節水 | 6.1.1 | 節水機器を採用する | 節水可能な仕組みを取り入れている | 全用途 | LR2.1.1節水 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 6.2 | 雨水・雑排水の利用 | 6.2.1 | 雨水・雑排水を利用する | 雨水、雑排水の利用に関する取組みをしている | 全用途 | LR2.1.2雨水利用・雑排水等の利用 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 6.3 | 雨水浸透 | 6.3.1 | 雨水の浸透に努める | 雨水の地下浸透対策を実施している | 全用途 | LR3.2.3.1雨水排水負荷低減 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 1.5
|  |  | 6.3.2 | 地下水系に配慮する | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目1つ以上） ○地下水流動の阻害を減らす工夫 〇敷地内の積極的な緑化 | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | FALSE | 1
| 6.4 | 土壌汚染対策 | 6.4.1 | 土壌汚染を防ぐ | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目1つ以上） ○土壌汚染調査の実施 ○汚染土壌の掘削除去 | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | FALSE | 1 | 1
| 6.5 | 汚水浄化 | 6.5.1 | 汚水を正しく処理する | 水質汚濁防止法や下水道法、地域公共団体等で定める排出基準値を大幅に下回る工夫をしている | 全用途 | LR3.2.3.2汚水処理負荷抑制 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 6.6 | 衛生的な水回り環境を維持可能とする設計上の工夫 | 6.6.1 | 水回りの衛生を維持する | 水回りを含め清掃のしやすさ及び汚れが付きにくい素材の使用等、維持管理への配慮をしている | 全用途 | Q2.1.3.2維持管理用機能の確保 |  | ● |  | （3.2.5の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 6.7 | 給排水設備の信頼性確保 | 6.7.1 | 給排水設備の定期点検を実施する | 給排水・衛生設備の信頼性向上に向けた取組みを行っている | 全用途 | Q2.2.4.2給排水・衛生設備 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
ゴール 7. エネルギーをみんなに そしてクリーンに | 7.1 | 省エネルギーに資する設計上の工夫 | 7.1.1 | 熱負荷の削減に取り組む | 冷暖房の使用エネルギー量削減に資する熱負荷抑制に関する取組みを行っている | 全用途 | LR1.1建物外皮の熱負荷抑制 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
|  |  | 7.1.2 | 自然エネルギーの直接利用に取り組む | 自然エネルギーを直接利用することが可能な機器・システムの導入やデザイン上の工夫をしている | 全用途 | LR1.2自然エネルギー利用 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 7.1.3 | 省エネ性能の高い設備機器・システムを採用する | エネルギー消費を大幅に削減することが可能な設備機器・システムを導入している | 全用途 | LR1.3設備システムの高効率化 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3.5 | 0 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
| 7.2 | 創エネルギーに資する設計上の工夫 | 7.2.1 | 創エネに取り組む | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、取り組んでいる（該当項目1つ）、積極的に取り組んでいる（該当項目2つ以上） 〇太陽熱利用（温水利用）等 〇太陽光利用（電力利用）等 〇未利用熱利用（地中熱利用/井水利用/河川水利用ヒートポンプ）等 〇その他（バイオマス、その他のオンサイト再エネ） 〇オフサイト再エネ（LR1.3「設備システムの高効率化」で評価対象としている取組みに限る） | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 7.3 | 蓄エネルギーに資する設計上の工夫 | 7.3.1 | 蓄エネに取り組む | 再生可能エネルギーの活用を推進させる蓄エネに関する設備機器・システムを導入している。 | 全用途 | LR1.4.3 非化石エネルギーの導入拡大 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 7.4 | 分散型エネルギーシステムとの連携 | 7.4.1 | 地域における分散型エネルギーシステムと連携する | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、取り組んでいる（該当項目1つ）、積極的に取り組んでいる（該当項目2つ以上） ○面的（建物群/需給連携）利用に関する取組みの有無 ○地域への非常用電源の提供（BCP対応も評価対象） ○CEMSの導入 ○再生可能エネルギー/未利用熱の積極的な活用 | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 7.5 | エネルギーマネジメントシステムの導入 | 7.5.1 | エネルギーを管理する | エネルギーの効率的な運用を目的としたモニタリングの実施やHEMS、BEMSの設置等の取組みを行っている | 全用途 | LR1.4.1モニタリング、LR1.4.2運用管理体制 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 7.6 | LCP、BCP、非常用エネルギーの確保 | 7.6.1 | 非常時にエネルギーを確保する | 非常時（停電時）の電源確保に向けた取組みを行っている（非常用発電設備・無停電電源設備を備えているか、地下空間への設置を避けているか等） | 全用途 | Q2.2.4.3電気設備 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 7.7 | ZEH、ZEBに向けた取組み | 7.7.1 | ZEH、ZEB化に取り組む | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目あり） ○ZEH Ready、ZEB Ready以上の取組みがなされている | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | FALSE | 1 | 1
| 7.8 | LCCMに向けた取組み、エネルギー消費、GHG削減への継続的取組み | 7.8.1 | カーボンニュートラルに向けて取り組む | 建物のホールライフカーボンを削減する取組みを行っている | 全用途 | LR3.1地球温暖化への配慮 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | #VALUE!
ゴール 8. 働きがいも経済成長も | 8.1 | 知的生産性を高める環境を創出する工夫 | 8.1.1 | 知的生産性を高める場を創る | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、取り組んでいる（該当項目1つ）、積極的に取り組んでいる（該当項目2つ以上） ○知的生産性を高めるという観点を考慮して計画・整備した集中しやすいスペースの有無 ○知的生産性を高めるという観点を考慮して計画・整備したインフォーマルなコミュニケーションスペースの有無 ○知的生産性を高めるという観点を考慮して計画・整備したリフレッシュスペース、リラクゼーションスペースの有無 | 事務所 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 3 | 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所: 事務所; 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象: 対象 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | FALSE | 3 | 3
| 8.2 | 建物利用者の健康性・快適性・安全性への配慮 | 8.2.1 | 快適な室温を確保する | ピーク負荷時においても快適な室温を実現できるような空調システムを導入している | 全用途 | Q1.2.1.1室温 |  | ● |  | （3.1.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
|  |  | 8.2.2 | 断熱性能を高める | 室外からの熱の侵入あるいは室外への熱の流出の抑制に取り組んでいる | 全用途 | Q1.2.1.2外皮性能 |  | ● |  | （3.1.2の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 8.2.3 | 昼光を利用して適切な明るさを確保する | 建物外壁に設けられる窓だけでなく積極的に昼光を利用するための設備を導入している | 全用途 | Q1.3.1.3昼光利用設備 |  | ● |  | （3.3.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 8.2.4 | 適切な換気対策をする | 空気質を高めるために建築基準法や建築物衛生法、学校環境衛生基準の換気量を上回る努力をしている | 全用途 | Q1.4.2換気 |  | ● |  | （3.2.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 8.2.5 | 室内の空気質について対策する | 化学汚染物質による空気質汚染を回避するための対策を十分に行っている | 全用途 | Q1.4.1.1化学汚染物質 |  | ● |  | （3.2.3の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 8.2.6 | 遮音・吸音性能を確保する | 空間内の静音性を確保するための工夫として、窓のサッシや壁、床に遮音・吸音性能の高い建材を使用している | 全用途 | Q1.1音環境 |  | ● |  | （3.4.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
| 8.3 | 住宅、建築物の生産、廃棄の各段階における廃棄物の発生量軽減に向けた工夫 | 8.3.1 | 材料使用量を削減する | 強度が高い材料を使用し、材料使用量を削減する対策を講じている | 全用途 | LR2.2.1材料使用量の削減 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
|  |  | 8.3.2 | 建築躯体等を継続して使用する | 既存建築躯体を再利用している | 全用途 | LR2.2.2既存建築躯体等の継続使用 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 8.3.3 | 躯体材料においてリサイクル材を使用する | 構造耐力上主要な部分にリサイクル材資材を用いている | 全用途 | LR2.2.3躯体材料におけるリサイクル材の使用 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 8.3.4 | 躯体材料以外においてリサイクル材を使用する | 躯体材料以外の部分にリサイクル材資材を用いている | 全用途 | LR2.2.4躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 8.3.5 | 持続可能な森林から産出された木材を使用する | 持続可能な森林から産出された木材を使用している | 全用途 | LR2.2.5持続可能な森林から産出された木材 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 8.3.6 | 部材の再利用可能性向上へ取り組む | 解体廃棄時におけるリサイクルを促進する対策として、分別の容易性などの取組みをしている | 全用途 | LR2.2.6部材の再利用可能性向上への取組み |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
| 8.4 | 住宅・建築物の長寿命化に対する工夫 | 8.4.1 | 躯体材料を長く使う | 大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長させるための必要な対策を講じている | 全用途 | Q2.2.2.1躯体材料の耐用年数 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
|  |  | 8.4.2 | 外装仕上げ材を長く使う | 外壁仕上げ材の補修必要間隔を長くするための工夫をしている | 全用途 | Q2.2.2.2外壁仕上げ材の補修必要間隔 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 8.4.3 | 内装仕上げ材を長く使う | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔を長くするための工夫をしている | 全用途 | Q2.2.2.3主要内装仕上げ材の更新必要間隔 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 8.4.4 | 空調換気ダクトを長く使う | 空調及び空調換気ダクトの更新必要間隔を長くするための工夫をしている | 全用途 | Q2.2.2.4空調換気ダクトの更新必要間隔 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 8.4.5 | 空調・給排水配管を長く使う | 空調・給排水配管の更新必要間隔を長くするための工夫をしている | 全用途 | Q2.2.2.5空調・給排水配管の更新必要間隔 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 8.4.6 | 主要設備機器を長く使う | 主要設備機器の更新・交換などの必要間隔を長くするための工夫をしている | 全用途 | Q2.2.2.6主要設備機器の更新必要間隔 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 8.4.7 | 自然災害に耐える | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目1つ以上） ○ハザードマップ等により、敷地のハザードを確認 ○その他、自然災害に対するレジリエンス性向上に関する取組み | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | FALSE | 1
|  |  | 8.4.8 | 防火性能を向上させる | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目あり） ○火災に耐えうる先進的な取組みをしている | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 3 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | FALSE | 3
| 8.5 | 地域材の積極的利用 | 8.5.1 | 地域資源の活用に取り組む | 地域性のある素材の使用（構造材、内装材、外装材、外構等へ）に関する工夫をしている | 全用途 | Q3.3.1地域性への配慮、快適性の向上-Ⅰ 2)及びQ3.2まちなみ・景観への配慮 4) | ● |  |  |  |  | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | 1 | 1
ゴール 9. 産業と技術革新の基盤をつくろう | 9.1 | 現場における最先端技術や建材の積極的活用を通じた新技術開発の機運の醸成 | 9.1.1 | 最新の技術を導入する | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、取り組んでいる（該当項目1つ）、積極的に取り組んでいる（該当項目2つ以上） ○最新の技術を利用した建材の採用（再帰性日射反射フィルム 等） ○最新の技術を利用した設備の採用（設備のIoT化 等） ○最新の技術を利用したシステムの採用（BIMを活用したライフサイクルマネジメントシステム 等） ○その他（AIの活用 等） | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | FALSE | 1 | 1
|  |  | 9.1.2 | 建物のスマート化に取り組む | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、取り組んでいる（該当項目1つ）、積極的に取り組んでいる（該当項目2つ以上） ○5G対応を含む高速、大容量、低遅延情報システムの導入 ○AIを活用したHEMS / BEMSデータの解析に基づく設備の最適運用 ○CEMSとの連携 | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | FALSE | 1
| 9.2 | コミュニケーション・リラクゼーション・リフレッシュスペース等の確保 | 9.2.1 | リフレッシュスペースを確保する | 快適なオフィス生活に必要なリフレッシュスペース等の工夫をしている | 事務所、物 販店、工場 | Q2.1.2.2リフレッシュスペース |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所: 事務所; 事務所 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店 物販店: 物販店; 事務所 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場: 工場; 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象: 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2.5
|  |  | 9.2.2 | コミュニケーションスペースを確保する | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目1つ以上） ○知的生産性を高めるという観点を考慮して計画・整備したフォーマルなコミュニケーションスペースの有無 ○知的生産性を高めるという観点を考慮して計画・整備したインフォーマルなコミュニケーションスペースの有無 | 事務所 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 3 | 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所: 事務所; 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象: 対象 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | FALSE | 3
| 9.3 | 情報通信技術へのアクセス | 9.3.1 | 先進的な通信技術を採用する | 快適な通信環境設備を導入している | 事務所、工 場、ホテル 、集合住宅 | Q2.1.1.2高度情報通信設備対応 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所 事務所: 事務所; 事務所 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場 工場: 工場; 事務所 ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル ホテル: ホテル; 事務所 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅: 集合住宅; 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象: 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 9.4 | レジリエントデザインの導入 | 9.4.1 | 内部設備を守る | 内部設備保護等に関する取組みを行っている | 全用途 | Q2.2.1.1耐震性（建物の壊れにくさ）、Q2.2.1.2免震・制震・制振（内部設備保護） |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
|  |  | 9.4.2 | 空調・換気設備のレジリエンス性を確保する | 空調・換気設備の信頼性向上に向けた取組みを行っている | 全用途 | Q2.2.4.1空調・換気設備 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 9.4.3 | 給排水・衛生設備のレジリエンス性を確保する | 給排水・衛生設備の信頼性向上に向けた取組みを行っている | 全用途 | Q2.2.4.2給排水・衛生設備 |  | ● |  | （6.7.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 9.4.4 | 電気設備のレジリエンス性を確保する | 非常時（停電時）の電源確保に向けた取組みを行っている（非常用発電設備・無停電電源設備を備えているか、地下空間への設置を避けているか等） | 全用途 | Q2.2.4.3電気設備 |  | ● |  | （7.6.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 9.4.5 | 機械・配管支持方法のレジリエンス性を確保する | 機械・配管支持の信頼性向上に向けた取組みを行っている | 全用途 | Q2.2.4.4機械・配管支持方法 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 9.4.6 | 通信配線のレジリエンス性を確保する | 通信情報設備の信頼性向上に向けた取組みを行っている | 全用途 | Q2.2.4.5通信・情報設備 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
| 9.5 | 敷地のハザードの確認 | 9.5.1 | 敷地のハザードを確認し、情報を共有する | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目1つ以上） ○ハザードマップ等により、敷地のハザードを確認 ○デジタルサイネージ等を活用した災害に関する情報共有・発信 | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | FALSE | 1 | 1
| 9.6 | 地震・火災・風水害等に耐えうる性能の確保 | 9.6.1 | 防災に関する最新の技術を採用する | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、取り組んでいる（該当項目1つ）、積極的に取り組んでいる（該当項目2つ以上） ○地震に対する工夫（最新の免震、制震（制振）等） ○火災に対する工夫（最新の不燃材の採用等） 〇風水害に対する工夫（CFD技術を用いた風水害被害を最小化するデザインの採用） ○その他の災害に関する工夫 | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
ゴール 10. 人や国の不平等をなくそう | ゴール10の内容はゴール5 等に集約されています
ゴール 11. 住み続けられるまちづくりを | 11.1 | 環境性能を確保した上での合理的な設計・施工によるローコスト化 | 11.1.1 | 建物の基本的な環境性能を確保する | 空間内の音が外部へと漏れないようにする工夫として、窓のサッシや壁、床に遮音性能の高い建材を使用している | 全用途 | Q1.1音環境 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2.5
[5 empty] | ピーク負荷時においても快適な室温を実現できるような空調システムを導入している | 全用途 | Q1.2.1.1室温 |  | ● |  |  |  |  | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2
[5 empty] | 室外からの熱の侵入あるいは室外への熱の流出を抑制する工夫をしている | 全用途 | Q1.2.1.2外皮性能 |  | ● |  |  |  |  | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2
[5 empty] | 建物外壁に設けられる窓だけでなく積極的に昼光を利用するための設備を導入している | 全用途 | Q1.3.1.3昼光利用設備 |  | ● |  |  |  |  | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2
[5 empty] | 化学汚染物質による空気質汚染を回避するための対策を十分に行っている | 全用途 | Q1.4.1.1化学汚染物質 |  | ● |  |  |  |  | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2
[5 empty] | 空気質を高めるために建築基準法や建築物衛生法、学校環境衛生基準の換気量を上回る努力をしている | 全用途 | Q1.4.2換気 |  | ● |  |  |  |  | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2
|  |  | 11.1.2 | 建物の基本的な環境性能を確保しつつ、ライフサイクルコストを低減させる | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、取り組んでいる（該当項目1つ）、積極的に取り組んでいる（該当項目2つ以上） ○建設時における費用低減の取組み ○運用時における費用低減の取組み ○修繕・更新時における費用低減の取組み | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 3 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | FALSE | 3
| 11.2 | 交通事故防止、公共交通との連携 | 11.2.1 | 自動車利用による交通量や事故を減らす | 建物利用者の自動車以外の交通手段の利用を促す取組みや、適切な駐車スペースを確保する取組み、駐車場出入り口の安全性に配慮する取組みを行っている | 全用途 | LR3.2.3.3交通負荷抑制 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 11.3 | パブリックインボルブメント | 11.3.1 | 地域住民の参加を促す | 建物の運営・管理に関して地域住民の参加を促す取組みをしている | 全用途 | Q3.3.1地域性への配慮、快適性の向上-V | ● |  |  |  |  | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | 1 | 1
| 11.4 | 周辺環境への負荷削減 | 11.4.1 | 大気汚染防止に貢献する | 大気汚染防止法、低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドラインまたは地域の条例等で定める排出基準を大幅に下回る工夫をしている | 全用途 | LR3.2.1大気汚染防止 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 1.75
|  |  | 11.4.2 | 汚水を正しく処理する | 水質汚濁防止法や下水道法、地域公共団体等で定める排出基準値を大幅に下回る工夫をしている | 全用途 | LR3.2.3.2汚水処理負荷抑制 |  | ● |  | （6.5.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 11.4.3 | 雨水の流出を抑制する | 雨水の一次貯留や地下浸透など、流出抑制対策を行っている | 全用途 | LR3.2.3.1雨水排水負荷低減 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 11.4.4 | 土壌汚染を防ぐ | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目1つ以上） ○土壌汚染調査の実施 ○汚染土壌の掘削除去 | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | ● |  |  | （6.4.1の採点により自動転記） |  | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | FALSE | 1
| 11.5 | レジリエントデザインの導入 | 11.5.1 | 内部設備を守る | 内部設備保護等に関する取組みを行っている | 全用途 | Q2.2.1.1耐震性（建物の壊れにくさ）、Q2.2.1.2免震・制震・制振（内部設備保護） |  | ● |  | （9.4.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
|  |  | 11.5.2 | 空調・換気設備のレジリエンス性を確保する | 空調・換気設備の信頼性向上に向けた取組みを行っている | 全用途 | Q2.2.4.1空調・換気設備 |  | ● |  | （9.4.2の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 11.5.3 | 給排水・衛生設備のレジリエンス性を確保する | 給排水・衛生設備の信頼性向上に向けた取組みを行っている | 全用途 | Q2.2.4.2給排水・衛生設備 |  | ● |  | （6.7.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 11.5.4 | 電気設備のレジリエンス性を確保する | 非常時（停電時）の電源確保に向けた取組みを行っている（非常用発電設備・無停電電源設備を備えているか、地下空間への設置を避けているか等） | 全用途 | Q2.2.4.3電気設備 |  | ● |  | （7.6.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 11.5.5 | 機械・配管支持方法のレジリエンス性を確保する | 機械・配管支持の信頼性向上に向けた取組みを行っている | 全用途 | Q2.2.4.4機械・配管支持方法 |  | ● |  | （9.4.5の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 11.5.6 | 通信配線のレジリエンス性を確保する | 通信情報設備の信頼性向上に向けた取組みを行っている | 全用途 | Q2.2.4.5通信・情報設備 |  | ● |  | （9.4.6の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
| 11.6 | 敷地のハザードの確認 | 11.6.1 | 敷地のハザードを確認し、情報を共有する | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目1つ以上） ○ハザードマップ等により、敷地のハザードを確認 ○デジタルサイネージ等を活用した災害に関する情報共有・発信 | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | ● |  |  | （9.5.1の採点により自動転記） |  | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | FALSE | 1 | 1
| 11.7 | 敷地の防犯対策 | 11.7.1 | 敷地・外構の防犯対策を施す | 敷地・外構において、防犯性能を高めるための対策を行っている | 全用途 | Q3.3.1地域性への配慮、快適性の向上-Ⅳ | ● |  |  |  |  | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | 1 | 1
| 11.8 | まちなみ・景観への配慮した建築計画 | 11.8.1 | 良好なまちなみ・景観形成に取り組む | 周辺のまちなみや景観に対する取組み（地域の特性に適した素材の利用、植栽による良好な景観の形成 等）を行っている | 全用途 | Q3.2まちなみ・景観への配慮 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 11.9 | 生物多様性への配慮、生態系保全に配慮した外構の計画 | 11.9.1 | 生物環境を守る | 生物環境の保全と創出に関する配慮をしている | 全用途 | Q3.1生物環境の保全と創出 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 11.10 | 周辺環境への配慮 | 11.10.1 | 騒音・振動・悪臭を低減する | 騒音規制法または大規模小売店舗立地法、地域の条例等に定める現行の規制基準を大幅に下回る工夫をしている | 全用途 | LR3.3.1.1騒音 |  | ● |  | （3.8.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
[5 empty] | 振動規制法や地域の条例等に定める現行の規制基準を大幅に下回る工夫をしている | 全用途 | LR3.3.1.2振動 |  | ● |  |  |  |  | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2
[5 empty] | 悪臭防止法や地域の条例等に定める特定悪臭物質の濃度の許容限度の値を満たす工夫をしている | 全用途 | LR3.3.1.3悪臭 |  | ● |  |  |  |  | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2
|  |  | 11.10.2 | 風害・日照阻害を低減する | 風害を抑制するための工夫をしている | 全用途 | LR3.3.2.1風害の抑制 |  | ● |  | （3.8.2の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
[5 empty] | 日照阻害を抑制するための工夫をしている | 全用途 | LR3.3.2.3日照阻害の抑制 |  | ● |  |  |  |  | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2
|  |  | 11.10.3 | 光害を低減する | 屋外照明および屋内照明のうち外に漏れる光、グレアの対策となる取組みをしている | 全用途 | LR3.3.3光害の抑制 |  | ● |  | （3.8.3の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 11.10.4 | 周辺への熱的影響を低減する | ヒートアイランド化の抑制対策等、敷地外の熱的負荷の低減に資する取組みを行っている | 全用途 | LR3.2.2温熱環境悪化の改善 |  | ● |  | （3.8.4の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 11.10.5 | 周辺への化学物質の飛散を低減する | 環境影響を及ぼす可能性のある化学物質の使用削減に関する取組みを行っている | 全用途 | LR2.3.1有害物質を含まない材料の使用 |  | ● |  | （3.8.5の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
| 11.11 | コミュニケーションスペースの確保 | 11.11.1 | 空間・施設機能を提供する | 空間・施設の提供などにより地域に貢献する工夫をしている | 全用途 | Q3.3.1地域性への配慮、快適性の向上 Ⅱ |  |  | ● |  |  | 3 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 4 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | FALSE | 3 | 3
| 11.12 | 都市のスマート化と連携する建築計画 | 11.12.1 | 建物のスマート化に取り組む | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、取り組んでいる（該当項目1つ）、積極的に取り組んでいる（該当項目2つ以上） ○5G対応を含む高速、大容量、低遅延情報システムの導入 ○AIを活用したHEMS / BEMSデータの解析に基づく設備の最適運用 ○CEMSとの連携 | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | ● |  |  | （9.1.2の採点により自動転記） |  | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | FALSE | 1 | 1
| 11.13 | 地域材の積極的利用 | 11.13.1 | 地域資源の活用に取り組む | 地域性のある素材の使用（構造材、内装材、外装材、外構等へ）に関する工夫をしている | 全用途 | Q3.3.1地域性への配慮、快適性の向上-Ⅰ 2)及びQ3.2まちなみ・景観への配慮 4) | ● |  |  | （8.5.1の採点により自動転記） |  | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | 1 | 1
| 11.14 | 住宅・建築物の環境性能評価・認証 | 11.14.1 | 環境配慮建築のラベリング・認証を活用する | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目あり） 〇環境配慮建築を示すラベリング・認証制度の積極的な活用（CASBEE-建築（新築）以外のCASBEEツール、BELS、各種性能表示 等） | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 3 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | FALSE | 3 | 3
| 11.15 | 地域の歴史性の継承 | 11.15.1 | 歴史を継承する | 歴史的な建築空間や既存の自然環境を保存、復元、再生し、地域の歴史性を継承している | 全用途 | Q3.3.1地域性への配慮、快適性の向上-Ⅰ 1)及びQ3.2まちなみ・景観への配慮 3) |  |  | ● |  |  | 3 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | 3 | 3
ゴール 12. つくる責任 つかう責任 | 12.1 | 住宅・建築物の長寿命化に資する性能、取組み | 12.1.1 | 躯体材料を長く使う | 大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長させるための必要な対策を講じている | 全用途 | Q2.2.2.1躯体材料の耐用年数 |  | ● |  | （8.4.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
|  |  | 12.1.2 | 外装仕上げ材を長く使う | 外壁仕上げ材の補修必要間隔を長くするための工夫をしている | 全用途 | Q2.2.2.2外壁仕上げ材の補修必要間隔 |  | ● |  | （8.4.2の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 12.1.3 | 内装仕上げ材を長く使う | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔を長くするための工夫をしている | 全用途 | Q2.2.2.3主要内装仕上げ材の更新必要間隔 |  | ● |  | （8.4.3の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 12.1.4 | 空調換気ダクトを長く使う | 空調及び空調換気ダクトの更新必要間隔を長くするための工夫をしている | 全用途 | Q2.2.2.4空調換気ダクトの更新必要間隔 |  | ● |  | （8.4.4の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 12.1.5 | 空調・給排水配管を長く使う | 空調・給排水配管の更新必要間隔を長くするための工夫をしている | 全用途 | Q2.2.2.5空調・給排水配管の更新必要間隔 |  | ● |  | （8.4.5の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 12.1.6 | 主要設備機器を長く使う | 主要設備機器の更新・交換などの必要間隔を長くするための工夫をしている | 全用途 | Q2.2.2.6主要設備機器の更新必要間隔 |  | ● |  | （8.4.6の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 12.1.7 | 自然災害に耐える | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目1つ以上） ○ハザードマップ等により、敷地のハザードを確認 ○その他、自然災害に対するレジリエンス性向上に関する取組み | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | ● |  |  | （8.4.7の採点により自動転記） |  | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | FALSE | 1
|  |  | 12.1.8 | 防火性能を向上させる | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目あり） ○火災に耐える先進的な取組みをしている | 全用途 | 建築環境SDGs独自 |  |  | ● | （8.4.8の採点により自動転記） |  | 3 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | FALSE | 3
| 12.2 | 持続可能な資源の活用 | 12.2.1 | 持続可能な森林から木材を調達する | 持続可能な森林から産出された木材を使用している | 全用途 | LR2.2.5持続可能な森林から産出された木材の使用 |  | ● |  | （8.3.5の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2.5
|  |  | 12.2.2 | 地域資源の活用に取り組む | 地域性のある素材の使用（構造材、内装材、外装材、外構等へ）に関する工夫をしている | 全用途 | Q3.3.1地域性への配慮、快適性の向上-Ⅰ 2)及びQ3.2まちなみ・景観への配慮 4) |  |  | ● | （8.5.1の採点により自動転記） |  | 3 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 5 |  | 5 | 3 | 3 | 3 | FALSE | 3
| 12.3 | 定期点検 | 12.3.1 | 空調配管を維持管理する | 空調配管の更新・修繕を考慮した工夫をしている | 全用途 | Q2.3.3.1空調配管の更新性 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
|  |  | 12.3.2 | 給排水管を維持管理する | 給排水管の更新・修繕を考慮した工夫をしている | 全用途 | Q2.3.3.2給排水管の更新性 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 12.3.3 | 電気配線を維持管理する | 電気配線の更新・修繕を考慮した工夫をしている | 全用途 | Q2.3.3.3電気配線の更新性 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 12.3.4 | 通信配線を維持管理する | 通信配線の更新・修繕を考慮した工夫をしている | 全用途 | Q2.3.3.4通信配線の更新性 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 12.3.5 | 設備機器を維持管理する | 建物機能を維持したまま更新・修繕ができる工夫をしている | 全用途 | Q2.3.3.5設備機器の更新性 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 12.3.6 | バックアップスペースを確保する | バックアップ設備設置のためのスペースを確保している | 全用途 | Q2.3.3.6バックアップスペースの確保 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
| 12.4 | 生産・解体時の廃棄物の削減 | 12.4.1 | 材料を適切に管理する | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目1つ以上） ○トレーサビリティの確保 ○BIMを用いた数量管理の実施 | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 3 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | FALSE | 3 | 2.1667
|  |  | 12.4.2 | 材料使用量を削減する | 強度が高い材料を使用し、材料使用量を削減する対策を講じている | 全用途 | LR2.2.1材料使用量の削減 |  | ● |  | （8.3.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 12.4.3 | 建築躯体等を継続して使用する | 既存建築躯体を再利用している | 全用途 | LR2.2.2既存建築躯体等の継続使用 |  | ● |  | （8.3.2の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 12.4.4 | 躯体材料においてリサイクル材を 使用する | 構造耐力上主要な部分にリサイクル材資材を用いている | 全用途 | LR2.2.3躯体材料におけるリサイクル材の使用 |  | ● |  | （8.3.3の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 12.4.5 | 躯体材料以外においてリサイクル材を使用する | 躯体材料以外の部分にリサイクル材資材を用いている | 全用途 | LR2.2.4躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 |  | ● |  | （8.3.4の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 12.4.6 | 部材の再利用可能性向上へ取り組む | 解体廃棄時におけるリサイクルを促進する対策として、分別の容易性などの取組みをしている | 全用途 | LR2.2.6部材の再利用可能性向上への取組み |  | ● |  | （8.3.6の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
| 12.5 | 運用時のGHG排出量の削減、水使用量の削減、モニタリング、エネルギーマネジメント | 12.5.1 | 節水機器を採用する | 節水可能な仕組みを取り入れている | 全用途 | LR2.1.1節水 |  | ● |  | （6.1.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
|  |  | 12.5.2 | 空気質を管理する | 空気質を適正に維持するためにCO2濃度を監視・管理している | 全用途 | Q1.4.3.1 CO2の監視 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 |  |  |  | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 12.5.3 | 廃棄物の発生を抑える | 建物運用時における廃棄物の発生抑制、分別措置、減容・減量化の取組みを行っている | 全用途 | LR3.2.3.4廃棄物処理負荷抑制 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 12.5.4 | エネルギーを管理する | エネルギーの効率的な運用を目的としたモニタリングの実施やHEMS、BEMSの設置等の取組みを行っている。 | 全用途 | LR1.4効率的運用 |  | ● |  | （7.5.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
| 12.6 | 有害物質を含有する建材の使用削減 | 12.6.1 | 汚水を正しく処理する | 水質汚濁防止法や下水道法、地域公共団体等で定める排出基準値を大幅に下回る工夫をしている | 全用途 | LR3.2.3.2汚水処理負荷抑制 |  | ● |  | （6.5.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 1.75
|  |  | 12.6.2 | 大気汚染防止に貢献する | 大気汚染防止法、低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドラインまたは地域の条例等で定める排出基準を大幅に下回る工夫をしている | 全用途 | LR3.2.1大気汚染防止 |  | ● |  | （11.4.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 12.6.3 | 土壌汚染を防ぐ | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目1つ以上） ○土壌汚染調査の実施 ○汚染土壌の掘削除去 | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | ● |  |  | （6.4.1の採点により自動転記） |  | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | FALSE | 1
|  |  | 12.6.4 | 周辺への化学物質の飛散を低減する | 環境影響を及ぼす可能性のある化学物質の使用削減に関する取組みをしている | 全用途 | LR2.3.1有害物質を含まない材料の使用 |  | ● |  | （3.8.5の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
| 12.7 | 建設・運用・廃棄時のGHG排出量の削減 | 12.7.1 | カーボンニュートラルに向けて取り組む | 建物のホールライフカーボンを削減する取組みを行っている | 全用途 | LR3.1地球温暖化への配慮 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | （7.8.1の採点により自動転記） |  | #VALUE! | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | #VALUE!
| 12.8 | サプライチェーンを意識した資材調達 | 12.8.1 | 生産・流通過程における経済性、社会性、環境性を考慮した資材・建材の調達に取り組む | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、取り組んでいる（該当項目1つ）、積極的に取り組んでいる（該当項目2つ以上） 〇経済面に配慮して調達を行っている（CSV（Creating Shared Value）の視点に立った正当な対価の支払い等） 〇社会緬に配慮して調達を行っている（調達先の労働環境の確認等） ○環境面に配慮して調達を行っている（グリーン調達ガイドラインに沿った資材調達等） | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 3 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | FALSE | 3 | 3
ゴール 13. 気候変動に具体的な対策を | 13.1 | 建物のホールライフカーボンの低減 | 13.1.1 | カーボンニュートラルに向けて取り組む | 建物のホールライフカーボンを削減する取組みを行っている | 全用途 | LR3.1地球温暖化への配慮 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | （7.8.1の採点により自動転記） |  | #VALUE! | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | #VALUE!
| 13.2 | 都市空間の暑熱化の抑制 | 13.2.1 | 周辺への熱的影響を低減する | ヒートアイランド化の抑制対策等、敷地外の熱的負荷の低減に資する取組みを行っている | 全用途 | LR3.2.2温熱環境悪化の改善 |  | ● |  | （3.8.4の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 13.3 | 異常気象が建物に及ぼす影響の抑制 | 13.3.1 | 台風・飛来物対策、水害対策、土砂災害対策をする | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、取り組んでいる（該当項目1つ）、積極的に取り組んでいる（該当項目2つ以上） ○今後増大する可能性のある強風被害に対する備えを行っている（建築基準法以上の設計、合わせガラス・雨戸・シャッター等の開口部の飛来物対策） ○今後増大する可能性のあるの水害に対する備えを行っている（被災の可能性が低い地域、電気設備等の配慮、避難方法の確認） ○今後増大する可能性のある土砂災害に対する備えを行っている（被災の可能性が低い地域、避難方法の確認） ○災害時の高齢者等弱者の避難への対応（余裕を持った避難勧告の実施、移動方法、薬等の準備 等） | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | FALSE | 2 | 1.5
|  |  | 13.3.2 | 敷地のハザードを確認し、情報を共有する | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目1つ以上） ○ハザードマップ等により、敷地のハザードを確認 ○デジタルサイネージ等を活用した災害に関する情報共有・発信 | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | ● |  |  | （9.5.1の採点により自動転記） |  | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | FALSE | 1
| 13.4 | 気候変動が建物利用者に及ぼす影響の抑制 | 13.4.1 | 快適な室温を確保する | ピーク負荷時においても快適な室温を実現できるような空調システムを導入している | 全用途 | Q1.2.1.1室温 |  | ● |  | （3.1.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
|  |  | 13.4.2 | 断熱性能を高める | 室外からの熱の侵入あるいは室外への熱の流出を抑制する工夫をしている | 全用途 | Q1.2.1.2外皮性能 |  | ● |  | （3.1.2の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 13.4.3 | 均質な温熱環境を作る | 室内空間の温度むらを無くし、快適環境を作るための細かなゾーニング空調を採用している | 学校、集合 住宅以外の 全用途 | Q1.2.1.3ゾーン別制御性 |  | ● |  | （3.1.3の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 |  | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル |  | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
[5 empty] | 居住域の上下温度差や気流速度（残風速）を軽減するための空調方式を採用している | 全用途 | Q1.2.3空調方式 |  | ● |  |  |  |  | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2
| 13.5 | レジリエントデザインの導入 | 13.5.1 | 内部設備を守る | 内部設備保護等に関する取組みを行っている。 | 全用途 | Q2.2.1.1耐震性（建物の壊れにくさ）、Q2.2.1.2免震・制震・制振（内部設備保護） |  | ● |  | （9.4.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
|  |  | 13.5.2 | 空調・換気設備のレジリエンス性を確保する | 空調・換気設備の信頼性向上に向けた取組みを行っている | 全用途 | Q2.2.4.1空調・換気設備 |  | ● |  | （9.4.2の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 13.5.3 | 給排水・衛生設備のレジリエンス性を確保する | 給排水・衛生設備の信頼性向上に向けた取組みを行っている | 全用途 | Q2.2.4.2給排水・衛生設備 |  | ● |  | （6.7.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 13.5.4 | 電気設備のレジリエンス性を確保する | 非常時（停電時）の電源確保に向けた取組みを行っている（非常用発電設備・無停電電源設備を備えているか、地下空間への設置を避けているか等） | 全用途 | Q2.2.4.3電気設備 |  | ● |  | （7.6.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 13.5.5 | 機械・配管支持方法のレジリエンス性を確保する | 機械・配管支持の信頼性向上に向けた取組みを行っている | 全用途 | Q2.2.4.4機械・配管支持方法 |  | ● |  | （9.4.5の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
|  |  | 13.5.6 | 通信配線のレジリエンス性を確保する | 通信情報設備の信頼性向上に向けた取組みを行っている | 全用途 | Q2.2.4.5通信・情報設備 |  | ● |  | （9.4.6の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2
ゴール 14. 海の豊かさを守ろう | ゴール14の内容はゴール12 等に集約されています
ゴール 15. 陸の豊かさも守ろう | 15.1 | 外構や屋上、壁面の緑化、生物多様性保全への配慮 | 15.1.1 | 生物環境を守る | 敷地内の緑化や、生物環境の保全と創出に関する取組みを行っている | 全用途 | Q3.1生物環境の保全と創出 |  | ● |  |  |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 2
| 15.2 | 土壌汚染対策 | 15.2.1 | 土壌汚染を防ぐ | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目1つ以上） ○土壌汚染調査の実施 ○汚染土壌の掘削除去 | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | ● |  |  | （6.4.1の採点により自動転記） |  | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | FALSE | 1 | 1
| 15.3 | 持続可能な資源の活用 | 15.3.1 | 持続可能な森林から木材を調達する | 持続可能な森林から産出された木材を使用している | 全用途 | LR2.2.5持続可能な森林から産出された木材の使用 |  | ● |  | （8.3.5の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 1.5
|  |  | 15.3.2 | 地域資源の活用に取り組む | 地域性のある素材の使用（構造材、内装材、外装材、外構等へ）に関する工夫をしている | 全用途 | Q3.3.1地域性への配慮、快適性の向上-Ⅰ 2)及びQ3.2まちなみ・景観への配慮 4) | ● |  |  | （8.5.1の採点により自動転記） |  | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | 1
| 15.4 | 建物解体時に発生する木材の再利用 | 15.4.1 | 古材を再利用する | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目あり） ○国産古材の再利用 | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | FALSE | 1 | 1
ゴール 16. 平和と公正をすべての人に | ゴール16の内容はゴール12 等に集約されています
ゴール 17. パートナーシップで目標を達成しよう | 17.1 | 資材調達時における調達先への配慮 | 17.1.1 | 持続可能な森林から木材を調達する | 持続可能な森林から産出された木材を使用している | 全用途 | LR2.2.5持続可能な森林から産出された木材の使用 |  | ● |  | （8.3.5の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 1.5
|  |  | 17.1.2 | 地域資源の活用に取り組む | 地域性のある素材の使用（構造材、内装材、外装材、外構等へ）に関する工夫をしている | 全用途 | Q3.3.1地域性への配慮、快適性の向上-Ⅰ 2)及びQ3.2まちなみ・景観への配慮 4) | ● |  |  | （8.5.1の採点により自動転記） |  | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | 1
| 17.2 | コミュニケーションを取りやすい建築計画 | 17.2.1 | 良好なまちなみ・景観形成に取り組む | 周辺のまちなみや景観に対する取組み（地域の特性に適した素材の利用、植栽による良好な景観の形成 等）を行っている | 全用途 | Q3.2まちなみ・景観への配慮 |  | ● |  | （11.8.1の採点により自動転記） |  | 2 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 1.5
|  |  | 17.2.2 | 地域住民の参加を促す | 建物の運営・管理に関して地域住民の参加を促す取組みをしている | 全用途 | Q3.3.1地域性への配慮、快適性の向上-V | ● |  |  | （11.3.1の採点により自動転記） |  | 1 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | 1 | 1
| 17.3 | サプライチェーンマネジメント、共有価値の創出 | 17.3.1 | 生産・流通過程における経済、社会、環境の改善に向けた、関係者との協働に取り組む | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目1つ以上） ○製品の部材調達先の経済、社会、環境の改善に向けた取組みを把握し、協働の可否を判断する ○AIやIoT技術を活用し、関係者との連携を強化する | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 3 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | FALSE | 3 | 3
| 17.4 | アフターサービス制度の導入 | 17.4.1 | アフターサービスの実施 | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目あり） ○不具合発生時における追跡調査を可能にするための建物の基本情報及び維持管理履歴の管理 | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 3 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | FALSE | 3 | 3
| 17.5 | コミュニケーションを促進するICT環境の整備 | 17.5.1 | ICT環境を整備する | 以下の取組みに取り組んでいない（該当項目なし）、積極的に取り組んでいる（該当項目あり） ○ICT技術を活用した地域コミュニケーションサービスの導入（防災情報、エネルギーマネジメント、地域見守りサービス、コミュニティ活動 等） | 全用途 | 建築環境SDGs独自 | [5 empty] | 3 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 対象 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | FALSE | 3 | 3
[33 empty] | 5点満点換算 | 実施しない
[29 empty] | 総合点 |  | #VALUE! | → | #VALUE! | #VALUE!
実施しない
[29 empty] | ゴール3 |  | 2.1429 | 2.1429
[29 empty] | ゴール4 |  | 2 | 2
[29 empty] | ゴール5 |  | 2 | 2
[29 empty] | ゴール6 |  | 1.7857 | 1.7857
[29 empty] | ゴール7 |  | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | ゴール8 |  | 2 | 2
[29 empty] | ゴール9 |  | 1.75 | 1.75
[29 empty] | ゴール11 |  | 1.8833 | 1.8833
[29 empty] | ゴール12 |  | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | ゴール13 |  | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | ゴール15 |  | 1.375 | 1.375
[29 empty] | ゴール17 |  | 2.1667 | 2.1667
3
aaaa

## 条件(標準)
■ホールライフカーボン算定条件シート(標準計算） |  |  | ■建物名称 | ○○ビル
CASBEE-BD_NC_2024_v1.24
項目 |  | 参照値（参照建物） | 評価対象 | 備考
建物 概要 | 建物用途 | 事務所, | 事務所,
| 建物規模 | 7000 | 7000
| 構造種別 | 0 | 0
ライフサイクル設定 | 想定耐用年数 | 60年(事務所,) | 60年(事務所,)
| GHG排出量 | 18.22 | 18.22 | kg-CO2eq/年㎡
| （うち設備導入によるGHG） | － | 0 | kg-CO2eq/年㎡
建設 段階 | エンボディドカーボンの算定方法 | J-CAT®の標準計算法 | 左記からの、リサイクル建材の採用による削減量を推定して算定
| GHG排出量原単位の 出典 | 日本建築学会による2015年産業連関表分析による分析結果 | 同左
| バウンダリー | 国内消費支出分＋海外消費支出分 | 同左
代表的な資材量
| 普通コンクリート | 0.696 | 0.696 | m3/m2
| 高炉セメントコンクリート | 0 | 0 | m3/m2
| 型枠 | 0.6675 | 0.6675 | m2/m2
| 鉄筋 | 0.078 | 0.078 | t/m2
| 鉄骨 | 0.1 | 0.1 | t/m2
| デッキプレート | 0 | 0 | m2/m2
| □ □ | ○○ | 〃
代表的な資材の環境負荷
| 普通コンクリート | 315.84 | 〃 | kg-CO2eq/m3
| 高炉セメントコンクリート | 257.14 | 〃 | kg-CO2eq/m3
| 鉄 骨 | 1.41 | 〃 | kg-CO2eq/kg
| 鉄骨 (電炉） | 1.41 | 〃 | kg-CO2eq/kg
| 鉄 筋 | 1 | 〃 | kg-CO2eq/kg
| 型 枠 | 7.45 | 〃 | kg-CO2eq/㎡
| デッキプレート | 37.64 | 〃 | kg-CO2eq/㎡
主要なリサイクル建材と利用利率
| 高炉セメント （躯体での利用率） | 0% | 0%
| 既存躯体の再利用 （躯体での利用率） | 0% | 0%
| 電炉鋼材（鉄筋） | 0% | 0%
| 電炉鋼材（鋼材） | 0% | 0%
| GHG排出量 | 20.11 | 20.11 | kg-CO2eq/年㎡
修繕・ | （うち設備導入によるGHG） | － | 0 | kg-CO2eq/年㎡
更新・ | 更新周期（年）
解体段階 | 外装 | 25 | 25
屋根
| 内装 | 18 | 18
| 設備 | 15 | 15
平均修繕率（％/年）
| 外装 | 1% | 1%
| 内装 | 1% | 1%
| 設備 | 2% | 2%
| 解体段階のGHG排出量の算定方法 | 廃棄物輸送として、30kmの道路運送分を評価 | 同左
GHG排出量
| ①参照値／ ②建築物の取組み | #VALUE! | #VALUE! | kg-CO2eq/年㎡
| ③上記+②以外の オンサイト手法 | － | #VALUE! | kg-CO2eq/年㎡
運用 段階 |  | 太陽光発電による削減分 |  | kg-CO2/年㎡
|  | (内訳）自家消費分 | #VALUE! | kg-CO2/年㎡
|  | 余剰売電分 | #VALUE! | kg-CO2/年㎡
|  | その他再生可能エネルギー | －
| ④＜参考＞上記+ オフサイト手法 | － | #VALUE! | kg-CO2eq/年㎡
| 参考 | (a) グリーン電力証書によるカーボンオフセット | －
|  | (b)グリーン熱証書によるカーボンオフセット | －
|  | （ｃ）その他カーボンクレジット | －
|  | (d)調整後排出量（調整後排出係数による）と実排出量の差 | －
－
| 棒グラフ | ③ | #VALUE! | kg-CO2eq/年㎡
|  | ④ | #VALUE! | kg-CO2eq/年㎡
| エネルギー 消費量の算定方法 | 統計値より、一次エネルギー消費量の平均値を引用 | LR1の取り組みによる省エネルギー量を推定
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 | #N/A | #N/A | GJ/年
エネルギーのGHG排出係数
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰあたり 非住宅 | #VALUE! | 同左 | kg-CO2eq/MJ
| 同上 住宅（専有部） | #VALUE! | 同左 | kg-CO2eq/MJ
| 電力 | #VALUE! | 同左 | kg-CO2eq/kWh
| ガス | 0.0456 | 同左 | kg-CO2eq/MJ
| その他の燃料 （ ） | ○○ | 同左 | kg-CO2eq/MJ
上水使用
|  | － | － | 算定対象外
その他 |  |  | オフサイト手法として〇〇を活用

## 条件(個別)
■ホールライフカーボン算定条件シート(個別計算） |  |  | ■建物名称 | ○○ビル
CASBEE-BD_NC_2024_v1.24
項目 |  | 参照値（参照建物） | 評価対象 | 備考
建物 概要 | 建物用途 | 事務所, | 事務所,
| 建物規模 | 7000 | 7000
| 構造種別 | 0 | 0
ライフサイクル設定 | 想定耐用年数 | ○○ | ○○
| GHG排出量 | 35 | 30 | kg-CO2eq/年㎡
| （うち設備導入によるGHG） | － | 1 | kg-CO2eq/年㎡
建設 段階 | エンボディドカーボンの算定方法 | 〇〇 | 〇〇
| GHG排出量原単位の 出典 | 〇〇 | 〇〇
| バウンダリー | 〇〇 | 〇〇
代表的な資材量
| 普通コンクリート | ○○ | ○○ | m3/m2
| 高炉セメントコンクリート | ○○ | ○○ | m3/m2
| 型枠 | ○○ | ○○ | m2/m2
| 鉄筋 | ○○ | ○○ | t/m2
| 鉄骨 | ○○ | ○○ | t/m2
| □ □ | ○○ | ○○
| □ □ | ○○ | ○○
代表的な資材の環境負荷
| 普通コンクリート | ○○ | 同左 | kg-CO2eq/m3
| 高炉セメントコンクリート | ○○ | 同左 | kg-CO2eq/m3
| 鉄 骨 | ○○ | 同左 | kg-CO2eq/kg
| 鉄骨 (電炉） | ○○ | 同左 | kg-CO2eq/kg
| 鉄 筋 | ○○ | 同左 | kg-CO2eq/kg
| 木 材 | ○○ | 同左
| □ □ | ○○ | 同左
主要なリサイクル建材と利用利率
| 高炉セメント （躯体での利用率） | ○○ | ○○
| 既存躯体の再利用 （躯体での利用率） | ○○ | ○○
| 電炉鋼材（鉄筋） | ○○ | ○○
| 電炉鋼材（鋼材） | ○○ | ○○
| GHG排出量 | 10 | 8 | kg-CO2eq/年㎡
修繕・ | （うち設備導入によるGHG） | － | 0.5 | kg-CO2eq/年㎡
更新・ | 更新周期（年）
解体段階 | 外装 | 〇〇 | 〇〇
| 屋根 | 〇〇 | 〇〇
| 内装 | 〇〇 | 〇〇
| 設備 | 〇〇 | 〇〇
平均修繕率（％/年）
| 外装 | 〇〇 | 〇〇
| 内装 | 〇〇 | 〇〇
| 設備 | 〇〇 | 〇〇
| 解体段階のGHG排出量の算定方法 | 〇〇 | 〇〇
GHG排出量
| ①参照値／ ②建築物の取組み | 30 | 20 | kg-CO2eq/年㎡
| ③上記+②以外の オンサイト手法 | － | 10 | kg-CO2eq/年㎡
| 参考 | 太陽光発電による削減分 | 10 | kg-CO2eq/年㎡
|  | (内訳）自家消費分 | 5 | kg-CO2eq/年㎡
|  | 余剰売電分 | 5 | kg-CO2eq/年㎡
その他再生可能エネルギー
運用 段階 | ④上記+ オフサイト手法 | － | 5 | kg-CO2eq/年㎡
| 参考 | (a) グリーン電力証書によるカーボンオフセット | 5 | kg-CO2eq/年㎡
(b)グリーン熱証書によるカーボンオフセット
（ｃ）その他カーボンクレジット
(d)調整後排出量（調整後排出係数による）と基礎排出量の差
| 棒グラフ | ③ | 49.5 | kg-CO2eq/年㎡
|  | ④ | 44.5 | kg-CO2eq/年㎡
| エネルギー 消費量の算定方法 | ○○による | ○○による
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 | ○○ | ○○ | GJ/年
エネルギーのGHG排出係数
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰあたり 非住宅 | ○○ | 同左 | kg-CO2eq/MJ
| 同上 住宅（専有部） | ○○ | 同左 | kg-CO2eq/MJ
| 電力 | ○○ | 同左 | kg-CO2eq/kWh
| ガス | ○○ | 同左 | kg-CO2eq/MJ
| その他の燃料 （ ） | ○○ | 同左 | kg-CO2eq/MJ
上水使用
その他
＜参考＞ 個別計算にあたって、利用できる計算値
太陽光発電によるGHG削減量（発電量が③ｵﾝｻｲﾄの取組分相当の場合で、かつ削減分に電力の排出係数を用いる場合。）
| 太陽光発電の発電量 | 合計 | 166752.0492 | kWh/年
運用 |  | 自家消費分 | 166752.0492 | kWh/年
段階 |  | 余剰売電分（住宅分） | 0 | kWh/年
| GHG削減量 | 合計 [1] | #VALUE! | kg-CO2/年㎡
|  | 自家消費分 | #VALUE! | kg-CO2/年㎡
|  | 余剰売電分 | #VALUE! | kg-CO2/年㎡
| 算定に用いた排出係数 | 自家消費分 | #VALUE! | kg-CO2/kWh
|  | 余剰売電分 | #VALUE! | kg-CO2/kWh
|  | 備考 | 基礎排出係数の場合
調整後排出係数を用いた場合の基礎排出量との差
| 評価建物(③)の電力消費量 |  | #N/A | kWh/年
| 排出係数 | 基礎排出係数 | #VALUE! | kg-CO2/kWh
|  | 調整後排出係数 | xxx | kg-CO2/kWh
| 基礎排出量との差 | 建物全体 | #N/A | kg-CO2/年
|  | 延床面積あたり [2] | #N/A | kg-CO2/年㎡
Note on D50: 下表＜参考＞ [1]の数値を利用できる。
Note on D58: 下表＜参考＞ [2]の数値を利用できる。

## 重み
重み係数 | [11 empty] | 重み係数（既定）
[12 empty] | 2 | CASBEE | NC | [13 empty] | 0. 既存 | [15 empty] | １．基本設計 | [15 empty] | ２．実施・竣工段階 | [16 empty] | ３．短期使用 | [15 empty] | ４．ｲﾝﾃﾘｱｽﾍﾟｰｽ
|  | 補正後 |  | 補正前 |  | 補正前計 |  | 対象外の選択 |  | 既定重み |  |  |  |  | 建物全体・共用部 | [8 empty] | 小中高 | 住居・宿泊部 | [5 empty] | 建物全体・共用部 | [8 empty] | 小中高 | 住居・宿泊部 | [5 empty] | 建物全体・共用部 | [8 empty] | 小中高 | 住居・宿泊部 | [5 empty] | 建物全体・共用部 | [8 empty] | 小中高 | 住居・宿泊部 | [6 empty] | 建物全体・共用部 | [8 empty] | 小中高 | 住居・宿泊部 | [5 empty] | 建物全体・共用部 | [8 empty] | 小中高 | 住居・宿泊部
|  | 全体・共有 | 住居・宿泊 | 全体・共有 | 住居・宿泊 | 全体・共有 | 住居・宿泊 | 全体・共有 | 住居・宿泊 | 全体・共有 | 住居・宿泊 |  | 項目 | 項目名 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 集会所 | 工場 | 学校 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o |  | 項目 | 項目名 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 集会所 | 工場 | 学校 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o |  | 項目 | 項目名 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 集会所 | 工場 | 学校 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o |  | 項目 | 項目名 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 集会所 | 工場 | 学校 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o |  |  | 項目 | 項目名 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 集会所 | 工場 | 学校 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o |  | 項目 | 項目名 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 集会所 | 工場 | 学校 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o
| 延面積比率 | 1 | 0 | [9 empty] | 延面積 | 延面積比率 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q | 建築物の環境品質 |  |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 項目: Q; 項目名: 住居宿泊・共用部面積比率; 建物全体・共用部 病院: 1; 建物全体・共用部 ホテル: 1; 建物全体・共用部 集合住宅: 1; 住居・宿泊部 病院o: 0; 住居・宿泊部 ホテルo: 0; 住居・宿泊部 集合住宅o: 0 | Q |  | 建築物の環境品質 | [13 empty] | Q |  | 建築物の環境品質 | [13 empty] | Q |  | 建築物の環境品質 | [14 empty] | Q |  | 建築物の環境品質 | [13 empty] | Q |  | 建築物の環境品質 | 0
Q1 | 室内環境 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0.4 | 0 | Q1 | Q | 室内環境 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Q1 | Q | 室内環境 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | Q1 | Q | 室内環境 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | Q1 | Q | 室内環境 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |  |  |  |  | Q1 | Q | 室内環境 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Q1 | Q | 室内環境 | 0.5
1 | 音環境 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | Q1 | 音環境 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q1 | 音環境 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 1 | Q1 | 音環境 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 1 | Q1 | 音環境 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 1 | Q1 | 音環境 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q1 | 音環境 | 0.15
1.1 | 室内騒音レベル | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 1.1 | Q1 1 | 室内騒音レベル | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | Q1 1 | 騒音 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | Q1 1 | 騒音 | [7 empty] | 0.4 | [5 empty] | 1.1 | Q1 1 | 室内騒音レベル | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 1.1 | Q1 1 | 室内騒音レベル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Q1 1 | 室内騒音レベル | 1
1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1 | Q1 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1 | Q1 1.1 | 室内騒音レベル | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1.1 | Q1 1.1 | 室内騒音レベル | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1.1.1 | Q1 1.1 | [15 empty] | 1.1.1 | Q1 1.1 | [14 empty] | 1.1.1 | Q1 1.1 |  | 0
1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2 | Q1 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2 | Q1 1.1 | 設備騒音対策 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 1.1.2 | Q1 1.1 | 設備騒音対策 | [13 empty] | 1.1.2 | Q1 1.1 | [15 empty] | 1.1.2 | Q1 1.1 | [14 empty] | 1.1.2 | Q1 1.1 |  | 0
1.2 | 遮音 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | Q1 1 | 遮音 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | Q1 1 | 遮音 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | Q1 1 | 遮音 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.2 | Q1 1 | 遮音 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 1.2 | Q1 1 | 遮音 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1.2 | Q1 1 | 遮音 | 0
1.2.1 | 開口部遮音性能 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 1.2.1 | Q1 1.2 | 開口部遮音性能 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2.1 | Q1 1.2 | 開口部遮音性能 | [13 empty] | 1.2.1 | Q1 1.2 | 開口部遮音性能 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2.1 | Q1 1.2 | 開口部遮音性能 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1.2.1 | Q1 1.2 | 開口部遮音性能 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2.1 | Q1 1.2 | 開口部遮音性能 | 0
1.2.2 | 界壁遮音性能 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 1.2.2 | Q1 1.2 | 界壁遮音性能 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2.2 | Q1 1.2 | 界壁遮音性能 | 1 | 0.4 |  | 1 | 0.4 |  |  |  | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.2.2 | Q1 1.2 | 界壁遮音性能 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2.2 | Q1 1.2 | 界壁遮音性能 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1.2.2 | Q1 1.2 | 界壁遮音性能 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2.2 | Q1 1.2 | 界壁遮音性能 | 0
1.2.3 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2.3 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2.3 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） |  | 0.3 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 1.2.3 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） |  | 0.15 | [7 empty] | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2.3 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2.3 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2.3 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） | 0
1.2.4 | 界床遮音性能（重量衝撃源） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2.4 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（重量衝撃源） | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2.4 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（重量衝撃源） |  | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 1.2.4 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（重量衝撃源） |  | 0.15 | [7 empty] | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2.4 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（重量衝撃源） |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2.4 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（重量衝撃源） | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2.4 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（重量衝撃源） | 0
1.3 | 吸音 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1.3 | Q1 1 | 吸音 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | Q1 1 | 吸音 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 1.3 | Q1 1 | 吸音 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | Q1 1 | 吸音 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1.3 | Q1 1 | 吸音 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.3 | Q1 1 | 吸音 | 0
2 | 温熱環境 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 0 | 2 | Q1 | 温熱環境 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q1 | 温熱環境 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 2 | Q1 | 温熱環境 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 2 | Q1 | 温熱環境 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 2 | Q1 | 温熱環境 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q1 | 温熱環境 | 0.35
2.1 | 室温制御 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2.1 | Q1 2 | 室温制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | Q1 2 | 室温制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | Q1 2 | 室温制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | Q1 2 | 室温制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2.1 | Q1 2 | 室温制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | Q1 2 | 室温制御 | 0.5
2.1.1 | 室温 | 0.375 | 0 | 0.375 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.375 | 0 | 2.1.1 | Q1 2.1 | 室温 | 0.375 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.375 | 0.375 | 0.6 | 0.57143 | 0.57143 | 0.625 | 2.1.1 | Q1 2.1 | 室温設定 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 2.1.1 | Q1 2.1 | 室温 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.1.1 | Q1 2.1 | 室温 | 0.375 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.375 | 0.375 | 0.6 | 0.57143 | 0.57143 | 0.625 |  | 2.1.1 | Q1 2.1 | 室温 | 0.375 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.375 | 0.375 | 0.6 | 0.57143 | 0.57143 | 0.625 | 2.1.1 | Q1 2.1 | 室温 | 0.375
2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2 | Q1 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2 | Q1 2.1 | 負荷変動・追従制御性 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.3 |  | 0.2 |  |  |  | 2.1.2 | Q1 2.1 | 負荷変動・追従制御性 | [13 empty] | 2.1.2 | Q1 2.1 | [15 empty] | 2.1.2 | Q1 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2 | Q1 2.1 |  | 0
2.1.3 | 外皮性能 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 2.1.3 | Q1 2.1 | 外皮性能 | 0.25 | 0.4 | 0.16667 | 0.16667 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.42857 | 0.42857 | 0.375 | 2.1.3 | Q1 2.1 | 外皮性能 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2.1.3 | Q1 2.1 | 外皮性能 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.1.3 | Q1 2.1 | 外皮性能 | 0.25 | 0.4 | 0.16667 | 0.16667 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.42857 | 0.42857 | 0.375 |  | 2.1.3 | Q1 2.1 | 外皮性能 | 0.25 | 0.4 | 0.16667 | 0.16667 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.42857 | 0.42857 | 0.375 | 2.1.3 | Q1 2.1 | 外皮性能 | 0.25
2.1.4 | ゾーン別制御性 | 0.375 | 0 | 0.375 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.375 | 0 | 2.1.4 | Q1 2.1 | ゾーン別制御性 | 0.375 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4 | Q1 2.1 | ゾーン別制御性 | 0.3 |  | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.2 | 0.3 | 0 |  |  |  | 2.1.4 | Q1 2.1 | ゾーン別制御性 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2.1.4 | Q1 2.1 | ゾーン別制御性 | 0.375 |  | 0.33333 | 0.33333 | 0.375 | 0.375 |  | 0.375 | 0.375 | [5 empty] | 2.1.4 | Q1 2.1 | ゾーン別制御性 | 0.375 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4 | Q1 2.1 | ゾーン別制御性 | 0.375
2.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.5 | Q1 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.5 | Q1 2.1 | 温度・湿度制御 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 2.1.5 | Q1 2.1 | 温度・湿度制御 | [13 empty] | 2.1.5 | Q1 2.1 | [15 empty] | 2.1.5 | Q1 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.5 | Q1 2.1 |  | 0
2.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.6 | Q1 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.6 | Q1 2.1 | 個別制御 | [9 empty] | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.1.6 | Q1 2.1 | 個別制御 | [13 empty] | 2.1.6 | Q1 2.1 | [15 empty] | 2.1.6 | Q1 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.6 | Q1 2.1 |  | 0
2.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.7 | Q1 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.7 | Q1 2.1 | 時間外空調に対する配慮 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.2 |  |  |  | 2.1.7 | Q1 2.1 | 時間外空調に対する配慮 | [13 empty] | 2.1.7 | Q1 2.1 | [15 empty] | 2.1.7 | Q1 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.7 | Q1 2.1 |  | 0
2.1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.8 | Q1 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.8 | Q1 2.1 | 監視システム |  |  | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2.1.8 | Q1 2.1 | 監視システム | [13 empty] | 2.1.8 | Q1 2.1 | [15 empty] | 2.1.8 | Q1 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.8 | Q1 2.1 |  | 0
2.2 | 湿度制御 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 2.2 | Q1 2 | 湿度制御 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | Q1 2 | 湿度制御 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2 | Q1 2 | 湿度制御 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | Q1 2 | 湿度制御 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.2 | Q1 2 | 湿度制御 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | Q1 2 | 湿度制御 | 0.2
2.3 | 空調方式（新築） | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 2.3 | Q1 2 | 空調方式（新築） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | Q1 2 | [14 empty] | 2.3 | Q1 2 | 空調方式 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | Q1 2 | 空調方式（新築） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 2.3 | Q1 2 | 空調方式 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | Q1 2 | 空調方式 | 0.3
2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Q1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Q1 2 | 空調方式（既存） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 2.3 | Q1 2 | 空調方式 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | Q1 2 | [15 empty] | 2.3 | Q1 2 | [14 empty] | 2.3 | Q1 2 |  | 0
2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Q1 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Q1 2.3 | 上下温度差 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.3.1 | Q1 2.3 | 上下温度差 | [13 empty] | 2.3.1 | Q1 2.3 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 2.3.1 | Q1 2.3 | [14 empty] | 2.3.1 | Q1 2.3 |  | 0
2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Q1 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Q1 2.3 | 平均気流速度 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.3.2 | Q1 2.3 | 平均気流速度 | [13 empty] | 2.3.2 | Q1 2.3 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 2.3.2 | Q1 2.3 | [14 empty] | 2.3.2 | Q1 2.3 |  | 0
3 | 光・視環境 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 3 | Q1 | 光・視環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q1 | 光・視環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 3 | Q1 | 光・視環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 3 | Q1 | 光・視環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 3 | Q1 | 光・視環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q1 | 光・視環境 | 0.25
3.1 | 昼光利用 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | Q1 3 | 昼光利用 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | Q1 3 | 昼光利用 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | Q1 3 | 昼光利用 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | Q1 3 | 昼光利用 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 3.1 | Q1 3 | 昼光利用 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | Q1 3 | 昼光利用 | 0.3
3.1.1 | 昼光率 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 3.1.1 | Q1 3.1 | 昼光率 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 3.1.1 | Q1 3.1 | 昼光率 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 3.1.1 | Q1 3.1 | 昼光率 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 3.1.1 | Q1 3.1 | 昼光率 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |  | 3.1.1 | Q1 3.1 | 昼光率 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 3.1.1 | Q1 3.1 | 昼光率 | 0.6
3.1.2 | 方位別開口 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1.2 | Q1 3.1 | 方位別開口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.1.2 | Q1 3.1 | 方位別開口 | [12 empty] | 0.3 | 3.1.2 | Q1 3.1 | 方位別開口 | [12 empty] | 0.3 | 3.1.2 | Q1 3.1 | 方位別開口 | [12 empty] | 0.3 |  | 3.1.2 | Q1 3.1 | 方位別開口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.1.2 | Q1 3.1 | 方位別開口 | 0
3.1.3 | 昼光利用設備 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 3.1.3 | Q1 3.1 | 昼光利用設備 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.1.3 | Q1 3.1 | 昼光利用設備 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.1.3 | Q1 3.1 | 昼光利用設備 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.1.3 | Q1 3.1 | 昼光利用設備 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | 3.1.3 | Q1 3.1 | 昼光利用設備 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.1.3 | Q1 3.1 | 昼光利用設備 | 0.4
3.2 | グレア対策 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 3.2 | Q1 3 | グレア対策 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | Q1 3 | グレア対策 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | Q1 3 | グレア対策 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | Q1 3 | グレア対策 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 3.2 | Q1 3 | グレア対策 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | Q1 3 | グレア対策 | 0.3
3.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | Q1 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | Q1 3.2 | 照明器具のグレア | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.2.1 | Q1 3.2 | 照明器具のグレア | [13 empty] | 3.2.1 | Q1 3.2 | [15 empty] | 3.2.1 | Q1 3.2 | 照明器具のグレア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | Q1 3.2 | 照明器具のグレア | 0
3.2.2 | 昼光制御 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2.2 | Q1 3.2 | 昼光制御 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2.2 | Q1 3.2 | 昼光制御 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.2.2 | Q1 3.2 | 昼光制御 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2.2 | Q1 3.2 | 昼光制御 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3.2.2 | Q1 3.2 | 昼光制御 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2.2 | Q1 3.2 | 昼光制御 | 1
3.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | Q1 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | Q1 3.3 | 映り込み対策 | [9 empty] | 0.3 |  |  |  | 3.2.3 | Q1 3.3 | 映り込み対策 | [13 empty] | 3.2.3 | Q1 3.3 | [15 empty] | 3.2.3 | Q1 3.3
3.3 | 照度 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 3.3 | Q1 3 | 照度 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3.3 | Q1 3 | 照度 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3.3 | Q1 3 | 照度 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3.3 | Q1 3 | 照度 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 3.3 | Q1 3 | 照度 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3.3 | Q1 3 | 照度 | 0.15
3.3.1 | 照度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 | Q1 3.3 | 照度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 | Q1 3.3 | 照度 | [13 empty] | 3.3.1 | Q1 3.3 | 照度 | [13 empty] | 3.3.1 | Q1 3.3 | 照度 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 3.3.1 | Q1 3.3 | 照度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 | Q1 3.3 | 照度 | 0
3.3.2 | 照度均斉度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 | Q1 3.3 | 照度均斉度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 | Q1 3.3 | 照度均斉度 | [13 empty] | 3.3.2 | Q1 3.3 | 照度均斉度 | [13 empty] | 3.3.2 | Q1 3.3 | 照度均斉度 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 3.3.2 | Q1 3.3 | 照度均斉度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 | Q1 3.3 | 照度均斉度 | 0
3.4 | 照明制御 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 3.4 | Q1 3 | 照明制御 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3.4 | Q1 3 | 照明制御 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3.4 | Q1 3 | 照明制御 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3.4 | Q1 3 | 照明制御 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 3.4 | Q1 3 | 照明制御 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3.4 | Q1 3 | 照明制御 | 0.25
4 | 空気質環境 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 4 | Q1 | 空気質環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | Q1 | 空気質環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 4 | Q1 | 空気質環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 4 | Q1 | 空気質環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 4 | Q1 | 空気質環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | Q1 | 空気質環境 | 0.25
4.1 | 発生源対策 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4.1 | Q1 4 | 発生源対策 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 4.1 | Q1 4 | 発生源対策 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 4.1 | Q1 4 | 発生源対策 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 4.1 | Q1 4 | 発生源対策 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |  | 4.1 | Q1 4 | 発生源対策 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 4.1 | Q1 4 | 発生源対策 | 0.5
4.1.1 | 化学汚染物質 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.1.1 | Q1 4.1 | 化学汚染物質 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1.1 | Q1 4.1 | 化学汚染物質 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.1.1 | Q1 4.1 | 化学汚染物質 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1.1 | Q1 4.1 | 化学汚染物質 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4.1.1 | Q1 4.1 | 化学汚染物質 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1.1 | Q1 4.1 | 化学汚染物質 | 1
4.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2 | Q1 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2 | Q1 4.1 | アスベスト対策 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.1.2 | Q1 4.1 | アスベスト対策 | [13 empty] | 4.1.2 | Q1 4.1 | [15 empty] | 4.1.2 | Q1 4.1
4.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3 | Q1 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3 | Q1 4.1 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.1.3 | Q1 4.1 | ダニ・カビ等 | [13 empty] | 4.1.3 | Q1 4.1 | [15 empty] | 4.1.3 | Q1 4.1 | ダニ・カビ等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3 | Q1 4.1 | ダニ・カビ等 | 0
4.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4 | Q1 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4 | Q1 4.1 | レジオネラ対策 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.1.4 | Q1 4.1 | レジオネラ対策 | [13 empty] | 4.1.4 | Q1 4.1 | [15 empty] | 4.1.4 | Q1 4.1 | レジオネラ対策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4 | Q1 4.1 | レジオネラ対策 | 0
4.2 | 換気 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 4.2 | Q1 4 | 換気 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 4.2 | Q1 4 | 換気 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 4.2 | Q1 4 | 換気 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 4.2 | Q1 4 | 換気 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |  | 4.2 | Q1 4 | 換気 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 4.2 | Q1 4 | 換気 | 0.3
4.2.1 | 換気量 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 4.2.1 | Q1 4.2 | 換気量 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.1 | Q1 4.2 | 換気量 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 4.2.1 | Q1 4.2 | 換気量 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.1 | Q1 4.2 | 換気量 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  | 4.2.1 | Q1 4.2 | 換気量 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.1 | Q1 4.2 | 換気量 | 0.33333
4.2.2 | 自然換気性能 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 4.2.2 | Q1 4.2 | 自然換気性能 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.2 | Q1 4.2 | 自然換気性能 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 4.2.2 | Q1 4.2 | 自然換気性能 | 0.33333 | 0.33333 | [6 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.2 | Q1 4.2 | 自然換気性能 | 0.33333 | 0.33333 | [5 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  | 4.2.2 | Q1 4.2 | 自然換気性能 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.2 | Q1 4.2 | 自然換気性能 | 0.33333
4.2.3 | 取り入れ外気への配慮 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 4.2.3 | Q1 4.2 | 取り入れ外気への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.3 | Q1 4.2 | 取り入れ外気への配慮 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 4.2.3 | Q1 4.2 | 取り入れ外気への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.3 | Q1 4.2 | 取り入れ外気への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  | 4.2.3 | Q1 4.2 | 取り入れ外気への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.3 | Q1 4.2 | 取り入れ外気への配慮 | 0.33333
4.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4 | Q1 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4 | Q1 4.2 | 給気計画 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 4.2.4 | Q1 4.2 | 給気計画 | [13 empty] | 4.2.4 | Q1 4.2 | [15 empty] | 4.2.4 | Q1 4.2
4.3 | 運用管理 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 4.3 | Q1 4 | 運用管理 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | Q1 4 | 運用管理 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 4.3 | Q1 4 | 運用管理 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 4.3 | Q1 4 | 運用管理 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 4.3 | Q1 4 | 運用管理 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | Q1 4 | 運用管理 | 0.2
4.3.1 | CO2の監視 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4.3.1 | Q1 4.3 | CO2の監視 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1 | Q1 4.3 | CO2の監視 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4.3.1 | Q1 4.3 | CO2の監視 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4.3.1 | Q1 4.3 | CO2の監視 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 4.3.1 | Q1 4.3 | CO2の監視 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1 | Q1 4.3 | CO2の監視 | 0.5
4.3.2 | 喫煙の制御 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4.3.2 | Q1 4.3 | 喫煙の制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2 | Q1 4.3 | 喫煙の制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4.3.2 | Q1 4.3 | 喫煙の制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4.3.2 | Q1 4.3 | 喫煙の制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 4.3.2 | Q1 4.3 | 喫煙の制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2 | Q1 4.3 | 喫煙の制御 | 0.5
Q2 | サービス性能 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0.3 | 0 | Q2 | Q | サービス性能 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Q2 | Q | サービス性能 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Q2 | Q | サービス性能 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | Q2 | Q | サービス性能 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | Q2 | Q | サービス性能 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Q2 | Q | サービス性能 | 0.4
1 | 機能性 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | Q2 | 機能性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q2 | 機能性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1 | Q2 | 機能性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1 | Q2 | 機能性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 1 | Q2 | 機能性 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q2 | 機能性 | 0.6
1.1 | 機能性・使いやすさ | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | Q2 1 | 機能性・使いやすさ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | Q2 1 | 機能性・使いやすさ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | Q2 1 | 機能性・使いやすさ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | Q2 1 | 機能性・使いやすさ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 1.1 | Q2 1 | 機能性・使いやすさ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | Q2 1 | 機能性・使いやすさ | 0.4
1.1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 1.1.1 | Q2 1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.1.1 | Q2 1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333 | [7 empty] | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 1.1.1 | Q2 1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333 | [7 empty] | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 1.1.1 | Q2 1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333 | [7 empty] | 0.33333 |  | 1 | 0.5 |  |  | 1.1.1 | Q2 1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.1.1 | Q2 1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333
1.1.2 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 1.1.2 | Q2 1.1 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.1.2 | Q2 1.1 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333 | [7 empty] | 0.33333 |  |  | 0.5 | 1 | 1.1.2 | Q2 1.1 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333 | [7 empty] | 0.33333 |  |  | 0.5 | 1 | 1.1.2 | Q2 1.1 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333 | [7 empty] | 0.33333 |  |  | 0.5 | 1 |  | 1.1.2 | Q2 1.1 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.1.2 | Q2 1.1 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333
1.1.3 | バリアフリー計画 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 1.1.3 | Q2 1.1 | バリアフリー計画 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3 | Q2 1.1 | バリアフリー計画 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.5 |  |  |  | 1.1.3 | Q2 1.1 | バリアフリー計画 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.5 |  |  |  | 1.1.3 | Q2 1.1 | バリアフリー計画 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 |  |  |  |  | 1.1.3 | Q2 1.1 | バリアフリー計画 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3 | Q2 1.1 | バリアフリー計画 | 0.33333
1.2 | 心理性・快適性 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | Q2 1 | 心理性・快適性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | Q2 1 | 心理性・快適性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | Q2 1 | 心理性・快適性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | Q2 1 | 心理性・快適性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 1.2 | Q2 1 | 心理性・快適性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | Q2 1 | 心理性・快適性 | 0.45
1.2.1 | 広さ感・景観 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 1.2.1 | Q2 1.2 | 広さ感・景観 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2.1 | Q2 1.2 | 広さ感・景観 | 0.33333 | [12 empty] | 1.2.1 | Q2 1.2 | 広さ感・景観 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 |  |  |  |  | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2.1 | Q2 1.2 | 広さ感・景観 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 |  |  |  |  | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1.2.1 | Q2 1.2 | 広さ感・景観 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2.1 | Q2 1.2 | 広さ感・景観（天井高） | 0.15
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 1.2.2 | Q2 1.2 | 広さ感・景観（窓） | 0.15
1.2.2 | リフレッシュスペース | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 1.2.2 | Q2 1.2 | リフレッシュスペース | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2 | Q2 1.2 | リフレッシュスペース | 0.33333 |  | 0.5 | [10 empty] | 1.2.2 | Q2 1.2 | リフレッシュスペース | 0.33333 | 0 | 0.33333 | [5 empty] | 0.33333 | 0 |  |  |  | 1.2.2 | Q2 1.2 | リフレッシュスペース | 0.33333 |  | 0.33333 | [5 empty] | 0.33333 | [5 empty] | 1.2.2 | Q2 1.2 | リフレッシュスペース | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3 | Q2 1.2 | リフレッシュスペース | 0.25
1.2.3 | 内装計画 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 1.2.3 | Q2 1.2 | 内装計画 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2.3 | Q2 1.2 | 内装計画 | 0.33333 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2.3 | Q2 1.2 | 内装計画 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2.3 | Q2 1.2 | 内装計画 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1.2.3 | Q2 1.2 | 内装計画 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2.4 | Q2 1.2 | 内装計画 | 0.25
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 1.2.5 | Q2 1.2 | 知的生産性向上の取組み | 0.2
1.3 | 維持管理 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | Q2 1 | 維持管理 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Q2 1 | 維持管理 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Q2 1 | 維持管理 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1.3 | Q2 1 | 維持管理 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 1.3 | Q2 1 | 維持管理 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Q2 1 | 維持管理 | 0.15
1.3.1 | 維持管理に配慮した設計 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.3.1 | Q2 1.3 | 維持管理に配慮した設計 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1 | Q2 1.3 | 総合的な取組み | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1 | Q2 1.3 | 維持管理に配慮した設計 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.3.1 | Q2 1.3 | 維持管理に配慮した設計 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1.3.1 | Q2 1.3 | 維持管理に配慮した設計 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1 | Q2 1.3 | 維持管理に配慮した設計 | 1
1.3.2 | 維持管理用機能の確保 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.3.2 | Q2 1.3 | 維持管理用機能の確保 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2 | Q2 1.3 | 清掃管理業務 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2 | Q2 1.3 | 維持管理用機能の確保 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.3.2 | Q2 1.3 | 維持管理用機能の確保 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1.3.2 | Q2 1.3 | 維持管理用機能の確保 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2 | Q2 1.3 | 維持管理用機能の確保 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3 | Q2 1.3 | 衛生管理業務 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 耐用性・信頼性 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | Q2 | 耐用性・信頼性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q2 | 耐用性・信頼性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q2 | 耐用性・信頼性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 2 | Q2 | 耐用性・信頼性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 2 | Q2 | 耐用性・信頼性 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q2 | 耐用性・信頼性 | 0.2
2.1 | 耐震･免震・制震・制振 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2.1 | Q2 2 | 耐震･免震・制震・制振 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Q2 2 | 耐震･免震 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Q2 2 | 耐震･免震 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.1 | Q2 2 | 耐震･免震・制震・制振 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2.1 | Q2 2 | 耐震･免震・制震・制振 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Q2 2 | 耐震･免震・制震・制振 | 0.4
2.1.1 | 耐震性 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 2.1.1 | Q2 2.1 | 耐震性 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1 | Q2 2.1 | 耐震性 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1 | Q2 2.1 | 耐震性 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 2.1.1 | Q2 2.1 | 耐震性 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 2.1.1 | Q2 2.1 | 耐震性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1 | Q2 2.1 | 耐震性 | 0.8
2.1.2 | 免震・制震・制振性能 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.1.2 | Q2 2.1 | 免震・制震・制振性能 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2 | Q2 2.1 | 免震・制振性能 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2 | Q2 2.1 | 免震・制振性能 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.1.2 | Q2 2.1 | 免震・制震・制振性能 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.1.2 | Q2 2.1 | 免震・制震・制振性能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2 | Q2 2.1 | 免震・制震・制振性能 | 0.2
2.2 | 部品・部材の耐用年数 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 2.2 | Q2 2 | 部品・部材の耐用年数 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | Q2 2 | 部品・部材の耐用年数 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | Q2 2 | 部品・部材の耐用年数 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 2.2 | Q2 2 | 部品・部材の耐用年数 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 2.2 | Q2 2 | 部品・部材の耐用年数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | Q2 2 | 部品・部材の耐用年数 | 0
2.2.1 | 躯体材料の耐用年数 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2.1 | Q2 2.2 | 躯体材料の耐用年数 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1 | Q2 2.2 | 躯体材料の耐用年数 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1 | Q2 2.2 | 躯体材料の耐用年数 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2.1 | Q2 2.2 | 躯体材料の耐用年数 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.2.1 | Q2 2.2 | 躯体材料の耐用年数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1 | Q2 2.2 | 躯体材料の耐用年数 | 0
2.2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2.2 | Q2 2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2 | Q2 2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2 | Q2 2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2.2 | Q2 2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.2.2 | Q2 2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2 | Q2 2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0
2.2.3 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.2.3 | Q2 2.2 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3 | Q2 2.2 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3 | Q2 2.2 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.2.3 | Q2 2.2 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.2.3 | Q2 2.2 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3 | Q2 2.2 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0
2.2.4 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.2.4 | Q2 2.2 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4 | Q2 2.2 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4 | Q2 2.2 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.2.4 | Q2 2.2 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.2.4 | Q2 2.2 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4 | Q2 2.2 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0
2.2.5 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2.5 | Q2 2.2 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2.5 | Q2 2.2 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.2.5 | Q2 2.2 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2.5 | Q2 2.2 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.2.5 | Q2 2.2 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.5 | Q2 2.2 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0
2.2.6 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2.6 | Q2 2.2 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2.6 | Q2 2.2 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.2.6 | Q2 2.2 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2.6 | Q2 2.2 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.2.6 | Q2 2.2 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.6 | Q2 2.2 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0
2.3 | 適切な更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Q2 2 | 適切な更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Q2 2 | 適切な更新 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3 | Q2 2 | 適切な更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3 | Q2 2 | 適切な更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | Q2 2 | 適切な更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Q2 2 | 適切な更新 | 0
2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Q2 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Q2 2.3 | 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 2.3.1 | Q2 2.3 | 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3.1 | Q2 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.3.1 | Q2 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Q2 2.3 | 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 | 0
2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Q2 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Q2 2.3 | 配管・配線材の更新 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 2.3.2 | Q2 2.3 | 配管・配線材の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3.2 | Q2 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.3.2 | Q2 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Q2 2.3 | 配管・配線材の更新 | 0
2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3.3 | Q2 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.3 | Q2 2.3 | 主要設備機器の更新 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 2.3.3 | Q2 2.3 | 主要設備機器の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3.3 | Q2 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.3.3 | Q2 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.3 | Q2 2.3 | 主要設備機器の更新 | 0
2.4 | 信頼性 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4 | Q2 2 | 信頼性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | Q2 2 | 信頼性 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | Q2 2 | 信頼性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4 | Q2 2 | 信頼性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4 | Q2 2 | 信頼性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | Q2 2 | 信頼性 | 0.6
2.4.1 | 空調・換気設備 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4.1 | Q2 2.4 | 空調・換気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1 | Q2 2.4 | 空調・換気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1 | Q2 2.4 | 空調・換気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4.1 | Q2 2.4 | 空調・換気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4.1 | Q2 2.4 | 空調・換気設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1 | Q2 2.4 | 空調・換気設備 | 0.15
2.4.2 | 給排水・衛生設備 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4.2 | Q2 2.4 | 給排水・衛生設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.2 | Q2 2.4 | 給排水・衛生設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.2 | Q2 2.4 | 給排水・衛生設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4.2 | Q2 2.4 | 給排水・衛生設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4.2 | Q2 2.4 | 給排水・衛生設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.2 | Q2 2.4 | 給排水・衛生設備 | 0.15
2.4.3 | 電気設備 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4.3 | Q2 2.4 | 電気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.3 | Q2 2.4 | 電気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.3 | Q2 2.4 | 電気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4.3 | Q2 2.4 | 電気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4.3 | Q2 2.4 | 電気設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.3 | Q2 2.4 | 電気設備 | 0.25
2.4.4 | 機械・配管支持方法 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4.4 | Q2 2.4 | 機械・配管支持方法 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.4 | Q2 2.4 | 機械・配管支持方法 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.4 | Q2 2.4 | 機械・配管支持方法 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4.4 | Q2 2.4 | 機械・配管支持方法 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4.4 | Q2 2.4 | 機械・配管支持方法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4.4 | Q2 2.4 | 機械・配管支持方法 | 0.2
2.4.5 | 通信・情報設備 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4.5 | Q2 2.4 | 通信・情報設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.5 | Q2 2.4 | 通信・情報設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.5 | Q2 2.4 | 通信・情報設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4.5 | Q2 2.4 | 通信・情報設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4.5 | Q2 2.4 | 通信・情報設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.5 | Q2 2.4 | 通信・情報設備 | 0.25
0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Q | [15 empty] | Q | [16 empty] | Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q |  | 0
3 | 対応性・更新性 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | Q2 | 対応性・更新性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q2 | 対応性・更新性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3 | Q2 | 対応性・更新性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3 | Q2 | 対応性・更新性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 3 | Q2 | 対応性・更新性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q2 | 対応性・更新性 | 0.2
3.1 | 空間のゆとり | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | Q2 3 | 空間のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | Q2 3 | 空間のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | Q2 3 | 空間のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | Q2 3 | 空間のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 3.1 | Q2 3 | 空間のゆとり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | Q2 3 | 空間のゆとり | 0.3
3.1.1 | 階高のゆとり | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 3.1.1 | Q2 3.1 | 階高のゆとり | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.1.1 | Q2 3.1 | 階高のゆとり | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.1.1 | Q2 3.1 | 階高のゆとり | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.1.1 | Q2 3.1 | 階高のゆとり | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 3.1.1 | Q2 3.1 | 階高のゆとり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1 | Q2 3.1 | 階高のゆとり | 0
3.1.2 | 空間の形状・自由さ | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 3.1.2 | Q2 3.1 | 空間の形状・自由さ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.1.2 | Q2 3.1 | 空間の形状・自由さ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.1.2 | Q2 3.1 | 空間の形状・自由さ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.1.2 | Q2 3.1 | 空間の形状・自由さ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 3.1.2 | Q2 3.1 | 空間の形状・自由さ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2 | Q2 3.1 | 空間の形状・自由さ | 1
3.2 | 荷重のゆとり | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 3.2 | Q2 3 | 荷重のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | Q2 3 | 荷重のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | Q2 3 | 荷重のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | Q2 3 | 荷重のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 3.2 | Q2 3 | 荷重のゆとり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | Q2 3 | 荷重のゆとり | 0.3
3.3 | 設備の更新性 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 3.3 | Q2 3 | 設備の更新性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | Q2 3 | 設備の更新性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.3 | Q2 3 | 設備の更新性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.3 | Q2 3 | 設備の更新性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 3.3 | Q2 3 | 設備の更新性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | Q2 3 | 設備の更新性 | 0.4
3.3.1 | 空調配管の更新性 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 3.3.1 | Q2 3.3 | 空調配管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 | Q2 3.3 | 空調配管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.1 | Q2 3.3 | 空調配管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.1 | Q2 3.3 | 空調配管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 3.3.1 | Q2 3.3 | 空調配管の更新性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 | Q2 3.3 | 空調配管の更新性 | 0
3.3.2 | 給排水管の更新性 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 3.3.2 | Q2 3.3 | 給排水管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 | Q2 3.3 | 給排水管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.2 | Q2 3.3 | 給排水管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.2 | Q2 3.3 | 給排水管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 3.3.2 | Q2 3.3 | 給排水管の更新性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 | Q2 3.3 | 給排水管の更新性 | 0.4
3.3.3 | 電気配線の更新性 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 3.3.3 | Q2 3.3 | 電気配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.3.3 | Q2 3.3 | 電気配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 3.3.3 | Q2 3.3 | 電気配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 3.3.3 | Q2 3.3 | 電気配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3.3.3 | Q2 3.3 | 電気配線の更新性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.3 | Q2 3.3 | 電気配線の更新性 | 0.1
3.3.4 | 通信配線の更新性 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 3.3.4 | Q2 3.3 | 通信配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.3.4 | Q2 3.3 | 通信配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 3.3.4 | Q2 3.3 | 通信配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 3.3.4 | Q2 3.3 | 通信配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3.3.4 | Q2 3.3 | 通信配線の更新性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.4 | Q2 3.3 | 通信配線の更新性 | 0.1
3.3.5 | 設備機器の更新性 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 3.3.5 | Q2 3.3 | 設備機器の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3.5 | Q2 3.3 | 設備機器の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.5 | Q2 3.3 | 設備機器の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.5 | Q2 3.3 | 設備機器の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 3.3.5 | Q2 3.3 | 設備機器の更新性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.5 | Q2 3.3 | 設備機器の更新性 | 0.2
3.3.6 | バックアップスペースの確保 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 3.3.6 | Q2 3.3 | バックアップスペースの確保 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3.6 | Q2 3.3 | バックアップスペースの確保 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.6 | Q2 3.3 | バックアップスペースの確保 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.6 | Q2 3.3 | バックアップスペースの確保 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 3.3.6 | Q2 3.3 | バックアップスペースの確保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.6 | Q2 3.3 | バックアップスペースの確保 | 0.2
Q3 | 室外環境（敷地内） | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0.3 | 0 | Q3 | Q | 室外環境（敷地内） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Q3 | Q | 室外環境（敷地内） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Q3 | Q | 室外環境（敷地内） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  |  |  | Q3 | Q | 室外環境（敷地内） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  |  |  |  | Q3 | Q | 室外環境（敷地内） | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Q3 | Q | 室外環境（敷地内） | 0.1
1 | 生物資源の保全と創出 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | Q3 | 生物資源の保全と創出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q3 | 生物資源の保全と創出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q3 | 生物資源の保全と創出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1 | Q3 | 生物資源の保全と創出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 1 | Q3 | 生物資源の保全と創出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q3 | 生物資源の保全と創出 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 1 | Q3 | 豊かな室外環境 | 1
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 3.1 | Q3 3 | 知的生産性向上の取組み | 1
2 | まちなみ・景観への配慮 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | Q3 | まちなみ・景観への配慮 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q3 | まちなみ・景観への配慮 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q3 | まちなみ・景観への配慮 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 2 | Q3 | まちなみ・景観への配慮 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 2 | Q3 | まちなみ・景観への配慮 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q3 | まちなみ・景観への配慮 | 0
3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | Q3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3 | Q3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 3 | Q3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0
3.1 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 3.1 | Q3 3 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | Q3 3 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | Q3 3 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 3.1 | Q3 3 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.1 | Q3 3 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | Q3 3 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0
3.2 | 敷地内温熱環境の向上 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 3.2 | Q3 3 | 敷地内温熱環境の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | Q3 3 | 敷地内温熱環境の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | Q3 3 | 敷地内温熱環境の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 3.2 | Q3 3 | 敷地内温熱環境の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.2 | Q3 3 | 敷地内温熱環境の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | Q3 3 | 敷地内温熱環境の向上 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q | [15 empty] | Q | [16 empty] | Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q |  | 0
LR | 建築物の環境負荷低減性 |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | LR |  | 建築物の環境負荷低減性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LR |  | 建築物の環境負荷低減性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LR |  | 建築物の環境負荷低減性 | [13 empty] | LR |  | 建築物の環境負荷低減性 | [14 empty] | LR |  | 建築物の環境負荷低減性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LR |  | 建築物の環境負荷低減性 | 0
LR1 | エネルギー | #VALUE! | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0.4 | 0 | LR1 | LR | エネルギー | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | LR1 | LR | エネルギー | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | LR1 | LR | エネルギー | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | LR1 | LR | エネルギー | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | LR1 | LR | エネルギー | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | LR1 | LR | エネルギー | 0.55
1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | LR1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 1 | LR1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1 | LR1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 1 | LR1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2
2 | 自然エネルギー利用（直接利用） | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | LR1 | 自然エネルギー利用（直接利用） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR1 | 自然エネルギー利用 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.1 |  |  |  | 2 | LR1 | 自然エネルギー利用 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2 | LR1 | 自然エネルギー利用（直接利用） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2 | LR1 | 自然エネルギー利用 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR1 | 自然エネルギー利用 | 0.1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LR | 実施・竣工 | [14 empty] | LR | 定量評価 | [14 empty] | LR | [16 empty] | LR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LR |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LR | 基本 | [14 empty] | LR | 定性評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | LR | [16 empty] | LR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LR |  | 0
2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | LR1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | LR1 2 | 自然エネルギーの直接利用 | [13 empty] | 2.1 | LR1 2 | 自然エネルギーの直接利用 | [13 empty] | 2.1 | LR1 2 | [15 empty] | 2.1 | LR1 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | LR1 2 |  | 0
2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | LR1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | LR1 2 | 自然エネルギーの変換利用 | [13 empty] | 2.2 | LR1 2 | 自然エネルギーの変換利用 | [13 empty] | 2.2 | LR1 2 | [15 empty] | 2.2 | LR1 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | LR1 2 |  | 0
3 | 設備システムの高効率化 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | LR1 | 設備システムの高効率化 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR1 | 設備システムの高効率化 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.5 |  |  |  | 3 | LR1 | 設備システムの高効率化 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 3 | LR1 | 設備システムの高効率化 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | LR1 | 設備システムの高効率化 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR1 | 設備システムの高効率化 | 0.5
3a.3b | 非住宅部分 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 3a.3b | LR1 3 | 非住宅部分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3a | LR1 3 | ERRによる評価 | [13 empty] | 3a | LR1 3 | 非住宅部分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3a.3b | LR1 3 | 非住宅部分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3a.3b | LR1 3 | 非住宅部分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3a.3b | LR1 3 | 非住宅部分 | 1
3b.c | 集合住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3b.c | LR1 3 | 集合住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3b | LR1 3 | ERR以外による評価 | [13 empty] | 3b | LR1 3 | 集合住宅 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 3b.c | LR1 3 | 集合住宅 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 3b.c | LR1 3 | 集合住宅の評価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3b.c | LR1 3 | 集合住宅の評価 | 0
3.1 | 空調設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR1 3b | 空調設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR1 3b | 空調設備 | [9 empty] | 0.65 |  |  |  | 3.1 | LR1 3b | 空調設備 | [9 empty] | 0.65 |  |  |  | 3.1 | LR1 3b | 空調設備 | [13 empty] | 127 | 3.1 | LR1 3b |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR1 3b |  | 0
3.2 | 換気設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR1 3b | 換気設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR1 3b | 換気設備 | [9 empty] | 0.1 |  |  |  | 3.2 | LR1 3b | 換気設備 | [9 empty] | 0.1 |  |  |  | 3.2 | LR1 3b | 換気設備 | [13 empty] | 128 | 3.2 | LR1 3b |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR1 3b |  | 0
3.3 | 照明設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | LR1 3b | 照明設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | LR1 3b | 照明設備 | [9 empty] | 0.2 |  |  |  | 3.3 | LR1 3b | 照明設備 | [9 empty] | 0.2 |  |  |  | 3.3 | LR1 3b | 照明設備 | [13 empty] | 129 | 3.3 | LR1 3b |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | LR1 3b |  | 0
3.4 | 給湯設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | LR1 3b | 給湯設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | LR1 3b | 給湯設備 | [9 empty] | 0.05 |  |  |  | 3.4 | LR1 3b | 給湯設備 | [9 empty] | 0.05 |  |  |  | 3.4 | LR1 3b | 給湯設備 | [13 empty] | 130 | 3.4 | LR1 3b |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | LR1 3b |  | 0
3.5 | 昇降機設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | LR1 3b | 昇降機設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | LR1 3b | 昇降機設備 | [13 empty] | 3.5 | LR1 3b | 昇降機設備 | [13 empty] | 3.5 | LR1 3b | 昇降機設備 | [13 empty] | 131 | 3.5 | LR1 3b |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | LR1 3b |  | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LR | [15 empty] | LR | [15 empty] | LR | [14 empty] | 132 |  | LR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LR |  | 0
4 | 効率的運用に向けた取組み | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | LR1 | 効率的運用に向けた取組み | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | LR1 | 効率的運用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 |  |  |  | 4 | LR1 | 効率的運用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 4 | LR1 | 効率的運用に向けた取組み | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 133 | 4 | LR1 | 効率的運用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | LR1 | 効率的運用 | 0.2
4.1 | 住宅以外の評価 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | LR1 4 | 住宅以外の評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | LR1 4 | 住宅以外の評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4.1 | LR1 4 | 住宅以外の評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4.1 | LR1 4 | 住宅以外の評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 134 | 4.1 | LR1 4 | 住宅以外の評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | LR1 4 | 住宅以外の評価 | 1
4.1.1 | モニタリング | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 4.1.1 | LR1 4.1 | モニタリング | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1 | LR1 4.1 | モニタリング | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4.1.1 | LR1 4.1 | モニタリング | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4.1.1 | LR1 4.1 | モニタリング | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 4.1.1 | LR1 4.1 | モニタリング | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1 | LR1 4.1 | モニタリング | 0.4
4.1.2 | 運用管理体制 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 4.1.2 | LR1 4.1 | 運用管理体制 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2 | LR1 4.1 | 運用管理体制 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4.1.2 | LR1 4.1 | 運用管理体制 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4.1.2 | LR1 4.1 | 運用管理体制 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 4.1.2 | LR1 4.1 | 運用管理体制 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2 | LR1 4.1 | 運用管理体制 | 0.4
4.1.3 | 非化石エネルギーの導入の拡大 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 4.1.3 | LR1 4.1 | 非化石エネルギーの導入の拡大 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 4.1.3 | LR1 4.1 | 非化石エネルギーの導入の拡大 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 0.1 | [15 empty] | 0.1
4.1.4 | コミッショニングの推進 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 4.1.4 | LR1 4.1 | コミッショニングの推進 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 4.1.4 | LR1 4.1 | コミッショニングの推進 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 0.1 | [15 empty] | 0.1
4.2 | 住宅の評価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | LR1 4 | 住宅の評価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | LR1 4 | 住宅の評価 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 4.2 | LR1 4 | 住宅の評価 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 4.2 | LR1 4 | 住宅の評価 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 4.2 | LR1 4 | 住宅の評価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | LR1 4 | 住宅の評価 | 0
4.2.1 | モニタリング | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1 | LR1 4.2 | モニタリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1 | LR1 4.2 | 住まい方の提示 | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 4.2.1 | LR1 4.2 | モニタリング | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 4.2.1 | LR1 4.2 | モニタリング | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 4.2.1 | LR1 4.2 | モニタリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1 | LR1 4.2 | モニタリング | 0
4.2.2 | 運用管理体制 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2 | LR1 4.2 | 運用管理体制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2 | LR1 4.2 | エネルギーの管理と制御 | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 4.2.2 | LR1 4.2 | 運用管理体制 | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 4.2.2 | LR1 4.2 | 運用管理体制 | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 4.2.2 | LR1 4.2 | 運用管理体制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2 | LR1 4.2 | 運用管理体制 | 0
LR2 | 資源・マテリアル | #VALUE! | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0.3 | 0 | LR2 | LR | 資源・マテリアル | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | LR2 | LR | 資源・マテリアル | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | LR2 | LR | 資源・マテリアル | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | LR2 | LR | 資源・マテリアル | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | LR2 | LR | 資源・マテリアル | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | LR2 | LR | 資源・マテリアル | 0.35
1 | 水資源保護 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | LR2 | 水資源保護 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR2 | 水資源保護 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1 | LR2 | 水資源保護 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1 | LR2 | 水資源保護 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 1 | LR2 | 水資源保護 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR2 | 水資源保護 | 0.3
1.1 | 節水 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | LR2 1 | 節水 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | LR2 1 | 節水 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1.1 | LR2 1 | 節水 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1.1 | LR2 1 | 節水 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 1.1 | LR2 1 | 節水 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | LR2 1 | 節水 | 0.4
1.2 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | LR2 1 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | LR2 1 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 1.2 | LR2 1 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 1.2 | LR2 1 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 1.2 | LR2 1 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | LR2 1 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6
1.2.1 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.2.1 | LR2 1.2 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1 | LR2 1.2 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 1.2.1 | LR2 1.2 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 1.2.1 | LR2 1.2 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 1.2.1 | LR2 1.2 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1 | LR2 1.2 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7
1.2.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2.2 | LR2 1.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2 | LR2 1.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1.2.2 | LR2 1.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1.2.2 | LR2 1.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 1.2.2 | LR2 1.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2 | LR2 1.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3
2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | LR2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 2 | LR2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 2 | LR2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 2 | LR2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.5
2.1 | 材料使用量の削減 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | LR2 2 | 材料使用量の削減 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | LR2 2 | 材料使用量の削減 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.1 | LR2 2 | 材料使用量の削減 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.1 | LR2 2 | 材料使用量の削減 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.1 | LR2 2 | 材料使用量の削減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | LR2 2 | 材料使用量の削減 | 0
2.2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2 | LR2 2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | LR2 2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2 | LR2 2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2 | LR2 2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.2 | LR2 2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | LR2 2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0
2.3 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.3 | LR2 2 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | LR2 2 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.3 | LR2 2 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.3 | LR2 2 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.3 | LR2 2 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | LR2 2 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0
2.4 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4 | LR2 2 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | LR2 2 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4 | LR2 2 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4 | LR2 2 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4 | LR2 2 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | LR2 2 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.2
2.5 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.5 | LR2 2 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | LR2 2 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | LR2 2 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | LR2 2 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.5 | LR2 2 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | LR2 2 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.4
2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組み | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6 | LR2 2 | 部材の再利用可能性向上への取組み | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | LR2 2 | 部材の再利用可能性向上への取組み | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.6 | LR2 2 | 部材の再利用可能性向上への取組み | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.6 | LR2 2 | 部材の再利用可能性向上への取組み | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.6 | LR2 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | LR2 2 | 部材の再利用可能性向上への取組み | 0.4
2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | LR2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 2.6 | LR2 2 | [15 empty] | 2.6 | LR2 2 | 部材の再利用可能性向上への取組み（TC) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | LR2 2 |  | 0
2.6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1 | LR2 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 2.6.1 | LR2 2.2 | [15 empty] | 2.6.1 | LR2 2.2 | 躯体のリサイクル・リユース | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1 | LR2 2.2 |  | 0
2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6.2 | LR2 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 2.6.2 | LR2 2.2 | [15 empty] | 2.6.2 | LR2 2.2 | 屋根材のリサイクル・リユース | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2.6.2 | LR2 2.2 |  | 0
2.6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6.3 | LR2 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 2.6.3 | LR2 2.2 | [15 empty] | 2.6.3 | LR2 2.2 | 外壁材のリサイクル・リユース | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2.6.3 | LR2 2.2 |  | 0
2.6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6.4 | LR2 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 2.6.4 | LR2 2.2 | [15 empty] | 2.6.4 | LR2 2.2 | 内装材のリサイクル・リユース | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2.6.4 | LR2 2.2 |  | 0
2.6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6.5 | LR2 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 2.6.5 | LR2 2.2 | [15 empty] | 2.6.5 | LR2 2.2 | 設備機器のリサイクル・リユース | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2.6.5 | LR2 2.2 |  | 0
2.6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6.6 | LR2 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 2.6.6 | LR2 2.2 | [15 empty] | 2.6.6 | LR2 2.2 | 外構資材のリユース | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2.6.6 | LR2 2.2 |  | 0
2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | LR2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 2.7 | LR2 2 | [15 empty] | 2.7 | LR2 2 | 廃棄物発生量の最小化 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | LR2 2 |  | 0
3 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | LR2 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR2 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR2 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3 | LR2 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 3 | LR2 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR2 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.2
3.1 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | LR2 3 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR2 3 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR2 3 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3.1 | LR2 3 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 3.1 | LR2 3 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR2 3 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.6
3.2 | フロン・ハロンの回避 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 3.2 | LR2 3 | フロン・ハロンの回避 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR2 3 | フロン・ハロンの回避 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR2 3 | フロン・ハロンの回避 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 3.2 | LR2 3 | フロン・ハロンの回避 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 3.2 | LR2 3 | フロン・ハロンの回避 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR2 3 | フロン・ハロンの回避 | 0.4
3.2.1 | 消火剤 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 3.2.1 | LR2 3.2 | 消火剤 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | LR2 3.2 | 消火剤 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | LR2 3.2 | 消火剤 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.2.1 | LR2 3.2 | 消火剤 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 3.2.1 | LR2 3.2 | 消火剤 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | LR2 3.2 | 消火剤 | 0
3.2.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 3.2.2 | LR2 3.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2 | LR2 3.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2 | LR2 3.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.2.2 | LR2 3.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 3.2.2 | LR2 3.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2 | LR2 3.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0
3.2.3 | 冷媒 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 3.2.3 | LR2 3.2 | 冷媒 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | LR2 3.2 | 冷媒 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | LR2 3.2 | 冷媒 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.2.3 | LR2 3.2 | 冷媒 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 3.2.3 | LR2 3.2 | 冷媒 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | LR2 3.2 | 冷媒 | 1
LR3 | 敷地外環境 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | 0.3 | 0 | LR3 | LR | 敷地外環境 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | LR3 | LR | 敷地外環境 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | LR3 | LR | 敷地外環境 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | LR3 | LR | 敷地外環境 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | LR3 | LR | 敷地外環境 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | LR3 | LR | 敷地外環境 | 0.1
1 | 地球温暖化への配慮 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 0 | 0.33333 | 0 | 1 | LR3 | 地球温暖化への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR3 | 地球温暖化への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR3 | 地球温暖化への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 1 | LR3 | 地球温暖化への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 1 | LR3 | 地球温暖化への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR3 | 地球温暖化への配慮 | 0
2 | 地域環境への配慮 | #VALUE! | 0 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 2 | LR3 | 地域環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR3 | 地域環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR3 | 地域環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 2 | LR3 | 地域環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 2 | LR3 | 地域環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR3 | 地域環境への配慮 | 1
2.1 | 大気汚染防止 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2.1 | LR3 2 | 大気汚染防止 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | LR3 2 | 大気汚染防止 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.1 | LR3 2 | 大気汚染防止 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.1 | LR3 2 | 大気汚染防止 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 2.1 | LR3 2 | 大気汚染防止 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | LR3 2 |  | 0
2.2 | 温熱環境悪化の改善 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2.2 | LR3 2 | 温熱環境悪化の改善 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | LR3 2 | 温熱環境悪化の改善 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.2 | LR3 2 | 温熱環境悪化の改善 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.2 | LR3 2 | 温熱環境悪化の改善 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2.2 | LR3 2 | 温熱環境悪化の改善 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | LR3 2 |  | 0
2.3 | 地域インフラへの負荷抑制 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2.3 | LR3 2 | 地域インフラへの負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | LR3 2 | 地域インフラへの負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3 | LR3 2 | 地域インフラへの負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3 | LR3 2 | 地域インフラへの負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 2.3 | LR3 2 | 地域インフラへの負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | LR3 2 |  | 0
2.3.1 | 雨水排水負荷低減 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2.3.1 | LR3 2.3 | 雨水排水負荷低減 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | LR3 2.3 | 雨水排水負荷低減 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.1 | LR3 2.3 | 雨水排水負荷低減 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.1 | LR3 2.3 | 雨水排水負荷低減 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 2.3.1 | LR3 2.3 | 雨水排水負荷低減 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | LR3 2.3 |  | 0
2.3.2 | 汚水処理負荷抑制 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2.3.2 | LR3 2.3 | 汚水処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | LR3 2.3 | 汚水処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.2 | LR3 2.3 | 汚水処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.2 | LR3 2.3 | 汚水処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 2.3.2 | LR3 2.3 | 汚水処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | LR3 2.3 |  | 0
2.3.3 | 交通負荷抑制 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2.3.3 | LR3 2.3 | 交通負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.3 | LR3 2.3 | 交通負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.3 | LR3 2.3 | 交通負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.3 | LR3 2.3 | 交通負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 2.3.3 | LR3 2.3 | 交通負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.3 | LR3 2.3 |  | 0
2.3.4 | 廃棄物処理負荷抑制 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2.3.4 | LR3 2.3 | 廃棄物処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.4 | LR3 2.3 | 廃棄物処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.4 | LR3 2.3 | 廃棄物処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.4 | LR3 2.3 | 廃棄物処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 2.3.4 | LR3 2.3 | 廃棄物処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.4 | LR3 2.3 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 2.3.4 | LR3 2.3 | 廃棄物処理負荷抑制 | 1
3 | 周辺環境への配慮 | #VALUE! | 0 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 3 | LR3 | 周辺環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR3 | 周辺環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR3 | 周辺環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3 | LR3 | 周辺環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 3 | LR3 | 周辺環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR3 | 周辺環境への配慮 | 0
3.1 | 騒音・振動・悪臭の防止 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 3.1 | LR3 3 | 騒音・振動・悪臭の防止 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR3 3 | 騒音・振動・悪臭の防止 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.1 | LR3 3 | 騒音・振動・悪臭の防止 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.1 | LR3 3 | 騒音・振動・悪臭の防止 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 3.1 | LR3 3 | 騒音・振動・悪臭の防止 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR3 3 |  | 0
3.1.1 | 騒音 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 3.1.1 | LR3 3.1 | 騒音 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1 | LR3 3.1 | 騒音 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.1 | LR3 3.1 | 騒音 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.1 | LR3 3.1 | 騒音 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 3.1.1 | LR3 3.1 | 騒音 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1 | LR3 3.1 |  | 0
3.1.2 | 振動 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 3.1.2 | LR3 3.1 | 振動 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2 | LR3 3.1 | 振動 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.2 | LR3 3.1 | 振動 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.2 | LR3 3.1 | 振動 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 3.1.2 | LR3 3.1 | 振動 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2 | LR3 3.1 |  | 0
3.1.3 | 悪臭 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 3.1.3 | LR3 3.1 | 悪臭 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3 | LR3 3.1 | 悪臭 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.3 | LR3 3.1 | 悪臭 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.3 | LR3 3.1 | 悪臭 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 3.1.3 | LR3 3.1 | 悪臭 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3 | LR3 3.1 |  | 0
3.2 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 3.2 | LR3 3 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR3 3 | 風害、日照阻害の抑制 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.2 | LR3 3 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.2 | LR3 3 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 3.2 | LR3 3 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR3 3 |  | 0
3.2.1 | 風害の抑制 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 3.2.1 | LR3 3.2 | 風害の抑制 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | LR3 3.2 | 風害の抑制 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  |  |  | 3.2.1 | LR3 3.2 | 風害の抑制 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  |  |  | 3.2.1 | LR3 3.2 | 風害の抑制 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  |  |  |  | 3.2.1 | LR3 3.2 | 風害の抑制 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | LR3 3.2 |  | 0
3.2.2 | 砂塵の抑制 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2 | LR3 3.2 | 砂塵の抑制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | LR3 3.3 | 砂塵の抑制 | [9 empty] | 0.2 |  |  |  | 3.2.2 | LR3 3.2 | 砂塵の抑制 | [9 empty] | 0.2 |  |  |  | 3.2.2 | LR3 3.2 | 砂塵の抑制 | [9 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 3.2.2 | LR3 3.2 | 砂塵の抑制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2 | LR3 3.2 |  | 0
3.2.3 | 日照阻害の抑制 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 3.2.3 | LR3 3.2 | 日照阻害の抑制 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2 | LR3 3.2 | 日照阻害の抑制 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  |  | 3.2.3 | LR3 3.2 | 日照阻害の抑制 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  |  | 3.2.3 | LR3 3.2 | 日照阻害の抑制 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  |  |  | 3.2.3 | LR3 3.2 | 日照阻害の抑制 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | LR3 3.2 |  | 0
3.3 | 光害の抑制 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 3.3 | LR3 3 | 光害の抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | LR3 3 | 光害の抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3 | LR3 3 | 光害の抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3 | LR3 3 | 光害の抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 3.3 | LR3 3 | 光害の抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | LR3 3 |  | 0
3.3.1 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 3.3.1 | LR3 3.3 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 | LR3 3.3 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 3.3.1 | LR3 3.3 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 3.3.1 | LR3 3.3 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 3.3.1 | LR3 3.3 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 | LR3 3.3 |  | 0
3.3.2 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 3.3.2 | LR3 3.3 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 | LR3 3.3 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3.3.2 | LR3 3.3 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3.3.2 | LR3 3.3 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 3.3.2 | LR3 3.3 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 | LR3 3.3 |  | 0

## GHGデータ
■GHGデータベース
| a. 建設に係るGHG排出量 | [5 empty] | Q2/2.2.1 躯体材料の耐用年数
|  | kg-CO2eq/年m2 |  |  |  |  | S造、 | 木造 |  | RC造 |  |  | SRC造
| 用途 | [5 empty] | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル3 | レベル4 | レベル5
[5 empty] | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 事務所 |  |  |  | 10 |  | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 18.22 | 18.22 | 18.22
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 11 |  | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 7.99 | 7.99 | 7.99
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 12 |  | 18.46 | 18.46 | 18.46 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 17.28 | 17.28 | 17.28
|  | LR2/2.2 削減分 |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LR2/2.3 削減分 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計 |  |  | 15 |  | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 18.22 | 18.22 | 18.22
| 学校 |  |  |  | 20 |  | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 18.59 | 18.59 | 18.59
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 21 |  | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.37 | 6.37 | 6.37
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 22 |  | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 17.29 | 17.29 | 17.29
|  | LR2/2.2 削減分 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LR2/2.3 削減分 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計 |  |  | 25 |  | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 18.59 | 18.59 | 18.59
| 物販店 |  |  |  | 30 |  | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 22.88 | 22.88 | 22.88
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 31 |  | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.21 | 11.21 | 11.21
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 32 |  | 23 | 23 | 23 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 22.05 | 22.05 | 22.05
|  | LR2/2.2 削減分 |  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LR2/2.3 削減分 |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計 |  |  | 35 |  | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 22.88 | 22.88 | 22.88
| 飲食店 |  |  |  | 40 |  | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 22.88 | 22.88 | 22.88
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 41 |  | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.21 | 11.21 | 11.21
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 42 |  | 23 | 23 | 23 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 22.05 | 22.05 | 22.05
|  | LR2/2.2 削減分 |  |  | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LR2/2.3 削減分 |  |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計 |  |  | 45 |  | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 22.88 | 22.88 | 22.88
| 集会所 |  |  |  | 50 |  | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.92 | 17.92 | 17.92
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 51 |  | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.24 | 7.24 | 7.24
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 52 |  | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.75 | 16.75 | 16.75
|  | LR2/2.2 削減分 |  |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LR2/2.3 削減分 |  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計 |  |  | 55 |  | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.92 | 17.92 | 17.92
| 工場 |  |  |  | 60 |  | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 30.17 | 30.17 | 30.17
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 61 |  | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.22 | 11.22 | 11.22
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 62 |  | 24.17 | 24.17 | 24.17 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 28.32 | 28.32 | 28.32
|  | LR2/2.2 削減分 |  |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LR2/2.3 削減分 |  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計 |  |  | 65 |  | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 30.17 | 30.17 | 30.17
| 病院 |  |  |  | 70 |  | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 18.17 | 18.17 | 18.17
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 71 |  | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 7.92 | 7.92 | 7.92
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 72 |  | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 17.08 | 17.08 | 17.08
|  | LR2/2.2 削減分 |  |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LR2/2.3 削減分 |  |  | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計 |  |  | 75 |  | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 18.17 | 18.17 | 18.17
| ホテル |  |  |  | 80 |  | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.72 | 19.72 | 19.72
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 81 |  | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.72 | 8.72 | 8.72
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 82 |  | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 18.61 | 18.61 | 18.61
|  | LR2/2.2 削減分 |  |  | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LR2/2.3 削減分 |  |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計 |  |  | 85 |  | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.72 | 19.72 | 19.72
| 集合住宅 |  |  |  | 90 |  | 21.95 | 10.97 | 7.32 | 28.77 | 14.39 | 9.59 | 33.92 | 16.96 | 11.31
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 91 |  | 10.95 | 5.47 | 3.65 | 11.17 | 5.58 | 3.72 | 11.28 | 5.64 | 3.76
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 92 |  | 21.03 | 10.52 | 7.01 | 26.65 | 13.32 | 8.88 | 31.73 | 15.86 | 10.58
|  |  | LR2/2.2 削減分 |  | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LR2/2.3 削減分 |  | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 合計 |  | 95 |  | 21.95 | 10.97 | 7.32 | 28.77 | 14.39 | 9.59 | 33.92 | 16.96 | 11.31
| b. 修繕・更新・解体に係るGHG排出量 | [5 empty] | レベル3 3: Q2/2.2.1 躯体材料の耐用年数
|  | kg-CO2eq/年m2 |  |  |  |  | レベル3 3: S造; レベル4 4: 木造; レベル3 6: RC造; レベル3 9: SRC造
| 用途 | [5 empty] | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル3 | レベル4 | レベル5
| 事務所 |  |  |  | 1 |  | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.11 | 20.11 | 20.11
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.11 | 20.11 | 20.11
| 学校 |  |  |  | 2 |  | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.59 | 14.59 | 14.59
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.59 | 14.59 | 14.59
| 物販店 |  |  |  | 3 |  | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 8.71 | 8.71 | 8.71
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 8.71 | 8.71 | 8.71
| 飲食店 |  |  |  | 4 |  | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 8.71 | 8.71 | 8.71
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 8.71 | 8.71 | 8.71
| 集会所 |  |  |  | 5 |  | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.54 | 17.54 | 17.54
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.54 | 17.54 | 17.54
| 工場 |  |  |  | 6 |  | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.96 | 9.96 | 9.96
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.96 | 9.96 | 9.96
| 病院 |  |  |  | 7 |  | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.66 | 19.66 | 19.66
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.66 | 19.66 | 19.66
| ホテル |  |  |  | 8 |  | 21.92 | 21.92 | 21.92 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.25 | 22.25 | 22.25
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 21.92 | 21.92 | 21.92 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.25 | 22.25 | 22.25
| 集合住宅 |  |  |  | 9 |  | 9.48 | 11.33 | 11.82 | 10.68 | 12.06 | 12.39 | 10.89 | 12.24 | 12.55
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 9.48 | 11.33 | 11.82 | 10.68 | 12.06 | 12.39 | 10.89 | 12.24 | 12.55
c. 運用に係るGHG排出量
排出係数
|  | 電力 （基礎排出係数） |  | kg-CO2eq/kWh |  |  | レベル3: #VALUE!; レベル4: XXX; レベル4: （調整後排出係数; レベル3: xxx; レベル4: kg-CO2eq/kWh）
|  |  |  | kg-CO2eq/MJ |  |  | レベル3: #VALUE!; レベル4: 9.76; レベル5: MJ/kWhで換算した値(H28年国土交通省告示第265号全日平均） |  |  |  |  | #VALUE!
|  | 都市ガス |  | kg-CO2eq/MJ |  |  | レベル3: 0.0456; レベル4: 代替値2.05(t-CO2/千㎥)/(45MJ/㎥)（ガス事業者別排出係数一覧（令和6年提出用））（令和6年6月28日）
|  | 熱(DHC) |  | kg-CO2eq/MJ |  |  | レベル3: 0.0532; レベル4: 代替値0.0532(t-CO2/GJ)（熱供給事業者別排出係数一覧（令和6年提出用））（令和6年6月28日）
|  | 灯油 |  | kg-CO2eq/MJ |  |  | レベル3: 0.0686; レベル4: ※
|  | Ａ重油 |  | kg-CO2eq/MJ |  |  | レベル3: 0.0708; レベル4: ※
|  | その他 |  | kg-CO2eq/MJ |  |  | レベル3: 0.0697; レベル4: (灯油＋A重油の平均値）
|  | LPG |  | kg-CO2eq/MJ |  |  | レベル3: 0.0598; レベル4: ※
[7 empty] | ※ | 算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧（環境省、令和5年12月12日更新（令和6年7月11日一部修正））
電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）－R４年度実績－（令和6年8月29日）
|  | 事業者名 |  | (t-CO2/kWh) |  |  | レベル3: 基礎排出係数及び代替値; レベル5: ＜参考＞調整後排出係数
|  | 北海道電力(株) |  |  |  | 1 | レベル3: 0.000533; レベル5: 0.000535
|  | 東北電力(株) |  |  |  | 2 | レベル3: 0.000477; レベル5: 0.00046
|  | 東京電力エナジーパートナー(株) |  |  |  | 3 | レベル3: 0.000457; レベル5: 0.000376
|  | 中部電力ミライズ(株) |  |  |  | 4 | レベル3: 0.000433; レベル5: 0.00044
|  | 北陸電力(株) |  |  |  | 5 | レベル3: 0.000487; レベル5: 0.000499
|  | 関西電力(株) | (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) |  |  | 6 | レベル3: 0.00036; レベル5: 0.00042
|  | 中国電力(株) |  |  |  | 7 | レベル3: 0.000537; レベル5: 0.000544
|  | 四国電力(株) |  |  |  | 8 | レベル3: 0.00037; レベル5: 0.000447
|  | 九州電力(株) |  |  |  | 9 | レベル3: 0.000407; レベル5: 0.000462
|  | 沖縄電力(株) |  |  |  | 10 | レベル3: 0.00071; レベル5: 0.000675
|  | 代替値 |  |  |  |  | レベル3: 0.000429
用途別排出原単位
|  | 建物用途 |  |  |  | 評価建物 | レベル3: 一次エネルギー消費量（規模別） [MJ/年㎡] 延床面積の区分; レベル5: エネルギー種別一次エネルギー構成比率 |  | GHG換算係数
[7 empty] | 300 | 2000 | 10000 | 30000 |  | #VALUE! | 0.0456 | 0.0697 | 0.0598 | 0.0532
[7 empty] | 300㎡未満 | 300㎡以上 2,000㎡未満 | 2,000㎡以上 1万㎡未満 | 1万㎡以上 3万㎡未満 | 3万㎡以上 | 電気 | ガス | その他※ | LPG | 熱 | kg-CO2eq/MJ
|  | 事務所 | 事務所 |  | 7000 | 1550 | 1250 | 1250 | 1550 | 1850 | 2150 | 78% | 6% | 16% | - | - | #VALUE!
|  |  | 官公庁 |  | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 77% | 9% | 14% | - | - | #VALUE!
|  |  | 研究施設 |  | 0 | 0 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 63% | 8% | 29% | - | - | #VALUE!
|  | 学校等 | 幼稚園・保育園 |  | 0 | 0 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 70% | 12% | 18% | - | - | #VALUE!
|  |  | 小・中学校 | 北海道 | 0 | 0 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 67% | 20% | 13% | - | - | #VALUE!
|  |  |  | その他 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 74% | 12% | 14% | - | - | #VALUE!
|  |  | 高校 |  | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 74% | 7% | 19% | - | - | #VALUE!
|  |  | 大学・専門学校 |  | 0 | 0 | 860 | 860 | 860 | 860 | 1100 | 66% | 11% | 23% | - | - | #VALUE!
|  | 物販店舗等 | デパート・スーパー |  | 0 | 0 | 7250 | 7250 | 5000 | 2950 | 2950 | 73% | 4% | 23% | - | - | #VALUE!
|  |  | コンビニエンスストア |  | 0 | 0 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 100% | 0% | 0% | - | - | #VALUE!
|  |  | 家電量販店 |  | 0 | 0 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 71% | 1% | 28% | - | - | #VALUE!
|  |  | その他物販 |  | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 89% | 3% | 8% | - | - | #VALUE!
|  | 飲食店 |  |  | 0 | 0 | 19350 | 11950 | 3150 | 3150 | 3150 | 51% | 33% | 16% | - | - | #VALUE!
|  | 集会所等 | 劇場・ホール |  | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 73% | 13% | 14% | - | - | #VALUE!
|  |  | 展示施設 |  | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 77% | 7% | 16% | - | - | #VALUE!
|  |  | スポーツ施設 |  | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 69% | 16% | 15% | - | - | #VALUE!
|  | 工場 |  |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% | 0% | 0% | - | - | #VALUE!
|  | 病院 |  |  | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | 2450 | 2950 | 48% | 13% | 39% | - | - | #VALUE!
|  | ホテル・旅館 |  |  | 0 | 0 | 2450 | 2450 | 2450 | 2750 | 2750 | 42% | 14% | 44% | - | - | #VALUE!
[5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | #VALUE!
|  | 集合住宅 | 専有部 |  |  | - | - | - | - | - | - | 52.1% | 22.7% | 14.7% | 10.1% | 0.1% | #VALUE! | →24年版見直し
|  |  | 共用部 |  |  | 0 | レベル3: 522(屋外廊下)/801（屋内廊下）; レベル5: 100%; レベル3: 0%; レベル4: 0%; レベル5: - | - | #VALUE!
|  | 評価建物 | [14 empty] | #VALUE! | bar: レベル3 to レベル4; レベル5
|  | 出典： | 「DECC非住宅建築物の環境関連データーベース（2019年度公開データ、一般財団法人日本サステナブル建築協会）」を集計 |  |  |  | レベル4: ※集合住宅は灯油
「令和4年度（2022年度）におけるエネルギー需給実績（確報）」家庭部門最終エネルギー消費の推移（資源エネルギー庁総務課戦略企画室、令和6年4月）
工場については、統計値がないため、H28国交省告示第265号による事務所の照明エネルギー消費量としている。
|  | LR1/3 仕様基準評価の場合のGHG排出量算出に用いる一次エネルギー消費量(その他エネ含) | [27 empty] | 基準一次エネルギー（その他含む）MJ |  |  |  | ※その他 | 21241 | MJ | ※面積 | 120.08 | ㎡
|  | 設備の方式 |  | LR1/3の |  |  | 評価建物 | 地域区分 | [5 empty] | MJ/年m2 | [15 empty] | 設備の方式 |  | １地域 | ２地域 | ３地域 | ４地域 | ５地域 | ６地域 | ７地域 | ８地域
|  | 暖房 | 冷房 | 評価ﾚﾍﾞﾙ |  | 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 地域区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 暖房 | 冷房
|  |  |  | 参照値 | Aa0 | 2 | #N/A | 1427.4067 | 1258.0197 | 1119.7618 | 1120.2448 | 1036.3757 | 940.7728 | 817.3384 | 853.2895 |  |  | 評価建物 | 1552.4584 | 1366.1326 | 1214.049 | 1214.5803 | 1122.3243 | 1017.1611 | 881.3832 | 920.9294 | [5 empty] | 171403 | 151063 | 134461 | 134519 | 124448 | 112968 | 98146 | 102463
|  | Ａ | ａ | レベル１ | Aa1 | 3 | #N/A | 1552.4584 | 1366.1326 | 1214.049 | 1214.5803 | 1122.3243 | 1017.1611 | 881.3832 | 920.9294 |  |  | 参照値 | 1427.4067 | 1258.0197 | 883.5276 | 902.1153 | 843.3628 | 828.3228 | 750.6496 | 853.2895 |  |  |  | Ａ | ａ | 171403 | 151063 | 134461 | 134519 | 124448 | 112968 | 98146 | 102463
|  |  |  | レベル２ | Aa2 | 4 | #N/A | 1427.4067 | 1258.0197 | 1119.7618 | 1120.2448 | 1036.3757 | 940.7728 | 817.3384 | 853.2895 |  |  | 方式（参照値） | Aa | Aa | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Aa |  |  |  | 住戸全体 | 住戸全体 | 171403 | 151063 | 134461 | 134519 | 124448 | 112968 | 98146 | 102463
|  |  |  | レベル４ | Aa4 | 5 | #N/A | 1177.3035 | 1041.7938 | 931.1875 | 931.574 | 864.4787 | 787.9963 | 689.2488 | 718.0097 | [14 empty] | ダクトセントラル | ダクトセントラル | 171403 | 151063 | 134461 | 134519 | 124448 | 112968 | 98146 | 102463
|  |  |  | 参照値 | Ab0 | 6 | #N/A | 1413.7825 | 1245.4697 | 1099.1922 | 1084.5686 | 1001.9154 | 864.6569 | 718.6626 | 573.7175 | [6 empty] | 参照値（レベル３） | 1 | ←2024年版＝1.0（レベル２） 戸建は0.9（レベル３） | [7 empty] | 169767 | 149556 | 131991 | 130235 | 120310 | 103828 | 86297 | 68892
|  | Ａ | ｂ | レベル１ | Ab1 | 7 | #N/A | 1537.4717 | 1352.3276 | 1191.4224 | 1175.3364 | 1084.4179 | 933.4335 | 772.8398 | 613.4002 | [6 empty] | レベル１ | 1.1 | [6 empty] | Ａ | ｂ | 169767 | 149556 | 131991 | 130235 | 120310 | 103828 | 86297 | 68892
|  |  |  | レベル２ | Ab2 | 8 | #N/A | 1413.7825 | 1245.4697 | 1099.1922 | 1084.5686 | 1001.9154 | 864.6569 | 718.6626 | 573.7175 | [6 empty] | レベル２ | 1 | [6 empty] | 住戸全体 | 居室間歇 | 169767 | 149556 | 131991 | 130235 | 120310 | 103828 | 86297 | 68892
|  |  |  | レベル４ | Ab4 | 9 | #N/A | 1166.4041 | 1031.7538 | 914.7318 | 903.033 | 836.9104 | 727.1036 | 610.3081 | 494.3521 | [6 empty] | レベル４ | 0.8 | [6 empty] | ダクトセントラル | ルームエアコン | 169767 | 149556 | 131991 | 130235 | 120310 | 103828 | 86297 | 68892
|  |  |  | 参照値 | Ba0 | 10 | #N/A | 999.567 | 943.7125 | 883.5276 | 902.1153 | 843.3628 | 828.3228 | 750.6496 | 853.2895 | [16 empty] | 120028 | 113321 | 106094 | 108326 | 101271 | 99465 | 90138 | 102463
|  | Ｂ | ａ | レベル１ | Ba1 | 11 | #N/A | 1081.8346 | 1020.3947 | 954.1914 | 974.6377 | 910.01 | 893.466 | 808.0255 | 920.9294 | [14 empty] | Ｂ | ａ | 120028 | 113321 | 106094 | 108326 | 101271 | 99465 | 90138 | 102463
|  |  |  | レベル２ | Ba2 | 12 | #N/A | 999.567 | 943.7125 | 883.5276 | 902.1153 | 843.3628 | 828.3228 | 750.6496 | 853.2895 | [14 empty] | 居室連続 | 住戸全体 | 120028 | 113321 | 106094 | 108326 | 101271 | 99465 | 90138 | 102463
|  |  |  | レベル４ | Ba4 | 13 | #N/A | 835.0316 | 790.3481 | 742.2002 | 757.0703 | 710.0683 | 698.0363 | 635.8977 | 718.0097 | [14 empty] | パネルラジエーター | ダクトセントラル | 120028 | 113321 | 106094 | 108326 | 101271 | 99465 | 90138 | 102463
|  |  |  | 参照値 | Bb0 | 14 | #N/A | 985.9427 | 931.1709 | 862.9664 | 866.439 | 808.9107 | 752.2152 | 651.9654 | 573.7175 | [16 empty] | 118392 | 111815 | 103625 | 104042 | 97134 | 90326 | 78288 | 68892
|  | Ｂ | ｂ | レベル１ | Bb1 | 15 | #N/A | 1066.8479 | 1006.5989 | 931.574 | 935.3939 | 872.1128 | 809.7477 | 699.4729 | 613.4002 | [14 empty] | Ｂ | ｂ | 118392 | 111815 | 103625 | 104042 | 97134 | 90326 | 78288 | 68892
|  |  |  | レベル２ | Bb2 | 16 | #N/A | 985.9427 | 931.1709 | 862.9664 | 866.439 | 808.9107 | 752.2152 | 651.9654 | 573.7175 | [14 empty] | 居室連続 | 居室間歇 | 118392 | 111815 | 103625 | 104042 | 97134 | 90326 | 78288 | 68892
|  |  |  | レベル４ | Bb4 | 17 | #N/A | 824.1322 | 780.3148 | 725.7512 | 728.5293 | 682.5067 | 637.1502 | 556.9504 | 494.3521 | [14 empty] | パネルラジエーター | ルームエアコン | 118392 | 111815 | 103625 | 104042 | 97134 | 90326 | 78288 | 68892
|  |  |  | 参照値 | Ca0 | 18 | #N/A | 937.2585 | 884.2522 | 823.0929 | 831.8871 | 745.1782 | 747.7682 | 705.6129 | 853.2895 | [16 empty] | 112546 | 106181 | 98837 | 99893 | 89481 | 89792 | 84730 | 102463
|  | Ｃ | ａ | レベル１ | Ca1 | 19 | #N/A | 1013.2953 | 954.9883 | 887.7132 | 897.3867 | 802.007 | 804.8559 | 758.4852 | 920.9294 | [14 empty] | Ｃ | ａ | 112546 | 106181 | 98837 | 99893 | 89481 | 89792 | 84730 | 102463
|  |  |  | レベル２ | Ca2 | 20 | #N/A | 937.2585 | 884.2522 | 823.0929 | 831.8871 | 745.1782 | 747.7682 | 705.6129 | 853.2895 | [14 empty] | 居室間歇 | 住戸全体 | 112546 | 106181 | 98837 | 99893 | 89481 | 89792 | 84730 | 102463
|  |  |  | レベル４ | Ca4 | 21 | #N/A | 785.1849 | 742.7798 | 693.8524 | 700.8877 | 631.5207 | 633.5926 | 599.8684 | 718.0097 | [14 empty] | ルームエアコン | ダクトセントラル | 112546 | 106181 | 98837 | 99893 | 89481 | 89792 | 84730 | 102463
|  |  |  | 参照値 | Cb0 | 22 | #N/A | 923.6342 | 871.7022 | 802.5233 | 796.2109 | 710.7179 | 671.6606 | 606.937 | 573.7175 | [16 empty] | 110910 | 104674 | 96367 | 95609 | 85343 | 80653 | 72881 | 68892
|  | Ｃ | ｂ | レベル１ | Cb1 | 23 | #N/A | 998.3086 | 941.1834 | 865.0866 | 858.1429 | 764.1006 | 721.1376 | 649.9417 | 613.4002 | [14 empty] | Ｃ | ｂ | 110910 | 104674 | 96367 | 95609 | 85343 | 80653 | 72881 | 68892
|  |  |  | レベル２ | Cb2 | 24 | #N/A | 923.6342 | 871.7022 | 802.5233 | 796.2109 | 710.7179 | 671.6606 | 606.937 | 573.7175 | [14 empty] | 居室間歇 | 居室間歇 | 110910 | 104674 | 96367 | 95609 | 85343 | 80653 | 72881 | 68892
|  |  |  | レベル４ | Cb4 | 25 | #N/A | 774.2855 | 732.7398 | 677.3967 | 672.3468 | 603.9524 | 572.7065 | 520.9277 | 494.3521 |  |  |  | 暖房 | 冷房 | レベル | [8 empty] | ルームエアコン | ルームエアコン | 110910 | 104674 | 96367 | 95609 | 85343 | 80653 | 72881 | 68892
|  |  |  | 評価建物 |  |  | #N/A | [7 empty] | ※レファレンス建物の一次エネルギー消費量(参照値)は一次エネルギー消費率0％相当とする。 |  |  |  | 0 | 0 | 算定プログラムによる評価 | 00算定プログラムによる評価 | - | ←評価建物
|  |  |  | 参照値 |  |  | #N/A | [14 empty] | 000 | - | ←参照値
d. 導入設備に係るGHG排出量
|  | 種別 |  |  |  |  | 建設 |  |  | 修繕・更新・解体
[7 empty] | 30 | 60 | 90 | 30 | 60 | 90
|  | 太陽光発電設備 |  |  |  |  | 38.68 | 19.34 | 12.89 | 39.1155 | 39.0067 | 38.9704 | kg-CO2eq/年kW
|  | 蓄電池 |  |  |  |  | 6.66 | 3.33 | 2.22 | 6.7172 | 6.7023 | 6.6973 | kg-CO2eq/年kWh
※更新周期：25年（評価期間30年の場合は1回分、60年は2回分、90年は3回分とした）、修繕率0％、廃棄分はJ-CATにおける算定方法に基づいて算定
e. GHG算定条件
| 躯体・基礎の寿命（年） | [5 empty] | S造 |  |  | RC造 |  |  | SRC造
|  | Q2/2.2.1 躯体材料 |  |  |  |  | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル3 | レベル4 | レベル5
|  |  | 事務所 |  | 1 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  |  | 学校 |  | 2 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  |  | 物販店 |  | 3 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | 飲食店 |  | 4 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | 集会所 |  | 5 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  |  | 工場 |  | 6 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | 病院 |  | 7 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  |  | ホテル |  | 8 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  |  | 集合住宅 |  | 9 |  | 30 | 60 | 90 | 30 | 60 | 90 | 30 | 60 | 90
| 代表的な資材量 | [5 empty] | 再利用なし | 既存躯体100% | 高炉ｾﾒﾝﾄ100% | 再利用なし | 既存躯体100% | 高炉ｾﾒﾝﾄ100% | 再利用なし | 既存躯体100% | 高炉ｾﾒﾝﾄ100% |  |  |  |  | SRC | RC | S |  |  |  | 用途 | 構造 | コンクリート（m3/m2） | 型枠* | 鉄筋 | 鉄骨 | デッキプレート**
|  | 事務所 | 普通コンクリート | m3/m2 |  |  | 0.567 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 |  |  | 事務所 | 普通コンクリート | 0.696 | 0.772 | 0.567 |  | コンクリート（m3/m2）
|  |  | 高炉セメントコンクリート | m3/m2 |  |  | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0.696 |  |  |  | 高炉セメントコンクリート |  |  |  |  | 型枠* |  | ①集合住宅
|  |  | 型枠 | m2/m2 |  |  | 0.4325 | 0 | 0.4325 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.6675 | 0 | 0.6675 |  |  |  | 型枠 | 0.6675 | 1.05 | 0.4325 |  | 鉄筋 |  |  | SRC | 0.75 | 1.0425 | 0.136 | 0.052
|  |  | 鉄筋 | t/m2 |  |  | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0.078 | 0 | 0.078 |  |  |  | 鉄筋 | 0.078 | 0.103 | 0.07 |  | 鉄骨 |  |  | RC | 0.734 | 1.1075 | 0.1 | 0.012
|  |  | 鉄骨 | t/m2 |  |  | 0.136 | 0 | 0.136 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  |  | 鉄骨 | 0.1 | 0.038 | 0.136 |  | デッキプレート** |  |  | S | 0.323 | 0.165 | 0.019 | 0.048 | 1
|  |  | デッキプレート | m2/m2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | デッキプレート |  |  | 1 |  |  |  | ②事務所
|  | 学校 | 普通コンクリート | m3/m2 |  |  | 0.352 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 |  |  | 学校 | 普通コンクリート | 0.958 | 0.865 | 0.352 |  |  |  |  | SRC | 0.696 | 0.6675 | 0.078 | 0.1
|  |  | 高炉セメントコンクリート | m3/m2 |  |  | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0.958 |  |  |  | 高炉セメントコンクリート | [7 empty] | RC | 0.772 | 1.05 | 0.103 | 0.038
|  |  | 型枠 | m2/m2 |  |  | 0.17 | 0 | 0.17 | 1.225 | 0 | 1.225 | 0.9725 | 0 | 0.9725 |  |  |  | 型枠 | 0.9725 | 1.225 | 0.17 |  |  |  |  | S | 0.567 | 0.4325 | 0.07 | 0.136 | 1
|  |  | 鉄筋 | t/m2 |  |  | 0.045 | 0 | 0.045 | 0.112 | 0 | 0.112 | 0.11 | 0 | 0.11 |  |  |  | 鉄筋 | 0.11 | 0.112 | 0.045 |  |  |  | ③小・中・高校
|  |  | 鉄骨 | t/m2 |  |  | 0.105 | 0 | 0.105 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.078 | 0 | 0.078 |  |  |  | 鉄骨 | 0.078 | 0.005 | 0.105 |  |  |  |  | SRC | 0.958 | 0.9725 | 0.11 | 0.078
|  |  | デッキプレート | m2/m2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | デッキプレート |  |  | 1 |  |  |  |  | RC | 0.865 | 1.225 | 0.112 | 0.005
|  | 物販店 | 普通コンクリート | m3/m2 |  |  | 0.342 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 |  |  | 物販店 | 普通コンクリート | 0.307 | 0.912 | 0.342 |  |  |  |  | S | 0.352 | 0.17 | 0.045 | 0.105 | 1
|  |  | 高炉セメントコンクリート | m3/m2 |  |  | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0.307 |  |  |  | 高炉セメントコンクリート | [6 empty] | ④医療
|  |  | 型枠 | m2/m2 |  |  | 0.155 | 0 | 0.155 | 1.435 | 0 | 1.435 | 0.4025 | 0 | 0.4025 |  |  |  | 型枠 | 0.4025 | 1.435 | 0.155 |  |  |  | ・福祉施設 | SRC | 0.812 | 0.8075 | 0.089 | 0.066
|  |  | 鉄筋 | t/m2 |  |  | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.133 | 0 | 0.133 | 0.053 | 0 | 0.053 |  |  |  | 鉄筋 | 0.053 | 0.133 | 0.024 |  |  |  |  | RC | 0.766 | 1.12 | 0.096 | 0.012
|  |  | 鉄骨 | t/m2 |  |  | 0.072 | 0 | 0.072 | - | 0 | - | 0.071 | 0 | 0.071 |  |  |  | 鉄骨 | 0.071 | - | 0.072 |  |  |  |  | S | 0.317 | 0.17 | 0.034 | 0.074 | 1
|  |  | デッキプレート | m2/m2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | デッキプレート |  |  | 1 |  |  |  | ⑥飲食・店舗
|  | 飲食店 | 普通コンクリート | m3/m2 |  |  | 0.342 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 |  |  | 飲食店 | 普通コンクリート | 0.307 | 0.912 | 0.342 |  |  |  | ・量販店 | SRC | 0.307 | 0.4025 | 0.053 | 0.071
|  |  | 高炉セメントコンクリート | m3/m2 |  |  | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0.307 |  |  |  | 高炉セメントコンクリート | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | RC | 0.912 | 1.435 | 0.133 | -
|  |  | 型枠 | m2/m2 |  |  | 0.155 | 0 | 0.155 | 1.435 | 0 | 1.435 | 0.4025 | 0 | 0.4025 |  |  |  | 型枠 | 0.4025 | 1.435 | 0.155 |  |  |  |  | S | 0.342 | 0.155 | 0.024 | 0.072 | 1
|  |  | 鉄筋 | t/m2 |  |  | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.133 | 0 | 0.133 | 0.053 | 0 | 0.053 |  |  |  | 鉄筋 | 0.053 | 0.133 | 0.024 |  |  |  | ⑦ホテル・旅館
|  |  | 鉄骨 | t/m2 |  |  | 0.072 | 0 | 0.072 | - | 0 | - | 0.071 | 0 | 0.071 |  |  |  | 鉄骨 | 0.071 | - | 0.072 |  |  |  |  | SRC | 0.816 | 1.04 | 0.093 | 0.084
|  |  | デッキプレート | m2/m2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | デッキプレート | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | RC | 0.999 | 1.195 | 0.111 | 0.004
|  | 集会所 | 普通コンクリート | m3/m2 |  |  | 0.345 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 |  |  | 集会所 | 普通コンクリート | 0.862 | 0.888 | 0.345 |  |  |  |  | S | 0.436 | 0.3925 | 0.034 | 0.103 | 1
|  |  | 高炉セメントコンクリート | m3/m2 |  |  | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0.862 |  |  |  | 高炉セメントコンクリート | [6 empty] | ⑧体育館・講堂・
|  |  | 型枠 | m2/m2 |  |  | 0.3625 | 0 | 0.3625 | 1.235 | 0 | 1.235 | 1.0225 | 0 | 1.0225 |  |  |  | 型枠 | 1.0225 | 1.235 | 0.3625 |  |  |  | 集会施設 | SRC | 0.862 | 1.0225 | 0.1 | 0.059
|  |  | 鉄筋 | t/m2 |  |  | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  |  | 鉄筋 | 0.1 | 0.118 | 0.04 |  |  |  |  | RC | 0.888 | 1.235 | 0.118 | 0.017
|  |  | 鉄骨 | t/m2 |  |  | 0.139 | 0 | 0.139 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.059 | 0 | 0.059 |  |  |  | 鉄骨 | 0.059 | 0.017 | 0.139 |  |  |  |  | S | 0.345 | 0.3625 | 0.04 | 0.139 | 1
|  |  | デッキプレート | m2/m2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | デッキプレート |  |  | 1 |  |  |  | ⑨倉庫
|  | 工場 | 普通コンクリート | m3/m2 |  |  | 0.354 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 |  |  | 工場 | 普通コンクリート | 0.669 | 0.77 | 0.354 |  |  |  | ・流通施設 | SRC | 0.669 | 0.5575 | 0.08 | 0.077
|  |  | 高炉セメントコンクリート | m3/m2 |  |  | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.669 |  |  |  | 高炉セメントコンクリート | [7 empty] | RC | 0.77 | 0.7625 | 0.108 | 0.01
|  |  | 型枠 | m2/m2 |  |  | 0.175 | 0 | 0.175 | 0.7625 | 0 | 0.7625 | 0.5575 | 0 | 0.5575 |  |  |  | 型枠 | 0.5575 | 0.7625 | 0.175 |  |  |  |  | S | 0.354 | 0.175 | 0.031 | 0.088 | 1
|  |  | 鉄筋 | t/m2 |  |  | 0.031 | 0 | 0.031 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0.08 | 0 | 0.08 |  |  |  | 鉄筋 | 0.08 | 0.108 | 0.031
|  |  | 鉄骨 | t/m2 |  |  | 0.088 | 0 | 0.088 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.077 | 0 | 0.077 |  |  |  | 鉄骨 | 0.077 | 0.01 | 0.088
|  |  | デッキプレート | m2/m2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | デッキプレート |  |  | 1
|  | 病院 | 普通コンクリート | m3/m2 |  |  | 0.317 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 |  |  | 病院 | 普通コンクリート | 0.812 | 0.766 | 0.317
|  |  | 高炉セメントコンクリート | m3/m2 |  |  | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0.812 |  |  |  | 高炉セメントコンクリート
|  |  | 型枠 | m2/m2 |  |  | 0.17 | 0 | 0.17 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0.8075 | 0 | 0.8075 |  |  |  | 型枠 | 0.8075 | 1.12 | 0.17
|  |  | 鉄筋 | t/m2 |  |  | 0.034 | 0 | 0.034 | 0.096 | 0 | 0.096 | 0.089 | 0 | 0.089 |  |  |  | 鉄筋 | 0.089 | 0.096 | 0.034
|  |  | 鉄骨 | t/m2 |  |  | 0.074 | 0 | 0.074 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.066 | 0 | 0.066 |  |  |  | 鉄骨 | 0.066 | 0.012 | 0.074
|  |  | デッキプレート | m2/m2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | デッキプレート |  |  | 1
|  | ホテル | 普通コンクリート | m3/m2 |  |  | 0.436 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 |  |  | ホテル | 普通コンクリート | 0.816 | 0.999 | 0.436
|  |  | 高炉セメントコンクリート | m3/m2 |  |  | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0.816 |  |  |  | 高炉セメントコンクリート
|  |  | 型枠 | m2/m2 |  |  | 0.3925 | 0 | 0.3925 | 1.195 | 0 | 1.195 | 1.04 | 0 | 1.04 |  |  |  | 型枠 | 1.04 | 1.195 | 0.3925
|  |  | 鉄筋 | t/m2 |  |  | 0.034 | 0 | 0.034 | 0.111 | 0 | 0.111 | 0.093 | 0 | 0.093 |  |  |  | 鉄筋 | 0.093 | 0.111 | 0.034
|  |  | 鉄骨 | t/m2 |  |  | 0.103 | 0 | 0.103 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.084 | 0 | 0.084 |  |  |  | 鉄骨 | 0.084 | 0.004 | 0.103
|  |  | デッキプレート | m2/m2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | デッキプレート |  |  | 1
|  | 集合住宅 | 普通コンクリート | m3/m2 |  |  | 0.323 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | 集合住宅 | 普通コンクリート | 0.75 | 0.734 | 0.323
|  |  | 高炉セメントコンクリート | m3/m2 |  |  | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0.75 |  |  |  | 高炉セメントコンクリート
|  |  | 型枠 | m2/m2 |  |  | 0.165 | 0 | 0.165 | 1.1075 | 0 | 1.1075 | 1.0425 | 0 | 1.0425 |  |  |  | 型枠 | 1.0425 | 1.1075 | 0.165
|  |  | 鉄筋 | t/m2 |  |  | 0.019 | 0 | 0.019 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.136 | 0 | 0.136 |  |  |  | 鉄筋 | 0.136 | 0.1 | 0.019
|  |  | 鉄骨 | t/m2 |  |  | 0.048 | 0 | 0.048 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.052 | 0 | 0.052 |  |  |  | 鉄骨 | 0.052 | 0.012 | 0.048
|  |  | デッキプレート | m2/m2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | デッキプレート |  |  | 1
更新周期(年）
|  | 外装 |  |  |  |  | S造 レベル3: 25; S造 レベル4: 年
屋根
|  | 内装 |  |  |  |  | S造 レベル3: 18; S造 レベル4: 年
|  | 設備 |  |  |  |  | S造 レベル3: 15; S造 レベル4: 年
平均修繕率
外装 | bar: S造 レベル3 to S造 レベル4
内装 | bar: S造 レベル3 to S造 レベル4
設備 | bar: S造 レベル3 to S造 レベル4

## クレジット
建築環境総合性能評価システム CASBEE-建築(新築) 評価ソフト 2024年版
Microsoft Excel 2019版
CASBEE-BD_NC_2024v1.2
2025年 3月発行 （2004年 7月初版）
企画・発行 一般社団法人 日本サステナブル建築協会
( 建築物の総合的環境評価研究委員会 )
ソフトの内容等に関する問い合わせ
本ソフトの内容に関するご質問は、下記連絡先までE-mailにてお送りください。
なお、回答までに日数を要する場合がありますので、予めご了承ください。
また、Microsoft Windows、Microsoft Excel 2019 等の操作に関しては、
それぞれの操作マニュアルをご覧ください。
E-Mail casbee-info@ibec.or.jp
URL https://www.jsbc.or.jp/research-study/casbee.html
Copyright ©2025 Japan Sustainable Building Consortium（JSBC）
注意事項
1) Microsoft Excel 2019 は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけ る登録商標です。
2) その他、記載されている会社名、製品名はすべて各社の登録商標または商標です。
3) 「CASBEE-建築(新築) 評価ソフト」は、Microsoft Excel 2019 上で開発されたデータファイルです。これらのデータファイルは、著作権法上の保護を受けています。開発・著者、企画・発行者の許諾を得ず、無断で複製、転載(改造した場合も含む）することは禁止されております。
4) ただし、この評価ソフトを用いて、利用者の皆様が作成した入力および出力結果を使用する場合はこの限りではありません。その場合、この評価ソフトを利用した旨を明記してください。なお、パソコンの画面画像を使用する場合には、別途、Microsoft Corporationの許諾が必要になる場合がありますのでご注意ください。
5) この評価ソフトおよび操作マニュアルを運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
6) この評価ソフトの仕様および操作マニュアルの記載事項は、将来予告なしに変更することがあります。
7) この評価ソフトは Microsoft Excel 2019 で作成されたものであり、全てのコンピューター上での動作を保障するものではありません。